| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41101-53/2015-3 GMS-130 |
| --- | --- |

Številka:	41101-53/2015

Datum:	12.6.2015

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  8. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | IP - ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Energetska agencija za Podravje SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Teobald PAJNIK, Podsekretar - projektni vodja Dr. Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje |
| PREDLOG SKLEPA: | Sklep št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme INVESTICIJSKI PROGRAM – (IP) za projekt: ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA. Sklep št.2: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim investicijskim programom odpre nova proračunska postavka in nov projekt v NRP z nazivom ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC in z dinamiko financiranja:37.148,00 EUR v letu 2015 in 30.420,00 EUR v letu 2016. Sredstva v višini 37.148,00 EUR se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-53/2015-3

Datum:	14.5.2015

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA  8. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Teobald PAJNIK, Podsekretar - projektni vodja |  | 12.6.2015 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Boris KETIŠ Vodja projektne pisarne |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | Vlasta KRMELJ | Energetska agencija za podravje |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | Mag. Bojan Babič | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka: 41101-53/2015

Datum : 12. 6. 2015

INVESTICIJSKI PROGRAM – (IP) ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

To je storila tudi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je Mestni svet potrdil  januarja leta 2009. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju Energap). V Lokalnem energetskem konceptu je zastavljenih deset obsežnih dolgoročnih ciljev, katerim MOM tudi sledi. V okviru LEK-a je bil pripravljen tudi akcijski načrt za njegovo izvajanje. V sladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi načrti je v LEK-u zastavljen cilj znižanja rabe energije in emisij ogljikovega dioksida (CO2) v javnih objektih. Cilji LEK-aMOM so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Obdobje veljavnosti energetskega koncepta za MOM je 2009-2018.

V skladu s energetskim konceptom, analizami o rabi energije in stanju ogrevalnih sistemov je  potrebno sanirati kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti Mestne občine Maribor (šole, vrtci,  Dvorana Tabor in Ledna dvorana) in energetsko sanirati sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. Zato se bo v okviru Investicijskega programa (IP) preverjala tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva, kajti podjetje Petrol d.d. je na Mestno občino Maribor naslovilo Vlogo o zainteresiranosti vlaganj zasebnega partnerja v energetske sanacije kotlovnic. (marec 2015)

Natančen seznam objektov oziroma njihovih kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov, za katere je predvidena energetska sanacija ogrevalnih sistemov, je podan v Tabeli:

| Št. | Objekt | Naslov objekta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osnovna šola Malečnik | Malečnik 61, 2229 MALEČNIK |
| 2. | Osnovna šola Rada ROBIČA | Limbuška cesta 62, 2341 LIMBUŠ |
| 3. | Osnovna šola Bratov POLANČIČEV | Prešernova ulica 19, 2000 MARIBOR |
| 4. | Osnovna šola Draga KOBALA | Tolstojeva ulica 3, 2000 MARIBOR |
| 5. | Osnovna šola Slave KLAVORE | Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR |
| 6. | Osnovna šola Maksa DURJAVE | Ruška cesta 15, 2000 MARIBOR |
| 7. | Osnovan šola Ludvika PLIBERŠKA | Lackova cesta 4, 2000 MARIBOR |
| 8. | Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli | Šolska ulica 25 in 27, 2341 LIMBUŠ |
| 9. | Vrtec Studenci , PE Iztokova | Žabotova ulica 10, 2000 MARIBOR |
| 10. | Vrtec Pobrežje, Enota Mojca | Železnikova ulica 24, 2000 MARIBOR |
| 11. | Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli | Ulica heroja Nandeta 3, 2000 MARIBOR |
| 12. | Vrtec Ivana GLINŠKA, Enota Ribiška | Ribiška ulica 11, 2000 MARIBOR |
| 13. | Vrtec Pobrežje, Enota Ob Gozdu | Ob Gozdu 22, 2000 MARIBOR |
| 14. | Dvorana Tabor | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |
| 15. | Ledna dvorana | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |

2.    CILJI INVESTICIJE

Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in  tako  lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

Cilji projekta so energetska sanacija kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov:

- zagotoviti energetsko sanacijo sistemov za oskrbo s toploto,

- izboljšati energetsko učinkovitost kotlovnic, zmanjšati porabo energije in stroške za rabo energije,

- izboljšati delovne in bivanjske pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),

- zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih okolju škodljivih emisij zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in blažiti podnebne spremembe,

- zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka v mestu,

- izboljšati upravljanje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih,

- z zamenjavo energenta (iz olja na zemeljski plin, lesne pelete ali toplotno črpalko) povečati možnost uporabe bioplina ali sončne energije za ogrevanje in s tem povečati možnost lokalne oskrbe z energenti,

Preveriti ali obstajajo možnosti, da se investicijski stroški zagotavljanja oskrbe s toploto krijejo iz prihrankov, ki se dosežejo z energetsko sanacije.

3.   NAMEN INVESTICIJE in PRIKAZ KAZALCEV ENERGETSKE PORABE

Glavni namen izvedbe obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih 15 stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO2.

V vsaki poslovni ali stanovanjski stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni bivalni oziroma delovni pogoji za uporabnike. Doseganje določenega ugodja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z določenimi napravami, sanitarno toplo vodo, povezave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije. Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, integriranih naprav ter od potreb, zahtev in obnašanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraža v večjih stroških, hkrati pa pomeni tudi negativen vpliv na okolje.

Nujnost oziroma potrebo po izvedbi investicijskih ukrepov ponazarjajo naslednji razlogi:

- neustrezno stanje objekta,

- dotrajanost in neustreznost kotlovnic in ogrevalnih naprav,

- visoki stroški ogrevanja in rednega vzdrževanja,

- visoki stroški investicijskega vzdrževanja,

- slabi klimatski pogoji v stavbi.

Kot je razvidno iz predhodno navedenih podatkov, so ogrevalni sistemi v izbranih stavbah, ki so v lasti Mestne občine Maribor, dotrajana, energetsko neučinkovita in v slabem stanju, posledično se na njih letno izvajajo določna popravila, ki za občino pomenijo dodatne stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno! V času kurilne sezone lahko pride tudi do izpada ogrevanja, kar bi pomenilo še dodatne težave, saj bi bilo onemogočeno delo v objektih.

V vseh objektih šol in vrtcev se kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO), ki je eden dražjih energentov, kar povečuje stroške ogrevanja. Z energetsko sanacijo kotlovnic in zamenjavo energenta (zemeljski plin, toplotna črpalka, lesna biomasa) bodo tudi stroški energenta nižji. V Tabelah so prikazani skupni stroški ogrevanja za vse šole in vrtce ter športni dvorani, v katerih se bodo energetsko sanirale kotlovnice.

Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 v vrtcih in šolah (13 objektov), kjer se bodo sanirale kotlovnice:

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 4.550.592 | 4.451.469 | 2.932.991 |
| Skupni stroški v EUR | 449.800 | 423.084 | 275.493 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 1162,5 | 1135,28 | 737,26 |

V športnih objektih Dvorana Tabor in Ledna dvorana se želi z zamenjavo zastarele in neučinkovite kotlovnice, ki uporablja zemeljski plin, zmanjšati porabo energije in stroške ogrevanja. Prav tako se želi v Ledni dvorani energetsko sanirati sistem za pripravo hladu.

V Tabeli  so prikazani podatki o rabi energije za ogrevanje in električni energiji v Dvorani Tabor in Ledni dvorani.

Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 za ogrevanje v športnih objektih, kjer se bodo sanirali energetski sistemi

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 1.324.319 | 894.415 | 671.717 |
| Skupni stroški v EUR | 111.258 | 72.796 | 57.258 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 264 | 178 | 134 |

Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 za rabo električne energije v Ledni dvorani, kjer se bo znižala tudi raba električne energije zaradi sanacije sistemov za pripravo tople vode in hladu

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 1.025.272 | 1.117.460 | 955.150 |
| Skupni stroški v EUR | 132.730 | 141.351 | 129.469 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 543,39 | 592,25 | 506,23 |

Cilj izvedbe sanacijskih ukrepov je zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih stavbah. Ob tem bodo doseženi tudi boljši delovni pogoji za zaposlene, učence in druge. Navedene cilje je možno realizirati z izvedbo predvidenih ukrepov, v predvideni dinamiki in s predvidenimi finančnimi sredstvi.

Splošni cilji:

- zmanjšati stroške ogrevanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja,

- zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov in s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni, optimirati delovanje hladilnega sistema v Ledni dvorani

- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi zamenjave energenta in manjše rabe energije.

Specifični cilji:

- zmanjšati rabo energije za 1.613 MWh na leto

- zmanjšani stroški energije v vrednosti 213.000 EUR letno,

- znižanje tekočih stroškov vzdrževanja za najmanj 50 % letno, oziroma najmanj 22.000 EUR

- zmanjšanje porabe kurilnega olja za 233.000 l na leto,

- zmanjšanje emisij CO2 za 504 t letno.

4. 	OCENA STROŠKOV INVESTICIJE, PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA IN PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV

### 4.1      Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Predračunske cene so na ravni april 2015. V spodnji tabeli je prikazana investicijska vrednost in struktura vlaganj po stalnih cenah z in brez upoštevanega davka na dodano vrednost.

Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah

|  | Objekt | STALNE CENE v EUR | TEKOČE CENE v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OŠ Malečnik | 106.525 | 108.016 |
| 2. | OŠ Rada Robiča | 241.864 | 242.831 |
| 3. | Vrtec Studenci Limbuš in jasli |  |  |
| 4. | OŠ Bratov Polančičev | 120.030 | 120.510 |
| 5. | OŠ Draga Kobala | 456.397 | 462.787 |
| 6. | OŠ Slave Klavore | 124.839 | 125.338 |
| 7. | OŠ Maksa Durjave | 73.151 | 73.444 |
| 8. | OŠ Ludvika Pliberška | 105.310 | 105.731 |
| 9. | Vrtec Studenci PE Iztokova | 33.167 | 33.300 |
| 10. | Vrtec Pobrežje PE Mojca | 49.150 | 49.347 |
| 11. | Vrtec Tezno PE Pedjenped in Jasli | 90.511 | 90.873 |
| 12. | Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška | 55.470 | 55.692 |
| 13. | Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu | 34.745 | 34.884 |
| 14. | Dvorana Tabor | 333.815 | 338.488 |
| 15. | Ledna dvorana | 531.950 | 539.397 |
|  | Ostala potrebna vlaganja | 67.100 | 67.568 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ v EUR Z DDV | 2.424.024 | 2.448.207 |
|  | DDV (22%) | 437.119 | 441.480 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ V EUR BREZ DDV | 1.986.905 | 2.006.727 |

## 4.2     Predvideni viri in dinamika financiranja po tekočih cenah

Na osnovi časovnega načrta izvedbe je oblikovana dinamika investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Višina potrebnih vlaganj po stalnih cenah znaša 2.424.024.EUR z DDV in višina vlaganj po tekočih cenah 2.448.207 EUR z DDV.

Viri financiranja so prikazani za Različico 1. V primeru Različice 0 ni investicije in virov ni mogoče prikazati.

Energetsko sanacijo objektov je možno izvesti v 2 različicah, kot je navedeno v poglavju 10 in 10.1:

- financiranje s strani Mestne občine Maribor z najemom posojila in

- financiranje po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva

### Viri financiranja Različica 1A – Financiranje z z najetjem posojila

Investicija bo financirana iz proračunskih sredstev občine in predvidenega posojila komercialne banke. Finančna konstrukcija je pripravljena  na sledečih predpostavkah:

- Občina bo iz občinskega proračuna financirala investicijsko dokumentacijo in stroške nadzora, kar znaša 24.183 EUR z DDV, v 2015 in 2016 .

- Iz naslova dolgoročnega kredita se zagotovi ostalih 97,5 % finančnih sredstev 2.424.024 EUR z DDV.

V Tabeli  so prikazani viri financiranja po letih.

Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za različico 1A

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 24.183 |  | 24.183 |
| Kredit | 2.424.024 |  | 2.424.024 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |

V tem primeru celotno finančno tveganje prevzame Mestna občina Maribor.

Stroški financiranja

V letu 2015 bi Mestna občina Maribor najela dolgoročno posojilo, namenjeno investiranju v energetske sanacije stavb. Podatki o posojilu so zbrani na podlagi telefonskih pogovorov in stanja na finančnih trgih določenega dne, kajti za potrebe DIIP uradne ponudbe še nismo pridobili. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da če se zadolžuje Mestna občina Maribor, bi moral biti sprejet rebalans proračuna za leto 2015. Hkrati bo potrebno peljati celotni postopek zadolževanja občine v skladu s pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, ki zahteva okvirno 3 mesece.

Stanje na dan 11.6.2015 je:

Znesek glavnice – 2.424.024 EUR

Obrestna mera – 1,849 %

EOM  -  1,98 %

Stroški odobritve – 9.696 EUR

Doba odplačevanja kredita – 10  let

Odplačilo obroka(3-mesečno) v 36 obrokih

### Vir financiranja Različica 1B

Ker je bil s strani zasebnega partnerja izkazan interes sodelovanja pri energetski sanaciji objektov v lasti Mestne občine Maribor, je predvideno tudi financiranje po modelu javno – zasebnega partnerstva. Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno – zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli  so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za Različico 1B

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 37.148 | 30.420 | 67.568 |
| Zasebni partner | 931.950 | 1.448.689 | 2.380.639 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |

5.	PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

- Časovni načrt investicije – RAZLIČICA 1B

| Aktivnosti | Leta 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leta 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec izvedbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| izdelava projektne, investicijske in teh. dokumentacije |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| priprava in objava JN |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izbor izvajalca del, podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| izvajanje nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| predaja investicij v uporabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |

Ocenjujemo, da bo v juniju 2015 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija. V mesecu juliju bi Mestna občina Maribor lahko objavila javni razpis za izbiro izvajalca oziroma izbiro zasebnega partnerja. Podpis pogodbe sledi do sredine septembra 2015. Izvedbena dela se bodo pričela konec septembra 2015 in bodo zaključena v začetku septembra 2016.

6.    ANALIZA TVEGANJ

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s pričakovanim projektom ne bo učinkov oziroma bodo finančni in drugi učinki drugačni, kot jih predvidevamo v okviru identifikacije projekta.

Projektna tveganja v okviru projekta Energetske sanacije 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa v Mestni občini Maribor so sledeča:

- v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2,

- v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki,

- v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema.

V Tabeli  so prikazane verjetnosti za vse tri Različice.

Verjetnosti so določene na podlagi preteklih izkušenj z obratovanjem naprav v Mestni občini Maribor, na podlagi izkušenj v drugih občinah v Sloveniji in tujini in na podlagi trenutnih družbeno ekonomskih in finančnih razmer v Sloveniji in EU.

| Projektna tveganja | Ocena Različica 1A | Ocena Različica 1 B |
| --- | --- | --- |
| v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2 | visoko | Nizko |
| v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki | visoko | Nizko |
| v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema | srednje | - |

Največje tveganje povzroči stanje, kjer bi se izvedlo financiranje projekta z najetim posojilom in se nato prihranki ne bi dosegli. V tem primeru mora manjkajoča sredstva zagotoviti občinski proračun. Pri investiranju s strani zasebnega partnerja tega tveganja ni, kajti v primeru nedoseganja sledijo pogodbene kazni.

7. Ugotovitve na podlagi opravljenih finančnih analiz in preverjanj

- da je opustitev izvedbe investicije najslabša možnost med vsemi tremi preučevanimi možnostmi,

- da sta izvedbi investicije tako s sredstvi občine preko najetega posojila kot izvedba investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva sprejemljivi,

- da se izvedba investicije  v obliki javno-zasebnega partnerstva izkazuje, tako s stališča pozitivnih finančnih učinkov kot kvalitativnih analiz in primerjav, najprimernejša.

Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.

Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).

Viri financiranja so prikazani za izvedbo investicije po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 1 so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

- Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 37.148 | 30.420 | 67.568 |
| Zasebni partner | 931.950 | 1.448.689 | 2.380.639 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.458.687 | 2.448.207 |

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. Občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja pogodbe ne zagotavlja vseh sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (13 let) in izkušenj s podobnimi projekti v Sloveniji in tujini ter skladno z Vlogo o zainteresiranosti, ki jo je oddal zasebni partner. V Tabeli 2 so prikazani finančni kazalniki investicije.

- Finančni kazalniki investicije izvedene s strani zasebnega partnerja

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | 16 | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | 215.535 | EUR |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev | - | let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

V okviru ekonomske analize so upoštevani tudi učinki družbeno ekonomskih vpliv, ki smo jih ovrednotili na 10.500 EUR na leto.

Na podlagi ekonomske analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna.

- Ekonomski kazalniki investicije

| Ekonomski kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Ekonomska interna stopnja donosa na investicijo | 23 | % |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | 316.959 | EUR |
| Enostavna vračilna doba | - | let |
| Ekonomska relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

Iz SWOT analize izvedbe projekta je razvidno, da je za izvedbo predmetne investicije najbolj primeren model BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last), ki predvideva uporabo zasebnega kapitala namesto sofinanciranja iz proračuna občine. Iz tega izhaja, da je večina tveganja na strani zasebnega partnerja, poslovanje pa je odvisno od neto denarnega toka finančnih prilivov. Zagotovi se hitra izvedba projekta, za občino kot javnega partnerja pa lažji nadzor nad izvajanjem projekta.

Na podlagi izkušenj z izvajanjem energetskega pogodbeništva v Sloveniji in EU lahko ob koncu dodamo:

- Klasične investicije v energetsko učinkovitost s strani javnega sektorja običajno ne dosegajo načrtovanih prihrankov. Vzrok je v organizaciji in načinu dela pri izvedbi investicije in njenem obratovanju.

- Izvedena investicija v energetsko sanacijo kotlovnic ne ovira oziroma ne onemogoča nadaljnjih prijav energetskih sanacij ostalih delov stavbe na razpise za nepovratna sredstva različnih skladov.

- Obravnavane kotlovnice je potrebno tudi v skladu z Odlokom o varstvu zraka sanirati in jih priključevati, kjer je to tehnično izvedljivo, na plinovod ali toplovod. Glede na dosedanje izkušnje razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, zemeljski plin in daljinsko ogrevanje nista bila upravičena do sofinanciranja oziroma sta pri ocenjevanju vlog prejela minimalno število točk.

- Načrtovani in doseženi prihranki energije in stroškov se natančno merijo in letno preverjajo. Višina prihrankov je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna višina prihrankov in metodologija izračuna. Osnova za te podatke so investicijski dokumenti, ki jih je potrdil Mestni svet.

- 8.    PREDLOG SKLEPOV:

SKLEP št. 1:

Sklep št.1:  Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme INVESTICIJSKI PROGRAM -  IP  za projekt: »Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti Mestne občine Maribor  na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva«

Sklep št.2: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim investicijskim programom  odpre nova proračunska postavka in nov projekt v NRP z nazivom  ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC in  z dinamiko financiranja: 37.148,00 EUR v letu 2015 in 30.420,00 EUR v letu 2016. Sredstva v višini  37.148,00  EUR se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

.

Pripravil:

Teobald Pajnik							Boris KETIŠ, sekretar

Skrbnik projekta   					                             vodja službe

INVESTICIJSKI PROGRAM - IP

Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti Mestne občine Maribor na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva

JUNIJ 2015

Ime in sedež naročnika:

Mestna občina Maribor

Ul. heroja Staneta 1

2000 Maribor

Objekt in predmet investicije:

Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti Mestne občine Maribor (MOM)  na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva

Vrsta dokumenta:

INVESTICIJSKI PROGRAM - IP

Odgovorna oseba naročnika:                                                 dr. Andrej Fištravec, župan

Izdelovalec dokumenta: 	                                           dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž., direktorica

Energetska agencija za Podravje

Smetanova ulica 31

2000  Maribor

______________________________

Izdelovalci dokumenta:

dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž.

Marko ROJS, univ.dipl.inž,

Petra GOSAK, univ.dipl.ekon.

Simona TEKAVEC, univ.dipl.prav.

Adrijana COPOT, univ.dipl.inž.

in strokovne službe naročnika

Datum izdelave: 				 junij 2015

VSEBINA:

1	UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITIRJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB	7

1.1	Naročnik	7

1.2	Izdelovalec investicijskega programa	7

1.3	Namen in cilj operacije	8

1.4	Povzetek dokumenta Predinvesticijske zasnove projekta	8

Analiza potreb za izvedbo investicije	10

Razvojne možnosti, cilji in namen investicije	12

Predvideni ukrepi energetske sanacije kotlovnic v šolah in vrtcih	13

Opis variant	15

Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim okvirom izvedbe	16

Predvideni viri financiranja	16

Vir financiranja Različica 1B	17

Finančni kazalniki	17

Finančni kazalniki Različica 0 – »brez investicije«	18

Finančni kazalniki Različica 1 – »z izvedbo investicije«	18

Različica 1A – »z izvedbo investicije« z najemom posojila	18

Različica 1B – »z izvedbo investicije« z vzpostavitvijo javno – zasebnega partnerstva, kjer investicijska sredstva zagotavlja zasebni partner	19

Sklepne ugotovitve na podlagi finančnih kazalnikov	19

1.5	Potek aktivnosti in sprememb do priprave investicijskega programa	20

2	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	20

2.1	Cilji investicije	20

2.2	Spisek strokovnih podlag	22

2.3	Predhodne idejne rešitve ali študije	23

2.4	Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev optimalne variante	24

2.5	Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa in  odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta	25

2.6	Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije	25

2.7	Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije	25

2.8	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekt	26

3	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB	29

3.1	Osnovni podatki o investitorju	29

3.2	Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije	29

3.3	Osnovni podatki o bodočem upravljavcu	29

4	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI	30

4.1	Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija	30

4.1.1	STAVBE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA	30

4.1.2	STAVBE NA PODROČJU ŠPORTA	31

4.1.3	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA	32

4.1.3.1	Analiza potreb za izvedbo investicije	32

4.1.3.2	Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika	34

4.2	Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti	36

5	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV	39

5.1	Analiza tržnih možnosti	39

5.2	SWOT analiza energetske sanacije kotlovnic po sistemu energetskega pogodbeništva s postavitvijo ciljev		39

6	TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL	41

6.1	Ukrepi energetske sanacije kotlovnic v stavbah na področju vzgoje, izobraževanja in športa	41

7	ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO	43

8	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO			43

8.1	Opredelitev vrste investicije	43

8.1.1	OŠ Malečnik	43

8.1.2	OŠ Rada Robiča	44

8.1.3	OŠ Bratov Polančičev	44

8.1.4	OŠ Draga Kobala	45

8.1.5	OŠ Slave Klavore	45

8.1.6	OŠ Maksa Durjave	46

8.1.7	OŠ Ludvika Pliberška	46

8.1.8	Vrtec Studenci PE Limbuš in jasli	47

8.1.9	Vrtec Studenci PE Iztokova	47

8.1.10	Vrtec Pobrežje PE Mojca	48

8.1.11	Vrtec Tezno PE Pedenjped in jasli	48

8.1.12	Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška	49

8.1.13	Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu	49

8.1.14	Dvorana Tabor	50

8.1.15	Ledna dvorana	50

8.2	Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta	51

8.3	Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah	51

8.4	Upravičeni stroški projekta	54

9	ANALIZA LOKACIJE	55

10	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO	56

10.1	Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje	56

10.2	Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov	60

11	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI	60

11.1	Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti	60

11.2	Organizacija vodenja projekta	61

11.3	Analiza izvedljivosti	61

12	NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA	61

13	PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	62

13.1	Projekcije prihodkov	62

13.2	Projekcije stroškov	63

13.3	Struktura denarnega toka	64

14	VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (ex-ante) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM	64

14.1	Vrednotenje drugih stroškov in koristi	64

14.1.1	Osnove analize stroškov in koristi	64

14.1.2	Družbeno-ekonomski učinki izvedbe projekta	65

14.2	Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov	66

14.2.1	Sklepne ugotovitve na podlagi ekonomskih in finančnih kazalnikov	69

15	ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	70

15.1	Analiza tveganja	70

15.2	Analiza občutljivosti	70

15.3	Analiza modela javno – zasebnega partnerstva	71

16	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	75

Kazalo Tabel:

Tabela 1: Seznam objektov, za katere je predvidena energetska sanacija kotlovnic in sistema za pripravo hladu	9

Tabela 2: Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 v vrtcih in šolah (13 objektov), kjer se bodo sanirale kotlovnice:	11

Tabela 3: Skupna raba električne energije in energije za ogrevanje, stroški in emisije CO2 v športnih objektih, kjer se bodo sanirali energetski sistemi	11

Tabela 4: Seznam predvidenih ukrepov potrebnih za izvedbo energetskih sanacij kotlovnic in dela ogrevalnih sistemov ter ukrepov za pripravo tople vode in hladu	13

Tabela 5: Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah	15

Tabela 6: Časovni načrt investicije – RAZLIČICA 1	16

Tabela 7: Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za različico 1A	17

Tabela 8: Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za Različico 1B	17

Tabela 9: Finančni kazalniki investicije po Različici 0 – »brez investicije«	18

Tabela 10: Finančni kazalniki investicije po Različici 1 – »z investicijo« z najemom posojila	18

Tabela 11: Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«	19

Tabela 12: Seznam objektov, za katere je predvidena energetska sanacija kotlovnic in sistema za pripravo hladu	21

Tabela 13: Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV	26

Tabela 15: Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«	27

Tabela 16: Ekonomski kazalniki investicije	28

Tabela 17: Stavbe namenjene za energetsko sanacijo kotlovnic in sistema za pripravo hladu po	32

letu izgradnje in njihovi površini	32

Tabela 18: Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 v vrtcih in šolah (13 objektov), kjer se bodo sanirale kotlovnice:	33

Tabela 20: Obstoječe stanje posameznih stavb z vidika rabe energije (ELKO - ekstra lahko kurilno olje)	34

Tabela 21: Seznam predvidenih ukrepov potrebnih za izvedbo energetskih sanacij kotlovnic in dela ogrevalnih sistemov ter ukrepov za pripravo tople vode in hladu (ELKO = ekstra lahko kurilno olje, STV = sanitarna topla voda, CNS = centralno nadzorni sistem)	41

Tabela 22: Rekapitulacija vlaganj po stalnih cenah v EUR	52

Tabela 23: Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah	54

Tabela 24: Lokacije objektov, predvidenih za energetsko sanacijo	55

Tabela 25: Predvideni vplivi na okolje in omilitveni ukrepi	56

Tabela 26: Viri energentov pred in po energetski sanaciji kotlovnic, poraba energije v letu 2014 in potencialni prihranek energije v kWh	58

Tabela 27: Emisijski faktorji za različne energente.	59

Tabela 28: Emisije dušikovih oksidov in prašnih delcev pred in po energetski sanaciji.	59

Tabela 29: Časovni načrt investicije	60

Tabela 30: Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV	62

Tabela 31: Finančni tok investicije v EUR z DDV	67

Tabela 32: Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«	67

Tabela 33: Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR	68

Tabela 34: Ekonomski kazalniki investicije	69

Tabela 35: Ocena tveganj izvedbe investicije	70

Tabela 36: Različica 1B (vzpostavitev javno zasebnega partnerstva): Primerjava parametrov pri povišanju ali znižanju zagotovljenih prihrankov oziroma spremembi vzdrževalnih stroškov	71

Tabela 37: Model javno zasebnega partnerstva - koncesija gradenj BTO (zgradi, prenesi v last, upravljaj)	73

Tabela 38: Model javno zasebnega partnerstva koncesije gradenj - BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last)	74

Tabela 39: Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV	76

Tabela 40: Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«	77

Tabela 41: Ekonomski kazalniki investicije	77

Kazalo Slik:

Slika 1:	Širša lokacija investicije	55

# UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITIRJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB

## Naročnik

| Naročnik: | Mestna občina Maribor |
| --- | --- |
| Naslov: | Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Matična številka: | 5883369 |
| Identifikacijska številka: | SI 12709590 |
| Telefon: | 02 22 01 000 |
| Faks: | 02 22 01 293 |
| E-mail: | mestna.obcina@maribor.si |
| Internetna stran: | www.maribor.si |
| Odgovorna vodja projekta: | mag. Bojan Babič, direktor Mestne uprave Boris Ketiš, vodja Projektne pisarne |
| Žig in podpis: |  |
| Odgovorna oseba: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| Žig in podpis: |  |

## Izdelovalec investicijskega programa

| Izdelovalec investicijske dokumentacije: | Energetska agencija za Podravje |
| --- | --- |
| Naslov: | Smetanova ulica 31, 2000 Maribor |
| Matična številka: | 2213222 |
| Identifikacijska številka: | SI56 01270 6000001393 |
| Telefon: | + 386 (02) 234 23 60 |
| Faks: | + 386 (02) 234 23 61 |
| E-mail: | vlasta.krmelj@energap.si |
| Internetna stran: | www.energap.si |
| Odgovorna oseba: | dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž. |
| Žig in podpis: |  |

## Namen in cilj operacije

Namen projekta je energetsko sanirati kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti Mestne občine Maribor (šole, vrtci, Dvorana Tabor in Ledna dvorana) in energetsko sanirati sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. Zato se v okviru investicijske dokumentacij projekta preverja tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva, kajti podjetje Petrol d.d. je na Mestno občino Maribor naslovilo Vlogo o zainteresiranosti vlaganj zasebnega partnerja v energetske sanacije kotlovnic (marec 2015).

## Povzetek dokumenta Predinvesticijske zasnove projekta

Namen projekta je energetsko sanirati kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti Mestne občine Maribor (šole, vrtci, Dvorana Tabor in Ledna dvorana) in energetsko sanirati sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. V okviru priprave investicijske dokumentacije se preverja tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva.

Raba energije v objektih predstavlja za občinski proračun visoko finančno obveznost. Predvsem zaradi zastarelih in dotrajanih objektov se raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški za energente. Prav tako je zaradi dotrajanosti sistemov možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko učinkovitejše delovanje sistemov, nižji stroški obratovanja in vzdrževanja in izboljšujejo se delovni in bivalni pogoji v stavbah. Zastareli energetski sistemi povzročajo zaradi povišanih emisij nevarnih snovi v zrak tudi onesnaževanja zraka lokalno in posredno v celotnem mestu.

Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in tako lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

Cilji projekta so energetsko sanirati kotlovnice in dele ogrevalnih sistemov:

- zagotoviti energetsko sanacijo sistemov za oskrbo s toploto,

- izboljšati energetsko učinkovitost kotlovnic, zmanjšati porabo energije in stroške za rabo energije,

- izboljšati delovne in bivanjske pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),

- zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih okolju škodljivih emisij zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in blažiti podnebne spremembe,

- zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka v mestu,

- izboljšati upravljanje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih,

- z zamenjavo energenta (iz olja na zemeljski plin, lesne pelete ali toplotno črpalko, daljinsko ogrevanje) povečati možnost uporabe bioplina ali sončne energije za ogrevanje in s tem povečati možnost lokalne oskrbe z energenti,

- preveriti ali obstajajo možnosti, da se investicijski stroški zagotavljanja oskrbe s toploto krijejo iz prihrankov, ki se dosežejo z energetsko sanacijo.

Natančen seznam objektov oziroma njihovih kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov, za katere je predvidena energetska sanacija ogrevalnih sistemov, je podan v Tabeli 1.

- Seznam objektov, za katere je predvidena energetska sanacija kotlovnic in sistema za pripravo hladu

| Št. | Objekt | Naslov objekta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osnovna šola Malečnik | Malečnik 61, 2229 Malečnik |
| 2. | Osnovna šola Rada Robiča | Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš |
| 3. | Osnovna šola Bratov Polančičev | Prešernova ulica 19, 2000 Maribor |
| 4. | Osnovna šola Draga Kobala | Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor |
| 5. | Osnovna šola Slave Klavore | Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor |
| 6. | Osnovna šola Maksa Durjave | Ruška cesta 15, 2000 Maribor |
| 7. | Osnovan šola Ludvika Pliberška | Lackova cesta 4, 2000 Maribor |
| 8. | Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli | Šolska ulica 25 in 27, 2341 Limbuš |
| 9. | Vrtec Studenci , PE Iztokova | Žabotova ulica 10, 2000 Maribor |
| 10. | Vrtec Pobrežje, Enota Mojca | Železnikova ulica 24, 2000 Maribor |
| 11. | Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli | Ulica heroja Nandeta 3, 2000 Maribor |
| 12. | Vrtec Ivana Glinška, Enota Ribiška | Ribiška ulica 11, 2000 Maribor |
| 13. | Vrtec Pobrežje, Enota Ob gozdu | Ob gozdu 22, 2000 Maribor |
| 14. | Dvorana Tabor | Koresova ulica 7, 2000 Maribor |
| 15. | Ledna dvorana | Koresova ulica 7, 2000 Maribor |

Energetske sanacije ogrevalnih sistemov, poleg prihranka pri rabi energije in zmanjšanih emisij CO2, vodijo k zmanjšanim stroškom za obratovanje in vzdrževanje teh naprav. V številnih evropskih državah in v Sloveniji se za financiranje energetskih sanacij uporabljajo finančni mehanizmi financiranja s prihranki. Po tem sistemu se vložek v investicijo povrne preko prihrankov. V skladu z zakonodajo se financiranje s prihranki oziroma energetsko pogodbeništvo običajno izvaja v okviru javno zasebnih partnerstev, kjer zasebni partner vloži lastna sredstva v energetsko sanacijo, nato z napravami upravlja in v okviru pogodbe zagotavlja (garantira) tudi prihranke. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov pri oskrbi s toplotno energijo je način financiranja, ki postaja tako v tujini kot tudi v Sloveniji pomembna oblika zagotavljanja kapitala za financiranje investicijskih projektov.

Problematike financiranja investicijskih projektov se v občinah  vse bolj zavedajo, saj je finančnih sredstev za izvedbo podobnih investicij znotraj občinskega proračuna vedno premalo. Financiranje družbenih dejavnosti je posebej izpostavljeno, saj deluje na tem področju zelo veliko število javnih zavodov. Pogodbeno znižanje stroškov za energijo predstavlja storitev, ki združuje celoten paket storitev, od načrtovanja do upravljanja. Paket storitev zajema poleg dobave in vgradnje energetsko učinkovite opreme tudi svetovanje, načrtovanje, vzdrževanje, dobavo energije (opcijsko) ter upravljanje.

Ključne prednosti pogodbenega znižanja stroškov za energijo so:

- hitrejša implementacija investicij v rabo in oskrbo z energijo;

- prenos tehničnega tveganja na zunanjega izvajalca;

- vgradnja kakovostnejše opreme;

- znižanje vzdrževalnih stroškov;

- možnost doseganja večjih prihrankov pri rabi in stroških za energijo.

Hkrati sistem omogoča

- lastnikom, ki nimajo lastnih sredstev, edino možnost za obnovo energetskih naprav,

- povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo,

- zmanjšanje njene rabe,

- znižanje stroškov,

- izboljšanje bivalnih pogojev in

- zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje.

### Analiza potreb za izvedbo investicije

Glavni razlog za izvedbo obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih 15 stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci.

V vsaki poslovni ali stanovanjski stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni bivalni oziroma delovni pogoji za uporabnike. Doseganje določenega ugodja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z določenimi napravami, sanitarno toplo vodo, povezave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije. Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, integriranih naprav ter od potreb, zahtev in obnašanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraža v večjih stroških, hkrati pa pomeni tudi negativen vpliv na okolje.

Nujnost oziroma potrebo po izvedbi investicijskih ukrepov ponazarjajo naslednji razlogi:

- neustrezno stanje objekta,

- dotrajanost in neustreznost kotlovnic in ogrevalnih naprav,

- visoki stroški ogrevanja in rednega vzdrževanja,

- visoki stroški investicijskega vzdrževanja,

- slabi klimatski pogoji v stavbi,

- povečane emisije prašnih delcev v zrak.

Kot je razvidno iz predhodno navedenih podatkov, so ogrevalni sistemi v izbranih stavbah, ki so v lasti Mestne občine Maribor, dotrajani, energetsko neučinkoviti in v slabem stanju, posledično se na njih letno izvajajo določna popravila, ki za občino pomenijo dodatne stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno. V času kurilne sezone lahko pride tudi do izpada ogrevanja, kar bi pomenilo še dodatne težave, saj bi bilo onemogočeno delo v objektih.

V vseh objektih šol in vrtcev se kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO), ki je eden dražjih energentov, kar povečuje stroške ogrevanja. Z energetsko sanacijo kotlovnic in zamenjavo energenta (zemeljski plin, toplotna črpalka, lesna biomasa) bodo tudi stroški energenta nižji. V Tabeli 2 so prikazani skupni stroški ogrevanja za vse šole in vrtce, v katerih se bodo energetsko sanirale kotlovnice.

- Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 v vrtcih in šolah (13 objektov), kjer se bodo sanirale kotlovnice:

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 4.550.592 | 4.451.469 | 2.932.991 |
| Skupni stroški v EUR z DDV | 449.800 | 423.084 | 275.493 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 1162,5 | 1135,28 | 737,26 |

V športnih objektih Dvorana Tabor in Ledna dvorana se želi z zamenjavo zastarele in neučinkovite kotlovnice, ki uporablja zemeljski plin, zmanjšati porabo energije in stroške ogrevanja. Prav tako se želi v Ledni dvorani energetsko sanirati sistem za pripravo hladu, ki zaradi zastarele tehnologije porabi zelo veliko električne energije. Zato so za Ledno dvorano zbrani tudi stroški električne energije.

- Skupna raba električne energije in energije za ogrevanje, stroški in emisije CO2 v športnih objektih, kjer se bodo sanirali energetski sistemi

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 2.349.591 | 2.011.875 | 1.626.867 |
| Skupni stroški v EUR | 243.988 | 214.147 | 186.727 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 807 | 770 | 640 |

V 12 kotlovnicah se še vedno uporablja kurilno olje. Z zamenjavo energenta, to pomeni iz kurilnega olja na zemeljski plin in toplotno črpalko, se emisije prašnih delcev zelo zmanjšajo. Prav tako novi sistemi na lesno biomaso, ki bi se naj uporabljala v treh stavbah, povzročajo manjše emisije prašnih delcev tako zaradi boljše tehnologije kot zaradi manjše rabe energije.

### Razvojne možnosti, cilji in namen investicije

Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za energetsko sanacijo obstoječih ogrevalnih sistemov v 15 objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Glede na to, da investicije prinašajo prihranke in številne občine v tujini in Sloveniji za namene energetskih sanacij uporabljajo tudi finančne mehanizme, kot je financiranje s prihranki,  lahko občina, v kolikor so za to izpolnjeni vsi pravno formalni in finančni pogoji ter analize, izvede investicijo v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu. Zato se bo obstoječi dokument izdelal tudi z namenom, da se oceni možnosti izvedbe investicije po modelu zakona o javnem zasebnem partnerstvu (model JZP).

Cilj izvedbe sanacijskih ukrepov je zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih stavbah. Ob tem bodo doseženi tudi boljši delovni pogoji za zaposlene, učence in druge. Navedene cilje je možno realizirati z izvedbo predvidenih ukrepov, v predvideni dinamiki in s predvidenimi finančnimi sredstvi.

Splošni cilji:

- zmanjšati stroške ogrevanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja,

- zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov in s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni, optimirati delovanje hladilnega sistema v Ledni dvorani,

- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi zamenjave energenta in manjše rabe energije.

Specifični cilji:

- zmanjšati rabo energije za 1.613 MWh na leto,

- zmanjšani stroški energije v vrednosti 213.000 EUR letno,

- znižanje tekočih stroškov vzdrževanja za najmanj 50 % letno, oziroma najmanj 22.000 EUR,

- zmanjšanje porabe kurilnega olja za 233.000 l na leto

- zmanjšanje emisij CO2 za 504 t letno.

### Predvideni ukrepi energetske sanacije kotlovnic v šolah in vrtcih

Za objekte šol in vrtcev ter športni dvorani so predvideni tehnični ukrepi za energetsko sanacijo kotlovnic in dela  ogrevalnih sistemov ter sistemov za pripravo tople vode in hladu. Navedeni so v Tabeli 4.

- Seznam predvidenih ukrepov potrebnih za izvedbo energetskih sanacij kotlovnic in dela ogrevalnih sistemov ter ukrepov za pripravo tople vode in hladu (ELKO = ekstra lahko kurilno olje, STV = sanitarna topla voda, CNS = centralno nadzorni sistem)

|  | Objekt | Kratek opis ukrepa |
| --- | --- | --- |
|  | OŠ Malečnik | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO z lesno biomaso - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Rada Robiča | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO z lesno biomaso - Delna prenova toplotnega razdelilnika in izvedba sodobne regulacije - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Studenci Limbuš in Jasli | - Priključitev vrtca na novo kotlovnico - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Bratov Polančičev | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskim - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Draga Kobala | - Zamenjava obstoječe kotlovnice na ELKO s kotlovnico na lesene pelete - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Slave Klavore | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin (delna prenova) - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Maksa Durjave | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s priključitvijo na sistem DO, vgradnja toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV- znižanje moči na 160 kW - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Ludvika Pliberška | - Zamenjava obstoječega plinskega kotla z energetsko učinkovitim - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Studenci PE Iztokova | - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda, kotel ELKO se ohrani za pokrivanje konic - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Pobrežje PE Mojca | - Zamenjava gorilnika na obstoječem kotlu in prehod iz ELKO na zemeljski plin - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Tezno PE Pedenjped in jasli | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s priključitvijo na sistem DO, vgradnja toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV- vključno z izvedbo toplovodnega priključka - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi (80 %) - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Dvorana Tabor | - Celovita prenova kotlovnice na zemeljski plin - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Ledna dvorana | - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Vgradnja toplotne črpalke amonijak/voda in prenova hladilnega sistema - Predelava sistema za priklop STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |

## Opis variant

Dokument je obravnaval naslednje variante oziroma različice:

- različica 0 »brez investicije« - ukrepi ne bodo izvedeni, kotlovnice se ne sanirajo;

- različica 1 »izvedba investicije« - energetska sanacija 15 objektov v lastni Mestne občine Maribor. Različica 1 »izvedba investicije« dodatno obravnava 2 možnosti izvedbe investicije, in sicer:

  - različica 1A: Financiranje investicije s posojilom;

  - različica 1B: Financiranje investicije v okviru financiranja s prihranki – energetskega pogodbeništva v okviru javno-zasebnega partnerstva;

- Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah

|  | Objekt | STALNE CENE v EUR | TEKOČE CENE v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OŠ Malečnik | 106.525 | 108.016 |
| 2. | OŠ Rada Robiča | 241.864 | 242.831 |
| 3. | Vrtec Studenci Limbuš in jasli |  |  |
| 4. | OŠ Bratov Polančičev | 120.030 | 120.510 |
| 5. | OŠ Draga Kobala | 456.397 | 462.787 |
| 6. | OŠ Slave Klavore | 124.839 | 125.338 |
| 7. | OŠ Maksa Durjave | 73.151 | 73.444 |
| 8. | OŠ Ludvika Pliberška | 105.310 | 105.731 |
| 9. | Vrtec Studenci PE Iztokova | 33.167 | 33.300 |
| 10. | Vrtec Pobrežje PE Mojca | 49.150 | 49.347 |
| 11. | Vrtec Tezno PE Pedjenped in Jasli | 90.511 | 90.873 |
| 12. | Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška | 55.470 | 55.692 |
| 13. | Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu | 34.745 | 34.884 |
| 14. | Dvorana Tabor | 333.815 | 338.488 |
| 15. | Ledna dvorana | 531.950 | 539.397 |
|  | Ostala potrebna vlaganja | 67.100 | 67.568 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ v EUR Z DDV | 2.424.024 | 2.448.207 |
|  | DDV (22%) | 437.119 | 441.480 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ V EUR BREZ DDV | 1.986.905 | 2.006.727 |

## Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim okvirom izvedbe

Za varianto, kjer se investicija ne bi izvedla, časovnega načrta ni. V Tabeli 6 je prikazan časovni načrt za Varianto 1. Različici 1A in 1B imata enak časovni načrt.

- Časovni načrt investicije – RAZLIČICA 1

| Aktivnosti | Leta 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leta 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec izvedbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| izdelava projektne, investicijske in teh. dokumentacije |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| priprava in objava javnih objav in pozivov |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izbor izvajalca del in podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| izvajanje nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| predaja investicij v uporabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |

Ocenjujemo, da bo v juniju 2015 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija. V mesecu juliju bo Mestna občina Maribor tudi objavila javni razpis za izbiro izvajalca oziroma izbiro zasebnega partnerja. Podpis pogodbe sledi do sredine septembra 2015. Izvedbena dela se bodo pričela konec septembra 2015 in bodo zaključena v začetku septembra 2016.

## Predvideni viri financiranja

Viri financiranja so prikazani za Različico 1 (1A in 1B). V primeru Različice 0 ni investicije in virov ni mogoče prikazati.

Energetsko sanacijo objektov je možno izvesti v 2 različicah:

- financiranje s strani Mestne občine Maribor z najemom posojila in

- financiranje po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva

- Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za različico 1A

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 24.183 |  | 24.183 |
| Kredit | 2.424.024 | 1.479.109 | 2.424.024 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |

### Vir financiranja Različica 1B

Ker je bil s strani zasebnega partnerja izkazan interes sodelovanja pri energetski sanaciji objektov v lasti Mestne občine Maribor, je predvideno tudi financiranje po modelu javno – zasebnega partnerstva. Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno – zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 8 so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

- Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za Različico 1B

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 37.148 | 30.420 | 67.568 |
| Zasebni partner | 931.950 | 1.448.689 | 2.380.639 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |

## Finančni kazalniki

V nadaljevanju so prikazani finančni izračuni za vse različice. Namen finančne analize so izdelani izračuni notranje stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti in relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo upoštevali metodo diskontiranja. Uporabljena je 7 % diskontna stopnja. V skladu z dokumentom Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analiz stroškov in koristi”(www.eu-skladi.si), je upoštevana ekonomska doba obravnave investicije 20 let.

## Finančni kazalniki Različica 0 – »brez investicije«

Na podlagi finančne analize v Tabeli je razvidno, da se za Različico 0 – »brez investicije« ugotavlja negativna sedanja vrednost investicije, kar je normalno, saj ni investicije in posledično ni neposrednih finančnih koristi. V Tabeli 9 so prikazani finančni kazalniki investicije.

- Finančni kazalniki investicije po Različici 0 – »brez investicije«

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | ni mogoče izračunati | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | -602.247 | EUR |
| Enostavna vračilna doba | ni mogoče izračunati | let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

## Finančni kazalniki Različica 1 – »z izvedbo investicije«

### Različica 1A – »z izvedbo investicije« z najemom posojila

Na podlagi finančne analize lahko ugotovimo, da je za načrtovan projekt izračunana negativna neto sedanja vrednost, kar pomeni, da prihodki projekta v njegovi življenjski dobi ne pokrivajo odhodkov. Vzrok za to je višina investicije in stroški najema kredita, ki jih s prihranki ne moremo pokriti v 20 letih. Prav tako ostanejo breme investitorja tudi stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja. V Tabeli 10 so prikazani finančni kazalniki investicije.

- Finančni kazalniki investicije po Različici 1 – »z investicijo« z najemom posojila

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | 4 | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | -520.263 | EUR |
| Enostavna vračilna doba | 13,61 | Let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | -0,21 |  |

### Različica 1B – »z izvedbo investicije« z vzpostavitvijo javno – zasebnega partnerstva, kjer investicijska sredstva zagotavlja zasebni partner

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. V skladu s predstavljeno Različico 1B, občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja pogodbe ne zagotavlja vseh sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (13 let) in izkušenj s podobnimi projekti v Sloveniji in tujini ter skladno z Vlogo o zainteresiranosti, ki jo je oddal zasebni partner.. V Tabeli 11 so prikazani finančni kazalniki investicije.

- Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | 16 | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | 215.535 | EUR |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev | - | let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

## Sklepne ugotovitve na podlagi finančnih kazalnikov

Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz finančnih kazalnikov predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno – zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, lahko proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja Mestne občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.

Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).

Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko rast.

## Potek aktivnosti in sprememb do priprave investicijskega programa

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil sprejet na Mestnem svetu Mestne občine Maribor 4. junija 2015. Zaradi postopka preverjanja možnosti vključitve zasebnega partnerja v izvedbo investicije, na podlagi podane Vloge o zainteresiranosti, je bil DIIP pripravljen v razširjenem obsegu. V njem so bili prikazani realni podatki o rabi energije, stroških in emisijah ogljikovega dioksida. Prav tako so bili na podlagi realnih rab energije v objektih izračunani tudi predvideni prihranki energije, stroškov in emisij ogljikovega dioksida. Investicijska vrednost je bila ocenjena na podlagi popisa potrebnih del in nekaterih že obstoječih dokumentov. V okviru priprave Predinvesticijske zasnove (PZ) so bili za vse objekte pridobljeni novi popisi potrebnega materiala in del in so se uporabili tudi za pripravo Investicijskega programa (IP). Prav tako so bile informacije o pogojih najema kredita pridobljene v okviru PZ in so se uporabile tudi za pripravo IP.

# POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

## Cilji investicije

Raba energije v objektih predstavlja za občinski proračun visoko finančno obveznost. Predvsem zaradi zastarelih in dotrajanih objektov se raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški za energente. Prav tako je zaradi dotrajanosti sistemov možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko učinkovitejše delovanje sistemov, nižji stroški obratovanja in vzdrževanja in izboljšujejo se delovni in bivalni pogoji v stavbah. Zastareli energetski sistemi povzročajo zaradi povišanih emisij nevarnih snovi v zrak tudi onesnaževanja zraka lokalno in posredno v celotnem mestu.

Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in tako lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

Natančen seznam objektov oziroma njihovih kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov, za katere je predvidena energetska sanacija ogrevalnih sistemov, je podan v Tabeli 12.

- Seznam objektov, za katere je predvidena energetska sanacija kotlovnic in sistema za pripravo hladu

| Št. | Objekt | Naslov objekta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osnovna šola Malečnik | Malečnik 61, 2229 MALEČNIK |
| 2. | Osnovna šola Rada ROBIČA | Limbuška cesta 62, 2341 LIMBUŠ |
| 3. | Osnovna šola Bratov POLANČIČEV | Prešernova ulica 19, 2000 MARIBOR |
| 4. | Osnovna šola Draga KOBALA | Tolstojeva ulica 3, 2000 MARIBOR |
| 5. | Osnovna šola Slave KLAVORE | Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR |
| 6. | Osnovna šola Maksa DURJAVE | Ruška cesta 15, 2000 MARIBOR |
| 7. | Osnovan šola Ludvika PLIBERŠKA | Lackova cesta 4, 2000 MARIBOR |
| 8. | Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli | Šolska ulica 25 in 27, 2341 LIMBUŠ |
| 9. | Vrtec Studenci , PE Iztokova | Žabotova ulica 10, 2000 MARIBOR |
| 10. | Vrtec Pobrežje, Enota Mojca | Železnikova ulica 24, 2000 MARIBOR |
| 11. | Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli | Ulica heroja Nandeta 3, 2000 MARIBOR |
| 12. | Vrtec Ivana GLINŠKA, Enota Ribiška | Ribiška ulica 11, 2000 MARIBOR |
| 13. | Vrtec Pobrežje, Enota Ob Gozdu | Ob Gozdu 22, 2000 MARIBOR |
| 14. | Dvorana Tabor | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |
| 15. | Ledna dvorana | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |

Energetske sanacije ogrevalnih sistemov, poleg prihranka pri rabi energije in zmanjšanih emisij CO2, vodijo k zmanjšanim stroškom za obratovanje in vzdrževanje teh naprav. V številnih evropskih državah in v Sloveniji se za financiranje energetskih sanacij uporabljajo finančni mehanizmi financiranja s prihranki. Po tem sistemu se vložek v investicijo povrne preko prihrankov. V skladu z zakonodajo se financiranje s prihranki oziroma energetsko pogodbeništvo običajno izvaja v okviru javno zasebnih partnerstev, kjer zasebni partner vloži lastna sredstva v energetsko sanacijo, nato z napravami upravlja in v okviru pogodbe zagotavlja (garantira) tudi prihranke.

Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za energetsko sanacijo obstoječih ogrevalnih sistemov v 15 objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Glede na to, da investicije prinašajo prihranke in številne občine v tujini in Sloveniji za namene energetskih sanacij uporabljajo tudi finančne mehanizme, kot je financiranje s prihranki,  lahko občina, v kolikor so za to izpolnjeni vsi pravno formalni in finančni pogoji ter analize, izvede investicijo v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu. Zato se bo obstoječi dokument izdelal tudi z namenom, da se oceni možnosti izvedbe investicije po modelu zakona o javnem zasebnem partnerstvu (model JZP).

Cilj izvedbe sanacijskih ukrepov je zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih stavbah. Ob tem bodo doseženi tudi boljši delovni pogoji za zaposlene, učence in druge. Navedene cilje je možno realizirati z izvedbo predvidenih ukrepov, v predvideni dinamiki in s predvidenimi finančnimi sredstvi.

Splošni cilji:

- zmanjšati stroške ogrevanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja,

- zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov in s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni, optimirati delovanje hladilnega sistema v Ledni dvorani,

- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi zamenjave energenta in manjše rabe energije.

Specifični cilji:

- zmanjšati rabo energije za 1.613 MWh na leto,

- zmanjšani stroški energije v vrednosti 213.000 EUR letno,

- znižanje tekočih stroškov vzdrževanja za najmanj 50 % letno, oziroma najmanj 22.000 EUR,

- zmanjšanje porabe kurilnega olja v javnih stavbah za 233.000 l na leto,

- zmanjšanje emisij CO2 za 504 t letno.

## Spisek strokovnih podlag

Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

To je storila tudi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je Mestni svet potrdil januarja leta 2009. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju Energap). V Lokalnem energetskem konceptu je zastavljenih deset obsežnih dolgoročnih ciljev, katerim MOM tudi sledi. V okviru LEK-a je bil pripravljen tudi akcijski načrt za njegovo izvajanje. V skladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi načrti je v LEK-u zastavljen cilj znižanja rabe energije in emisij ogljikovega dioksida (CO2) v javnih objektih. Cilji LEK-a MOM so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Obdobje veljavnosti energetskega koncepta za MOM je 2009-2018.

Mesti svet Mestne občine Maribor se v okviru celovite vizije čistega, zelenega in povezanega mesta, ki vključuje inovativno ekonomijo ter trajnostne soseske in skupnosti, obvezuje doseči  ekonomsko, socialno ter okoljsko vzdržljivo mesto. To je dolgoročna vizija mesta, zapisana v ˝Strategiji razvoja Maribor 2030˝ in pospremljena s sloganom  »Maribor, ustvarja in sooblikuje prihodnost«. Pomembno področje trajnostno zastavljene vizije predstavlja energija. Med sedmimi krovnimi cilji strategije so:

- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 30 % v primerjavi z ravnijo v letu 2009.

- Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni porabi energije za 20 % glede na leto 2009.

- Povečanje energetske učinkovitosti za 20 % (tako javne infrastrukture kot  gospodinjstev in podjetij) glede na leto 2009.

Učinkovita raba energije in izraba obnovljivih virov energije sta začetek prehoda v post-ogljično družbo. Zelene tehnologije poleg varovanja planeta omogočajo tudi številna nova delovna mesta, možnosti za raziskave in razvoj ter dvigovanje standardov našega življenja.

Mesto Maribor se je konec novembra 2011 uradno, s podpisom pristopnega pisma, pridružil 3499 evropskim mestom, ki bodo sledila obvezam iz Konvencije županov po zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za najmanj 20 % do leta 2020. Konvencija županov je iniciativa Evropske komisije za večjo vlogo lokalnih skupnosti pri delovanju na področju trajnostne energije. Je dogovor sodelujočih mest, s katerim se mesta zavezujejo, da bodo z izboljšanjem energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije presegla cilje energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2 in tako pomembno prispevala k učinkovitem soočanju s podnebnimi spremembami. Članstvo v Konvenciji županov pomeni jasno izraženo zavezo za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, omogoča pa tudi celo vrsto možnosti za izmenjavo izkušenj na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije.

Mestna občina Maribor o izvajanju Lokalnega energetska koncepta in aktivnostih na področju trajnostne energije redno pripravlja letna poročila o izvajanju, ki so predstavljena mestnemu svetu in poslana na pristojno ministrstvo, kot to zahteva zakonodaja.

## Predhodne idejne rešitve ali študije

- Predinvesticijska zasnova Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti mestne občine Maribor na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva, junij 2015.

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti mestne občine Maribor na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva, ENERGAP, maj 2015.

- Idejne zasnove obnove ogrevalnih sistemov v šolah in vrtcih z zbranimi podatki iz energetskega knjigovodstva in energetskih pregledov in nekaterih dokumentov identifikacije projektov celovitih energetskih sanacij šol in vrtcev, ENERGAP in Projektna pisarna MOM, 2014 in 2015, Energetski pregledi s popisom , KRA-GO Inženiring, ADESCO, 2015.

- Smernice za energetsko učinkovito sanacijo objekta Dvorana Tabor – končno poročilo, ADESCO d.o.o., 2012

- Smernice za energetsko učinkovito sanacijo objekta Ledna dvorana – končno poročilo, ADESCO d.o.o., 2012

- Poročilo o rabi energije v objektih Mestne občine Maribor, Energap, 2015

## Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev optimalne variante

Dokument identifikacije investicijskega projekta in Predinvesticijska zasnova sta obravnavala  naslednje variante oziroma različice:

- različica 0 »brez investicije« - ukrepi ne bodo izvedeni, kotlovnice se ne sanirajo;

- različica 1 »izvedba investicije« - energetska sanacija 15 objektov v lastni Mestne občine Maribor. Različica 1 »izvedba investicije« dodatno obravnava 2 možnosti izvedbe investicije, in sicer:

  - različica 1A: Financiranje investicije s posojilom;

  - različica 1B: Financiranje investicije v okviru financiranja s prihranki – energetskega pogodbeništva v okviru javno-zasebnega partnerstva;

Na podlagi opravljenih analiz v predhodnih dokumentih lahko rečemo, da je izvedba investicije potrebna in primerna, kar izkazujejo finančni kazalniki in primerjave ter študije javno  zasebnega partnerstva.

V dokumentu Predinvesticijska zasnova projekta - Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti Mestne občine Maribor na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva se je izkazalo, da je optimalna varianta izvedba investicije s sodelovanjem zasebnega partnerja, kjer bi se investicija povrnila z doseženimi prihranki.

## Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa in  odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta

| Izdelovalec IP: | Energetska agencija za Podravje |
| --- | --- |
| Naslov: | Smetanova ulica 31, 2000 Maribor |
| Odgovorna oseba: | dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž., direktorica |

| Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: | Mag. Boujan Babič, direktor Mestne uprave Boris Ketiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije |
| --- | --- |
| Naslov: | Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Odgovorna oseba: | dr. Andrej Fištravec, župan |

## Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna študija izvajanja investicije, saj naročnik za izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti. Za potrebe investicije je oblikovana projektna skupina sodelavcev znotraj občinske uprave in Energetske agencije za Podravje. V skupini sodelujejo občinski uslužbenci s področja pravnih in finančnih zadev, javnih naročil, investicij in razvojnih projektov, komunale, vzgoje in izobraževanja, športa in varstva okolja  Obravnavano investicijo bodo strokovno spremljali sodelavci občinske uprave, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Poleg zakonsko določenih organov nadzora, bo investicijo spremljala tudi Energetska agencija za Podravje, kot neodvisni strokovnjak. V kolikor bo investicija izvedena v okviru energetskega pogodbeništva, bo Energetska agencija za Podravje zadolžena za redno spremljanje izvajanja pogodbe ter za pripravo letnih revizijskih poročil o realizaciji pogodbe. V času izvajanja investicije oziroma v primeru energetskega pogodbeništva za čas trajanja pogodbe, bodo v projektno skupino vključeni tudi upravljavci in uporabniki objektov ter izvajalci. Odgovorne osebe za spremljanje in nadzor investicije bodo imenovane do začetka del.

## Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije

Na osnovi časovnega načrta izvedbe je oblikovana dinamika investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Višina potrebnih vlaganj po stalnih cenah znaša 2.424.024 EUR z DDV in višina vlaganj po tekočih cenah 2.448.207 EUR z DDV.  Investicija bo izvedena s strani zasebnega partnerja. Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bo financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno – zasebnem partnerstvu. Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 13 so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

- Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 37.148 | 30.420 | 67.568 |
| Zasebni partner | 931.950 | 1.448.689 | 2.380.639 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |

## Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekt

Ugotovitve na podlagi opravljenih finančnih analiz in preverjanja :

- da je opustitev izvedbe investicije najslabša možnost med vsemi tremi preučevanimi možnostmi,

- da sta izvedbi investicije tako s sredstvi občine preko najetega posojila kot izvedba investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva sprejemljivi,

- da se izvedba investicije  v obliki javno-zasebnega partnerstva izkazuje, tako s stališča pozitivnih finančnih učinkov kot kvalitativnih analiz in primerjav, najprimernejša.

Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.

Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).

Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko rast.

Viri financiranja so prikazani za izvedbo investicije po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 14 so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

- Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 37.148 | 30.420 | 67.568 |
| Zasebni partner | 931.950 | 1.448.689 | 2.380.639 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. V skladu s predstavljeno Različico 1B, občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja pogodbe ne zagotavlja vseh sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (13 let) in izkušenj s podobnimi projekti v Sloveniji in tujini ter skladno z Vlogo o zainteresiranosti, ki jo je oddal zasebni partner.. V Tabeli 15 so prikazani finančni kazalniki investicije.

- Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | 16 | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | 215.535 | EUR |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev | - | let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

V okviru ekonomske analize so upoštevani tudi učinki družbeno ekonomskih vpliv, ki smo jih ovrednotili na 10.500 EUR na leto.

Na podlagi ekonomske analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna.

- Ekonomski kazalniki investicije

| Ekonomski kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Ekonomska interna stopnja donosa na investicijo | 23 | % |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | 316.959 | EUR |
| Enostavna vračilna doba | - | let |
| Ekonomska relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

Iz SWOT analize je razvidno, da je za izvedbo predmetne investicije najbolj primeren model BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last), ki predvideva uporabo zasebnega kapitala namesto sofinanciranja iz proračuna občine. Iz tega izhaja, da je večina tveganja na strani zasebnega partnerja, poslovanje pa je odvisno od neto denarnega toka finančnih prilivov. Zagotovi se hitra izvedba projekta, za občino kot javnega partnerja pa lažji nadzor nad izvajanjem projekta.

Na podlagi izkušenj z izvajanjem energetskega pogodbeništva v Sloveniji in EU lahko ob koncu dodamo:

- Klasične investicije v energetsko učinkovitost s strani javnega sektorja običajno ne dosegajo načrtovanih prihrankov. Vzrok je v organizaciji in načinu dela pri izvedbi investicije in njenem obratovanju.

- Izvedena investicija v energetsko sanacijo kotlovnic ne ovira oziroma ne onemogoča nadaljnjih prijav energetskih sanacij ostalih delov stavbe na razpise za nepovratna sredstva različnih skladov.

- Obravnavane kotlovnice je potrebno tudi v skladu z Odlokom o varstvu zraka sanirati in jih priključevati, kjer je to tehnično izvedljivo, na plinovod ali toplovod. Glede na dosedanje izkušnje razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, zemeljski plin in daljinsko ogrevanje nista bila upravičena do sofinanciranja oziroma sta pri ocenjevanju vlog prejela minimalno število točk.

- Načrtovani in doseženi prihranki energije in stroškov se natančno merijo in letno preverjajo. Višina prihrankov je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna višina prihrankov in metodologija izračuna. Osnova za te podatke so investicijski dokumenti, ki jih je potrdil Mestni svet.

# OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

## Osnovni podatki o investitorju

| Investitor: | MESTNA OBČINA MARIBOR |
| --- | --- |
| Naslov: | Ulica heroja Staneta 1 |
| Telefon: | +386 2 2201 000 |
| Faks: | +386 2 2201 207 |
| E-pošta: | mestna.obcina@maribor.si |
| Odgovorna oseba: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| Žig in podpis odgovorne osebe: | ____________________________ |

## Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije

| Izdelovalec IP: | Energetska agencija za Podravje |
| --- | --- |
| Naslov: | Smetanova ulica 31 |
| Telefon: | +386 2 2342 360 |
| Faks: | +386 2 2342 361 |
| E-pošta: | info@energap.si |
| Izdelovalec dokumenta: | dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž., Petra Gosak, univ.dipl.ekon., Marko Rojs, univ.dipl.inž., Simona Tekavec, univ.dipl.prav., Adrijana Copot, univ.dipl.inž. in strokovne službe naročnika |
| Odgovorna oseba: | dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž. |
| Žig in podpis odgovorne osebe: | ____________________________ |

## Osnovni podatki o bodočem upravljavcu

Objekte bodo tudi v prihodnje upravljali isti upravljavci, to pomeni osnovne šole in vrtci. V primeru športnih objektov bo ostal upravljavec zavod Športni objekti Maribor. Ogrevalni sistemi in sistem za pripravo hladu v Ledni dvorani bodo s pogodbo prešli v upravljanje zasebnemu partnerju, ki bo izbran z javnim pozivom in zakonsko določenim postopkom izbire zasebnega partnerja. Pogoji upravljanja bodo določeni v koncesijski pogodbi in bodo v skladu z zakonskimi normativi, standardi in usklajeni z željami uporabnikov.

# ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI

## Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Zaradi velikega števila stavb so finančne potrebe po investicijskem vzdrževanju velike in presegajo zmožnosti občinskega proračuna. Zaradi tega prihaja do zamikov vlaganj, ki dodatno povzročajo slabše delovne in bivalne pogoje, predvsem pa višje stroške obratovanja in vzdrževanja.

### STAVBE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol in vrtcev na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol in vrtcev ter ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske in šolske vzgoje v skladu s predpisi.

Financiranje investicij na področju družbenih dejavnosti je posebej izpostavljeno, saj deluje na tem področju zelo veliko število javnih zavodov. To še posebej velja za področje vzgoje in izobraževanja, kjer se poleg investicij iz proračuna krijejo tudi stroški vzdrževanja in rabe energije. Zavedati se je potrebno dejstva, da so energetske naprave v večini primerov že zelo iztrošene in potrebne zamenjave, kajti investicije so bile v zadnjih letih usmerjene predvsem v razširitev šolskih prostorov za potrebe prehoda v devetletko in povečanja kapacitet v vrtcih. Energetske sanacije objektov zahtevajo zelo visoka finančna vlaganja, saj so objekti stari in dotrajani. Stroški rabe energije in vzdrževanja naraščajo iz leta v leto, ne samo zaradi dražitve energentov, ampak tudi zaradi dotrajanosti ogrevalnih sistemov. Zastareli sistemi predstavljajo poleg energetske neučinkovitosti tudi nezanesljivo delovanje in potencialno možnost požarno varstvenih nevarnosti. Zastareli in neučinkoviti sistemi nadzora in regulacije povečujejo toplotno neugodje za uporabnike, neenakomerno porazdelitev toplote in s tem tudi za več stopinj razlike med posameznimi prostori. Na območju Mestne občine Maribor deluje 24 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom, in 38 vrtcev. V šolskem letu 2014/15 je v osnovne šole vključenih 7.320 učencev, v vrtce pa 4.071 otrok. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2014/15 vključenih 83 udeležencev. V okviru projekta bi bile v energetsko sanacijo zajete stavbe, ki so prikazane v Tabeli 17.

### STAVBE NA PODROČJU ŠPORTA

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene v Zakonu o športu in Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v MOM. V Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je v 3. členu zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako:

- da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa,

- da spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,

- da načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti.

V okviru projekta bi bile v energetsko sanacijo ogrevalnih sistemov zajete sledeče stavbe:

Dvorana Tabor je športni objekt s skupno 118 prostori in skupno površino preko 9.500 m2, ki nudi športnikom mariborskih klubov prostor za vadbo in tekmovanja, v dopoldanskem času pa omogoča tudi obvezno športno vadbo šolam na območju Tabora. Glavna dvorana je primerna tako za košarko, odbojko, badminton, kondicijske treninge kot tudi organizacijo različnih prireditev. Od leta 1984 do danes se je v obeh dvoranah zvrstilo več kot 7.500 prireditev, na katerih se je zbralo več kot 6 milijonov obiskovalcev. Zraven glavne dvorane je v objektu še dvorana za namizni tenis, 6 stezno kegljišče, fitnes, dvorana za borilne športe, masažna soba, soba za izvedbo seminarjev ter gostinski lokal.

Neposredno ob Dvorani Tabor se nahaja Ledna dvorana. Na pokritem in zaprtem umetnem drsališču vadijo in tekmujejo mariborski hokejisti in kegljači na ledu. V prostih terminih izvajajo tečaje drsanja, rekreativno drsanje za Mariborčanke in Mariborčane, športne dneve osnovnih in srednjih šol iz območja severovzhodne Slovenije, športno vzgojo študentov Univerze v Mariboru in rekreativno hokejsko tekmovanje »mariborsko hokejsko ligo«. V sodelovanju z HK Maribor in DKNL Ledenko je bilo organiziranih več odmevnih mednarodnih turnirjev v hokeju in kegljanju na ledu.

- Stavbe namenjene za energetsko sanacijo kotlovnic in sistema za pripravo hladu po

letu izgradnje in njihovi površini

|  | Leto izgradnje objekta | Površina v m2 | Leto izgradnje ali zadnje obnove kotlovnice |
| --- | --- | --- | --- |
| OŠ Malečnik | 1904 | 2.892 | 1988 |
| OŠ Rada Robiča | 1875 | 4.401 | 1981 |
| Vrtec Studenci PE Limbuš in Jasli | 1970 in 1983 | 631 | 1981 |
| OŠ Bratov Polančičev | 1892 | 5.596 | 1982 (nov kotel 2004) |
| OŠ Draga Kobala | 1958 | 2.132 | 1988 |
| OŠ Slave Klavore | 1981 | 5.129 | 1980 |
| OŠ Maksa Durjave | 1960 | 2.920 | 1989 (nov kotel 2004) |
| OŠ Ludvika Pliberška | 1987 | 5.068 | 1990 |
| Vrtec Studenci PE Iztokova | 1975 | 452 | 2010 |
| Vrtec Pobrežje PE Mojca | 1978 | 562,03 | 2011 |
| Vrtec Tezno PE Pedenjped in Jasli | 1959 | 1.028 | 1995 |
| Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška | 1959 | 776 | 1988 |
| Vrtec Pobrežje PE Ob Gozdu | 1973 | 451 | 2009 |
| Dvorana Tabor | 1980 | 2.625 | 1983 |
| Ledna dvorana – priprava hladu | 1980 | 5.284 | 1980 |

### ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

#### Analiza potreb za izvedbo investicije

Glavni razlog za izvedbo obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih 15 stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci.

V vsaki poslovni ali stanovanjski stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni bivalni oziroma delovni pogoji za uporabnike. Doseganje določenega ugodja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z določenimi napravami, sanitarno toplo vodo, povezave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije. Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, integriranih naprav ter od potreb, zahtev in obnašanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraža v večjih stroških, hkrati pa pomeni tudi negativen vpliv na okolje.

Nujnost oziroma potrebo po izvedbi investicijskih ukrepov ponazarjajo naslednji razlogi:

- neustrezno stanje objekta,

- dotrajanost in neustreznost kotlovnic in ogrevalnih naprav,

- visoki stroški ogrevanja in rednega vzdrževanja,

- visoki stroški investicijskega vzdrževanja,

- slabi klimatski pogoji v stavbi,

- povečane emisije prašnih delcev v zrak.

Kot je razvidno iz predhodno navedenih podatkov, so ogrevalni sistemi v izbranih stavbah, ki so v lasti Mestne občine Maribor, dotrajani, energetsko neučinkoviti in v slabem stanju, posledično se na njih letno izvajajo določna popravila, ki za občino pomenijo dodatne stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno. V času kurilne sezone lahko pride tudi do izpada ogrevanja, kar bi pomenilo še dodatne težave, saj bi bilo onemogočeno delo v objektih.

V vseh objektih šol in vrtcev se kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO), ki je eden dražjih energentov, kar povečuje stroške ogrevanja. Z energetsko sanacijo kotlovnic in zamenjavo energenta (zemeljski plin, toplotna črpalka, lesna biomasa) bodo tudi stroški energenta nižji. V Tabeli 18 so prikazani skupni stroški ogrevanja za vse šole in vrtce, v katerih se bodo energetsko sanirale kotlovnice.

- Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 v vrtcih in šolah (13 objektov), kjer se bodo sanirale kotlovnice:

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 4.550.592 | 4.451.469 | 2.932.991 |
| Skupni stroški v EUR z DDV | 449.800 | 423.084 | 275.493 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 1162,5 | 1135,28 | 737,26 |

V športnih objektih Dvorana Tabor in Ledna dvorana se želi z zamenjavo zastarele in neučinkovite kotlovnice, ki uporablja zemeljski plin, zmanjšati porabo energije in stroške ogrevanja. Prav tako se želi v Ledni dvorani energetsko sanirati sistem za pripravo hladu, ki zaradi zastarele tehnologije porabi zelo veliko električne energije. Zato so za Ledno dvorano zbrani tudi stroški električne energije.

V Tabeli 19 so prikazani podatki o rabi energije za ogrevanje in električni energiji v Dvorani Tabor in Ledni dvorani.

- Skupna raba električne energije in energije za ogrevanje, stroški in emisije CO2 v športnih objektih, kjer se bodo sanirali energetski sistemi

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 2.349.591 | 2.011.875 | 1.626.867 |
| Skupni stroški v EUR | 243.988 | 214.147 | 186.727 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 807 | 770 | 640 |

V 12 kotlovnicah se še vedno uporablja kurilno olje. Z zamenjavo energenta, to pomeni iz kurilne olja na zemeljski plin in toplotno črpalko, se emisije prašnih delcev zelo zmanjšajo. Prav tako novi sistemi na lesno biomaso, ki bi se naj uporabljala v treh stavbah, povzročajo manjše emisije prašnih delcev tako zaradi boljše tehnologije kot zaradi manjše rabe energije.

#### Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika

- Obstoječe stanje posameznih stavb z vidika rabe energije (ELKO - ekstra lahko kurilno olje)

|  | Okna | Streha | Fasada | Ventili | Kotlovnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŠ Malečnik | lesena s trojno zasteklitvijo, vgrajena leta 2014 | stara okoli 10 let in ima 15-20 cm izolacije | narejena leta 2014, kontaktna 15 cm izolacije | termostatski | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove |
| OŠ Rada Robiča | PVC 1998 in od 2008-2014, dvojna zasteklitev | stari del brez izolacija, srednji del 5 cm in telovadnica 20 cm izolacije | stari del brez izolacije, novi ima do 10 cm že več kot 10 let | termostatski plus navadni | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove |
| Vrtec Studenci Limbuš in jasli | večina oken zamenjana 2010, PVC dvojna zasteklitev | montažna, stara izolacija z 8-10 cm v sestavi | stara montažna z 8-10 cm izolacija | Navadni | kotlovnica skupna z OŠ Rada Robiča, ELKO, potrebna obnove |
| OŠ Bratov Polančičev | stari del PVC, zamenjana 2002, novi del stara lesena iz leta 1982 | novi del 10 cm izolacije in stari del brez izolacije | brez izolacije | navadni | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove |
| OŠ Draga Kobala | PVC 2003-2009 dvojna zasteklitev in aluminijasta od 2003 na telovadnici | 10 cm + 6 cm izolacije na pločevini | brez izolacije, le telovadnica ima 8 cm izolacije od 2003 | termostatski | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove |
| OŠ Slave Klavore | enojna PVC 2004-2013, 10 % lesenih od 2014 | brez izolacije | 10 cm izolacija | termostatski | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove |
| OŠ Maksa Durjave | PVC dvojna zasteklitev 2000-2004, 10 % lesena, trojna zasteklitev, 2014 | 25 cm in 6 cm izolacije na pločevini 2013-14 | 18 cm izolacija 2014-15 | navadni 10 % termostatski | na ELKO en kotel zamenjan 2011 |
| OŠ Ludvika Pliberška | lesena, trojna zasteklitev, 2014-15 | 25-30 cm izolacije 2014-15 | 18 cm izolacija 2014-15 | navadni | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove |
| Vrtec Studenci PE Iztokova | stara lesena | montažna, stara izolacija z 8-10 cm v sestavi | stara 10 cm izolacije in +3 cm na pločevini od 2012 | navadni | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove, 2010 |
| Vrtec Pobrežje PE Mojca | stara lesena | montažna stena, stara izolacija 8-10 cm | stara 10 cm izolacije in +3 cm na pločevini od 2012 | navadni | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove |
| Vrtec Tezno PE Pedenjped | 50 % stara lesena in 50 % PVC od 2010, z dvojno zasteklitvijo | jasli montažne in vrtec zidan brez izolacije | 12 cm + 5cm na pločevini | navadni | na ELKO, kotlovnica potrebna prenove |
| Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška | PVC od 2010 | brez izolacije | brez izolacije | navadni | na ELKO + premog, kotlovnica potrebna prenove |
| Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu | PVC od 2009 | montažna, stara izolacija 8-10 cm v sestavi | 12 cm + 5 cm na pločevini | navadni | na ELKO |

*ELKO – ekstra lahko kurilno olje

Plinska kotlovnica je skupna za Ledno dvorano Maribor in Dvorano Tabor. V kotlovnici se nahajajta dva plinska kotla, ki pokrivata vse toplotne potrebe za obe stavbi.

Ledna dvorana

Toplotna energija se porablja v kurilni sezoni za ogrevanje garderob, sanitarij, pisarn ter dvorane, ki se ogreva toplozračno in le v posameznih primerih. Vpihovanje toplega zraka je namenjeno predvsem uravnavanju klimatskih sorazmerij, sicer pa je dvorana večinoma neogrevana. Topla sanitarna voda za potrebe tušev ter umivalnikov se pripravlja v dveh kombiniranih bojlerjih, ki se nahajata v podtribunju. Voda za vzdrževanje ledu se pripravlja v kombiniranem bojlerju, ki se nahaja na zahodnem delu stavbe. V Tabeli so prikazane tehnične specifikacije sistema za vzdrževanje ledu.

## Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Investicija je skladna z naslednjimi strateškimi dokumenti:

- Strategija razvoja Slovenije /SRS/

Investicija je skladna s peto razvojno prioriteto SRS. Prispevala bo k povečanju energetske učinkovitosti, kar posledično vodi k doseganju trajnostnega razvoja z zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje.

- Z Nacionalnim akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (v nadaljevanju: Direktiva 2006/32/ES). Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne energije v 9 letih, in sicer v obdobju 2008–2016, možno pa je uveljavljati tudi zgodnje aktivnosti od leta 1995 in v posebnih primerih od leta 1991. Kot izhodiščna raba končne energije za določitev ciljnega prihranka končne energije se upošteva povprečna letna raba v zadnjem petletnem statističnem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v trgovanju s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Za izhodiščno rabo končne energije je bilo vzeto obdobje 2001-2005 in znaša 47.349 GWh na leto. Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9% glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in več sektorskimi ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet).

- Z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), (Ur.l. RS, št. 57/04)

Državni zbor Republike Slovenije je za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti energetskega gospodarstva in večje energetske učinkovitosti ter okoljske trajnosti leta 2004 sprejel Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), osnovni strateški dokument, ki skladno z načeli iz Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/07-UPB2, 70/08, 22/10, 37/11) načrtuje in usklajuje delovanje akterjev na področju ravnanja z energijo. Pri oblikovanju ReNEP so bili upoštevani tudi ambiciozni cilji Slovenije glede zniževanja emisij toplogrednih plinov za 8 % do obdobja 2008–2012 skladno s Kjotskim protokolom. V obdobju 2000–2015 je v ReNEP, ob povečanju bruto družbenega proizvoda za 60 % predvideno znižanje energetske intenzivnosti za 30 % ali na leto za 2,3 %. Med pomembnimi cilji ReNEP je tudi povečanje učinkovitosti rabe na celotni energijski verigi od primarne do koristne energije in povečanje deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci.

- Predlog osnutka nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 - Aktivno ravnanje z energijo (NEP)

Investicija je skladna z operativnimi cilji predloga osnutka NEP, predvsem s prvim, drugim in petim ciljem. Prispevala bo k povečanju energetske učinkovitosti, saj bo s predvidenimi sanacijskimi ukrepi zagotovljena ustreznejša in učinkovitejša raba energije.

- Z Operativnim programom za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 -2020

V okviru Operativnega programa je definirana razvojna prioriteta na področju trajnostne potrošnje in proizvodnje energije, ki podpira učinkovito ravnanje z energijo v povezavi z zmanjšanimi negativnimi vplivi na okolje, s posebnim poudarkom na urbanih središčih.

- Z urbanistično zasnovo mesta Maribor, Lokalnim energetskim konceptom in Strategijo razvoja Maribora 2030

Vsi dokumenti obravnavajo področje trajnostne energije in energetsko učinkovitost kot enega izmed temeljev trajnostnega gospodarskega razvoja mesta Maribor in predlagajo ukrepe energetske sanacije javnih stavb kot prioriteto.

- Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za  obdobje do leta 2020

Energetski zakon je v 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič- energijske. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Navedena določila zakon predstavljajo prenos zahtev glede skoraj nič-energijskih stavb iz Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb. Direktiva določa, da morajo biti stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj nič-energijske; za nestanovanjske javne stavbe, ki jih javni organi uporabljaj o kot lastniki, zahteva začne veljati že dve leti prej. V skladu z 9. členom Direktive 2010/31/EU morajo  torej države članice zagotoviti, da so do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nič-energijske stavbe in da so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, skoraj  nič-energijske stavbe.

- Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020

Z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (AN URE 2020) si Slovenija, skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh). To pomeni, da se glede na leto 2012 ne bo povečala za več kot 2 %.

Ukrepi v akcijskem načrtu AN-URE 2020 so načrtovani v sektorjih gospodinjstev, javnem sektorju, gospodarstvu in prometu. Večina ukrepov predstavlja že obstoječe ukrepe, ki so v izvajanju in s katerimi so bili do sedaj vmesni cilji doseženi. Nov akcijski načrt pa prinaša predvsem v javnem sektorju še nekaj novih ukrepov, saj je treba izpolniti obveznost, da se vsako leto prenovi 3 % površine državnih stavb. Cilj države je zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti in rabi javnih organov, skoraj nič energijske od leta 2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020. Dodatni ukrepi so predvideni v gospodarstvu, saj je učinkovita raba energije vse bolj pomemben dejavnik izboljševanja konkurenčnosti gospodarstva.

Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Za doseganje cilja ga bo potrebno do leta 2020 četrtino energetsko obnoviti, kar predstavlja okrog 22 mio m2 stavbnih površin. S tem se bo raba energije v stavbah zmanjšala skoraj za 10 %. Poleg tega pa se bo s temi ukrepi pospešila tudi gospodarska rast, saj se z njimi generirajo investicije v višini 500 mio EUR letno. Učinki teh investicij pa so poleg visokih prihrankov pri stroških energije in posledično manjšemu uvozu energije tudi v delovnih mestih, in sicer na ravni 10.000 zaposlitev.

# ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

## Analiza tržnih možnosti

Osnovne šole in vrtci

Namen izobraževanja in vzgoje učencev ni ustvarjanje dobička ampak nudenje nujnih potreb za nemoten razvoj naših otrok. Mestna občina Maribor namenja določena sredstva za delovanje osnovne šole, ki pa so vedno v takšni višini, da se pokrijejo stroški tekočega poslovanja.

Dvorana Tabor in Ledna dvorana

Dvorana Tabor in ledna dvorana sta največja tovrstna objekta v MOM in tudi širše – v celotni regiji. Namenjena sta največjim prireditvam, tako športnim kot glasbenim, kulturnim in zabavnim. Poleg tega sta namenjena še za potrebe izvajanja obvezne šolske športne vzgoje, treningom lokalnih športnih društev in klubov, za priprave drugih športnih združenj, itd.

Glede na kapacitete, ki naj bi se še širile in na njuno poslanstvo, je potrebno, da se dvorani posodobita. S tem bi ohranili svoj položaj v širšem Mariborskem, oz. Štajerskem prostoru. Objekta sta energetsko potratna.  Z energetsko sanacijo kotlovnice in sistemom za pripravo ledu, bosta sistema bolj energetsko in finančno učinkovita in s tem bosta uporabnikom nudila bolj ugodne pogoje dela, kar ima pozitivne učinke tako na delovno storilnost, kot na telesno in duševno zdravje. S tem bosta bolj privlačni, tako za rekreativne uporabnike, katerim upravljavec ponuja razne programe rekreacije, kot tudi amaterskim in profesionalnim športnikov. S tem bi pridobili večjo in boljšo zasedenost prostorov, kar pomeni več prihodkov s tega naslova. Kumulativni učinek vseh ukrepov in izboljšav bi bila boljša konkurenčnost zadevnega objekta. Ta bi tako pridobil določene tržne prednosti, prek katerih bi še bolj privabljal potencialne koristnike.

## SWOT analiza energetske sanacije kotlovnic po sistemu energetskega pogodbeništva s postavitvijo ciljev

SWOT analiza, imenovana tudi klasična analiza, je analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti glede na izvedbo projekta. Prednost je vsaka sposobnost, s katero se lahko doseže določene cilje. Slabosti so tiste aktivnosti, ki ovirajo ali zadržujejo doseganje opredeljenih ciljev. Priložnosti se kažejo v zunanjega okolja. Z njihovo pravilno in natančno uporabo imamo možnost, da doseže svoje cilje. Nevarnosti so tisti dejavniki v okolju, ki lahko ogrozijo doseganje želenih ciljev in na katere praviloma nimamo vpliva.

SWOT analiza modela javno-zasebnega partnerstva

Prednosti:

- Izvedba tehnološko modernih sistemov dobave in rabe energije

- javni partner izvede en javni razpis, v katerem izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva

- privzeto tveganje se izrazi pri finančnih parametrih

- financiranje projekta  prevzame zasebni partner (več možnih režimov financiranja)

- vzpostavlja sinergijo med javnim in zasebnim partnerjem (prenos znanja in izkušenj, poznavanje trga, tehnologije, potreb uporabnikov, itd.)

- tehnične in tehnološke rešitve predlaga zasebni partner, kar zvišuje optimizacijo sistema in omogoča dostop do najnovejšega tehnološkega znanja in skrajšuje čas izvedbe projekta

- javni partner ohrani nadzor nad javno infrastrukturo, ki jo energetsko upravlja zasebni partner

- javni partner ohrani vpliv na opravljanje drugih javnih služb, ki se izvajajo na infrastrukturi, ki je predmet projekta.

Slabosti:

- del poslovnega tveganja nosi javni partner

- nezaupanje zasebnega sektorja v nepreizkušen (nov) model

- po poteku obdobja bo vzpostavljen sistem relativno star (stroški vzdrževanja, obnove itd. bodo višji).

Priložnosti:

- relativno dolgoročna ureditev vprašanja upravljanja z vzpostavljenim sistemom v okviru ene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu

- projekt, s katerim bo Mestna občina Maribor potrdila sodoben in inovativen pristop k reševanju problemov in bo svoje znanje lahko uporabila na drugih projektih

- omogoča relativno učinkovito spremljanje sodobnih tehnoloških razvojnih trendov in prilagajanje (fleksibilnost) v fazi izvajanja projekta

- možnost pomembne vloge zasebnega partnerja in posledično boljša izpeljava načela »value for money«

Nevarnosti:

- potrebno je v naprej čim bolj podrobno predvideti in opredeliti funkcionalnosti sistema, ki jih zahteva Mestna občina Maribor

- potrebno je dobro opredeliti razpisne pogoje

- Mestna občina Maribor mora učinkovito opredeliti vprašanje izvajanja nadzora nad izvrševanjem prevzetih obveznosti zasebnega partnerja

- tveganje javnega partnerja, povezano s finančno solidnostjo izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

# TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

## Ukrepi energetske sanacije kotlovnic v stavbah na področju vzgoje, izobraževanja in športa

Za objekte šol in vrtcev ter športni dvorani so predvideni tehnični ukrepi za energetsko sanacijo kotlovnic in dela  ogrevalnih sistemov ter sistemov za pripravo tople vode in hladu. Navedeni so v Tabeli 21.

- Seznam predvidenih ukrepov potrebnih za izvedbo energetskih sanacij kotlovnic in dela ogrevalnih sistemov ter ukrepov za pripravo tople vode in hladu (ELKO = ekstra lahko kurilno olje, STV = sanitarna topla voda, CNS = centralno nadzorni sistem)

|  | Objekt | Kratek opis ukrepa |
| --- | --- | --- |
|  | OŠ Malečnik | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO z lesno biomaso - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Rada Robiča | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO z lesno biomaso - Delna prenova toplotnega razdelilnika in izvedba sodobne regulacije - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Studenci Limbuš in Jasli | - Priključitev vrtca na novo kotlovnico - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Bratov Polančičev | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskim - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Draga Kobala | - Zamenjava obstoječe kotlovnice na ELKO s kotlovnico na lesene pelete - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Slave Klavore | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin (delna prenova) - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Maksa Durjave | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s priključitvijo na sistem DO, vgradnja toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV- znižanje moči na 160 kW - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | OŠ Ludvika Pliberška | - Zamenjava obstoječega plinskega kotla z energetsko učinkovitim - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Studenci PE Iztokova | - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda, kotel ELKO se ohrani za pokrivanje konic - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Pobrežje PE Mojca | - Zamenjava gorilnika na obstoječem kotlu in prehod iz ELKO na zemeljski plin - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Tezno PE Pedenjped in Jasli | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s priključitvijo na sistem DO, vgradnja toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV- vključno z izvedbo toplovodnega priključka - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu | - Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi (80 %) - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Dvorana Tabor | - Celovita prenova kotlovnice na zemeljski plin - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |
|  | Ledna dvorana | - Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi - Vgradnja toplotne črpalke amonijak/voda in prenova hladilnega sistema - Predelava sistema za priklop STV - Izvedba CNS in energetskega upravljanja |

# ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Investicija za investitorja ne bo pomenila nove ali večje možnosti za zaposlitve. S sanacijo kotlovnic in sistema za pripravo ledu ni predvidenih novih zaposlitev, ne glede na to ali se bo investicija izvajala z lastnimi sredstvi ali s financiranjem s strani zasebnega partnerja. Ima pa investicija pozitivne ekonomske in družbene vidike. To pomeni, da vsaka investicija pomeni več možnih zaposlitev oziroma nove storitve. V kolikor investitor izvede investicijo z lastnimi sredstvi, gre na nakup oziroma naročilo blaga in storitev izvedbe na trgu. S tem se krepi povpraševanje in posledično nove zaposlitve. V kolikor bo investicijo izvedel zasebni partner, bo Mestna občina Maribor na trgu iskala ponudnika storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov (tako imenovanega energetskega pogodbeništva). Te storitve so v srednji in severni Evropi že zelo razvite, v Sloveniji pa je ta trg še v porastu. Razvit trg storitev energetskega pogodbeništva pomeni razvoj novih znanj in kompetenc ponudnikov na našem trgu ter s tem večjo konkurenčnost tudi na globalnem trgu.

# OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO

## Opredelitev vrste investicije

### OŠ Malečnik

Za Osnovno šolo Malečnik bo v okviru energetske sanacije izvedena nova kotlovnica na lesno biomaso.

- Odstranjena bo stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor, kar bo zahtevalo tudi izgradnjo dodatnega prostora za zalogovnik goriva.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo visoko učinkovitih kotlov na pelete, moči 2 x 135 kW, z avtomatskim delovanjem in samodejnim čiščenjem naprave ter širokopasovno lambda sondo.

- Dovod goriva bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema z varovalno celično komoro ter dozirnimi polži.

- Zalogovnika goriva bosta izvedena v obliki prostora z mešalnim diskom in sesalnega transportnega sistema, vključno z detekcijo požara v zalogovnikih.

- Zalogovnika toplote bosta velikosti 2 x 3000 litrov in priključena na toplotni razdelilnik s frekvenčno vodenimi črpalkami, ki bodo porazdelil toploto po objektu s pomočjo treh vej.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden z visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Rada Robiča

V okviru energetske sanacije ogrevalnega sistema Osnovne šole Rada Robiča bo izvedena odstranitev stare kotlovnice na kurilno olje in prehod na nov energent v obliki lesne biomase.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor, kar bo zahtevalo tudi izgradnjo dodatnega prostora za zalogovnik goriva.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo visoko učinkovitih kotlov na lesne pelete, moči 2 x 220 kW, z avtomatskim delovanjem in samodejnim čiščenjem naprave ter širokopasovno lambda sondo.

- Dovod goriva bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema z varovalno celično komoro ter dozirnimi polži.

- Zalogovnik goriva bo izveden v obliki prizidka z vgrajenim sesalnim transportnim sistemom, vključno z detekcijo požara v zalogovnikih.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. V sistem bo vgrajenega veliko drobnega materiala in delo inštalaterjev za povezavo in zagon nove kotlovnice.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Bratov Polančičev

V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Bratov Polančičev izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom ter zbiralnikom za sistemsko ločitev.

- Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega monovalentnega boljerja, velikosti 800 litrov, s tipali in mešalnim ventilom.

- Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po obstoječem jašku.

- Zgrajena bo nova plinska inštalacija in izveden priklop na obstoječi plinovod.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Draga Kobala

V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Draga Kobala izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo kotla na pelete, moči 3 x 250 kW, z avtomatskim delovanjem in centralnim sistemom za sesanje pepela. Izveden bo montažni zalogovnik za pelete velikosti cca. 15 m3 in nameščen hranilnik toplote, velikosti 15.000 litrov.

- Dovod goriva (peletov) bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema.

- Dimovod bo izveden po zunanji steni stavbe osnovne šole.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava z izmenjevalcem. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. V

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Slave Klavore

V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Slave KLAVORE izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 3 x 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

- Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo boljerja, velikosti 3800 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

- Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po obstoječem jašku.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in odpeljana na deponijo. Izvedena bo montaža novega kotla, povezava z izmenjevalcem ter priklop sistema centralnega ogrevanja. Vgrajen bo nevtralizator in odvod kondenzata. Zamenjane bodo obtočne črpalke in izvedena izolacija cevovodov

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Maksa Durjave

V okviru energetske sanacije Osnovne Šole Maksa Durjave bo izvedena sanacija ogrevalnega sistema na kurilno olje in prehod na nov energent v obliki daljinske toplote.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove toplotne podpostaje v prostor in priklop na toplovod.

- Vgradnja toplotne podpostaje za ogrevanje, moči 250 kW in njen priklop na omrežje.

- Vgradnja toplotne črpalke za sanitarno vodo, moči 5,5 kW, s 500 litrskim bojlerjem.

- Izvedena bo montaža nove toplotne podpostaje in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Ludvika Pliberška

V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Ludvika Pliberška izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

- Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega bivalentnega boljerja, velikosti 2000 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

- Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po zunanji steni osnovne šole.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Studenci PE Limbuš in jasli

Vrtec Studenci Limbuš in jasli bo priključen na kotlovnico, ki se nahaja v objektu osnovne šole Rada Robiča. Zato bodo v okviru sanacije izvedena prilagoditvena dela za energetsko učinkovito in varno delovanje novega sistema:

- Demontaža obstoječih komponent ogrevalnega sistema.

- Sanacija kinete.

- Montaža novega razvoda in radiatorjev ter priključitev na novo kotlovnico

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Studenci PE Iztokova

Vrtec Studenci enota Iztokova se trenutno ogreva na kurilno olje. Pri energetski sanaciji objekta se bo obstoječa kotlovnica ohranila, dodala se bo toplotna črpalka manjše moči. Objekt trenutno nima energetsko saniranega ovoja stavbe. Zato se bo oljni kotel še ohranil in pokrival vršne moči. Po kasnejši sanaciji ovoja bo lahko toplotna črpalka samostojno ogrevala objekt. Izvedeno bo:

- Gradbeno obrtniška dela za pripravo vgradnje toplotne črpalke.

- Vgradnja toplotne črpalke zrak voda, moči 23 kW in priklop na ogrevalni sistem.

- Vgradnja toplotnega razdelilnika z dvema vejama.

- Izvedena bo montaža nove toplotne črpalke in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Pobrežje PE Mojca

V okviru energetske sanacije bodo v Vrtcu Pobrežje, PE Mojca, izvedeni naslednji ukrepi:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla (18,5-90,5 kW), z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

- Dimovod bo izveden v obstoječ jašek z dimovodno cevjo iz koncentričnega jekla

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Tezno PE Pedenjped in jasli

Vrtec Tezno  enota Pedenjped se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s plinskim kotlom.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla (18,5 - 90,5 kW), z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

- Dimovod bo izveden v obstoječ jašek, z dimovodno cevjo iz koncentričnega jekla.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška

Vrtec Ivana Glinška enota Ribiška se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s toplotno podpostajo za daljinsko ogrevanje.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove toplotne podpostaje v prostor in priklop na toplovod.

- Vgradnja toplotne podpostaje za ogrevanje, moči 184 kW, s 500 litrskim bojlerjem in njen priklop na omrežje.

- Izvedena bo montaža nove toplotne podpostaje in povezava.  Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu

Vrtec Pobrežje PE Ob Gozdu se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s plinskim kotlom.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 60 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode, prostornine 200 litrov, z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Dvorana Tabor

Dvorana Tabor in Ledna dvorana se trenutno ogrevata na zemeljski plin. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na visokotemperaturne plinske kotle z novo kotlovnico manjše moči in učinkovitejšimi kondenzacijskimi kotli.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 8 x 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

- Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega bivalentnega boljerja velikosti 2 x 2000 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

- Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan v obstoječi tuljavi.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Predelala se bo plinska instalacija za povezavo z novimi kotli.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Ledna dvorana

Ledna dvorana je priklopljena na ogrevalni sistem kotlovnice v dvorani Tabor in ima že obnovljene vse instalacije ogrevalnega sistema. Zato se ob energetski sanaciji predvidevajo ukrepi za optimiranje delovanje sistema za pripravo hladu, kjer se bo izkoristila odpadna toplota za podporo ogrevanju.

- Vgradila se bo toplotna črpalka amoniak/voda, toplotne moči 350 kW, električne moči 70 kW, dejanski COP=4, za izrabo odpadne toplote iz hladilnega sistema za ledeno ploskev.

- Dobavila in vgradila se bo krmilna regulacija z možnostjo krmiljenja toplotne črpalke, za kombinacijo dovoda toplote do razdelilnika ter dovoda toplote iz dvorane Tabor, izvedeno bo krmiljenje štirih direktnih ali mešalnih krogov.

- Vgradil se bo zalogovnik tople vode iz TČ, volumna 3000 litrov, s toplotno izolacijo, s prigrajenimi priključki.

- Zamenjali se bodo obstoječi dotrajani hladilni stolpi z novim uparjalnim kondenzatorjem, pršnim sistemom, centrifugalnim ventilatorjem s frekvenčno  regulacijo, koritom za zbiranje vod, moči 860 kW.

- Izvedena bo montaža novega hladilnega kompresorja, toplotne črpalke in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem.

- Izvedena bo demontaža obstoječih razdelilnikov skupaj z odklopi, zaščito in označevanjem priključkov kablov ter demontažo obstoječe opreme, ki bo montirana v novih razdelilnih omarah. Odvoz odvečne opreme na deponijo.

- Izvedena bo dobava in montaža razdelilnika R-TČ, s pripadajočo opremo

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

## Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta

Za oceno vrednosti investicije so služili sledeči dokumenti in osnove:

- energetski pregledi in projektantski popisi s predračuni, obstoječe dokumentacije za obnove nekaterih objektov (Vir: Proj. pisarna, MOM, KRA-GO Inženiring, Energap);

- strošek nadzora je ocenjen v višini 2 % od ocenjene vrednosti izvedbenih del;

- strošek investicijske in projektne dokumentacije je ocenjen na 24.400 EUR z DDV;

- DDV je upoštevan v višini 22 %;

- dinamika vlaganj v investicijo je oblikovana na osnovi časovnega načrta obnove;

- preračun vrednosti investicije iz stalnih cen na tekoče cene je narejen ob upoštevanju napovedi povprečne letne inflacije iz spomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2015 (UMAR, 2015), ki za leto 2015 napoveduje povprečno stopnjo inflacije v višini 0,4 %, za leto 2016 pa 1,4 %.

## Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Predračunske cene so na ravni april 2015. V spodnji tabeli je prikazana investicijska vrednost in struktura vlaganj po stalnih cenah z in brez upoštevanega davka na dodano vrednost.

- Rekapitulacija vlaganj po stalnih cenah v EUR

- Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah

|  | Objekt | STALNE CENE v EUR | TEKOČE CENE v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OŠ Malečnik | 106.525 | 108.016 |
| 2. | OŠ Rada Robiča | 241.864 | 242.831 |
| 3. | Vrtec Studenci Limbuš in Jasli |  |  |
| 4. | OŠ Bratov Polančičev | 120.030 | 120.510 |
| 5. | OŠ Draga Kobala | 456.397 | 462.787 |
| 6. | OŠ Slave Klavore | 124.839 | 125.338 |
| 7. | OŠ Maksa Durjave | 73.151 | 73.444 |
| 8. | OŠ Ludvika Pliberška | 105.310 | 105.731 |
| 9. | Vrtec Studenci PE Iztokova | 33.167 | 33.300 |
| 10. | Vrtec Pobrežje PE Mojca | 49.150 | 49.347 |
| 11. | Vrtec Tezno PE Pedjenped in Jasli | 90.511 | 90.873 |
| 12. | Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška | 55.470 | 55.692 |
| 13. | Vrtec Pobrežje PE Ob Gozdu | 34.745 | 34.884 |
| 14. | Dvorana Tabor | 333.815 | 338.488 |
| 15. | Ledna dvorana | 531.950 | 539.397 |
|  | Ostala potrebna vlaganja | 67.100 | 67.568 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ v EUR Z DDV | 2.424.024 | 2.448.207 |
|  | DDV (22%) | 437.119 | 441.480 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ V EUR BREZ DDV | 1.986.905 | 2.006.727 |

## Upravičeni stroški projekta

Investicijo bo izvedla Mestna občina Maribor preko javno - zasebnega partnerstva in sistema pogodbenega financiranja. Zaradi tega predvidevamo, da so vsi stroški upravičeni stroški.

# ANALIZA LOKACIJE

Širša lokacija investicije

Investicija se bo izvajala na območju Mestne občine Maribor, v Podravski regiji. Mestna občina Maribor leži v severovzhodni Sloveniji, med Pohorjem in Dravskim poljem.

Mestna občina Maribor je razdeljena na Mestne četrti in krajevne skupnosti.

- Širša lokacija investicije

Objekti, predvideni za energetsko sanacijo se nahajajo na lokacijah, predstavljenih v Tabeli 24.

- Lokacije objektov, predvidenih za energetsko sanacijo

| Št. | Objekt | Naslov objekta | Mestna četrt ali krajevna skupnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osnovna šola Malečnik | Malečnik 61, 2229 MALEČNIK | KS Malečnik- Ruperče |
| 2. | Osnovna šola Rada ROBIČA | Limbuška cesta 62, 2341 LIMBUŠ | KS Limbuš |
| 3. | Osnovna šola Bratov POLANČIČEV | Prešernova ulica 19, 2000 MARIBOR | MČ Ivan CANKAR |
| 4. | Osnovna šola Draga KOBALA | Tolstojeva ulica 3, 2000 MARIBOR | MČ Pobrežje |
| 5. | Osnovna šola Slave KLAVORE | Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR | MČ Tezno |
| 6. | Osnovna šola Maksa DURJAVE | Ruška cesta 15, 2000 MARIBOR | MČ Magdalena |
| 7. | Osnovan šola Ludvika PLIBERŠKA | Lackova cesta 4, 2000 MARIBOR | MČ Radvanje |
| 8. | Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli | Šolska ulica 25 in 27, 2341 LIMBUŠ | KS Limbuš |
| 9. | Vrtec Studenci , PE Iztokova | Žabotova ulica 10, 2000 MARIBOR | MČ Studenci |
| 10. | Vrtec Pobrežje, Enota Mojca | Železnikova ulica 24, 2000 MARIBOR | MČ Pobrežje |
| 11. | Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli | Ulica heroja Nandeta 3, 2000 MARIBOR | MČ Tezno |
| 12. | Vrtec Ivana GLINŠKA, Enota Ribiška | Ribiška ulica 11, 2000 MARIBOR | MČ Koroška vrata |
| 13. | Vrtec Pobrežje, Enota Ob gozdu | Ob Gozdu 22, 2000 MARIBOR | MČ Pobrežje |
| 14. | Dvorana Tabor | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR | MČ Tabor |
| 15. | Ledna dvorana | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR | Mč Tabor |

# ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO

## Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

V skladu z zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 78/2006, 72/2007) za predvideni poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Ocena vpliva na okolje je izdelana na osnovi idejnih rešitev in dokumentov, ki služijo za pripravo tega dokumenta in na podlagi spoznanj na primerljivih investicijah.

Z izdelano projektno dokumentacijo bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas obratovanja stavbe, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi objekta na okolje. V času izvedbe energetske sanacije ogrevalnih sistemov je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje (povečan hrup, začasno odloženi odpadki, dovoz opreme z vozili). Pri tem vplivno območje predstavljajo ožja okolica objektov in prostori znotraj objekta, kjer se nahajajo kotlovnice. Vendar bodo pričakovani vplivi v času izvedbe del  le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del.

- Predvideni vplivi na okolje in omilitveni ukrepi

| Segment | Predvideni vplivi |  |  | Omilitveni ukrepi in priporočila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Med izvedbo del | Med obratovanjem |  |  |
| Zrak |  | Opaziti bo pozitiven vpliv na zrak, saj bo ogrevalni sistem »energetsko učinkovit« bodo izpusti CO2 in drugih nevarnih snovi manjši |  |  |
| Tla in vode | Nevarnost onesnaženja tal z ostankom goriv, maziv ter drugih materialov, ki se uporabljajo pri izvedbi del. | Ne bo negativnega vpliva na vode, saj se bo odpadna voda preko kanalizacijskega sistema odvajala na čistilno napravo. |  | - Za začasne prometne in delovne površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Le-te površine morajo biti določene in urejene pred začetkom izvajanja del. |
| Hrup | Hrup zaradi izvedbe del (žaganje, varjenje, nakladanje, razkladanje, …) ter hrup zaradi vožnje transportnih vozil. | Novi ogrevalni sistemi ne povzročajo hrupa pri obratovanju, tako, da zaradi obratovanja ne bo negativnih motenj s hrupom. |  | - Z ustreznim režimom delovišča naj se čim bolj zmanjšajo emisije hrupa: - Dela na delovišču naj potekajo v času od 7 h do 18 h. |
| Odpadki | Nastajanje različnih vrst odpadkov na področju strojnih instalacij (stari ogrevalni sistemi, cevi,..). | Med obratovanjem ne nastajajo odpadki. |  | - Odpadki, ki bodo nastajali pri izvedbi del naj se ločujejo . Posebna pozornost naj se nameni nevarnim odpadkom. Izvajalec del mora v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki nevarne in druge odpadke primerno deponirati. |
| Segment | Predvideni vplivi |  | Omilitveni ukrepi in priporočila |  |
| Narava | Na območju posega ni evidentiranih naravnih vrednot, varovanih območij narave ali EPO, zato vplivov nanje ne obravnavamo. |  |  |  |
| Kulturna dediščina | Ni predvidena investicija v obnovo kulturne dediščine in ne bo imela investicija vpliva na ohranjanje kulturne dediščine. |  |  |  |
| Učinkovitost izrabe naravnih virov | Investicija se nanaša na energetsko sanacijo ogrevalnih sistemov, ki bodo sanirani v skladu s sodobnimi standardi učinkovite rabe energije. Z novo investicijo se bo v objektih okrepil povsem koncept pozitivnega odnosa do okolja, kjer se bo tako delavce kot tudi otroke ter posredno njihove starše izobraževalo o učinkoviti rabi naravnih virov. |  |  |  |
| Okoljska učinkovitost | Pri energetski sanaciji ogrevalnih sistemov se bodo uporabile nekatere najboljše razpoložljive tehnologije na področju proizvodnje energije. Predvidevajo se sodobni sistemi, ki bodo vplivali na učinkovito rabo. |  |  |  |
| Trajnostna dostopnost | Predvidena investicija ne bo imela neposrednega vpliva na trajnostno dostopnost. Starše in otroke se bo spodbujalo k uporabi javnega prevoza in kolesa. |  |  |  |
| Zmanjševanje vplivov na okolje | Za investicijo po veljavni zakonodaji ni potrebno izdelati poročila o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje. |  |  |  |

Z energetsko sanacijo ogrevalnih sistemov se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje zaradi emisij ogljikovega dioksida in drugi okolju škodljivih snovi (dušikovi oksidi in prašni delci). Zaradi večje energetske učinkovitosti novih ogrevalnih sistemov, bo tudi zmanjšana raba energije. V okviru energetskih sanacij se predvideva zamenjava energenta ekstra lahkega kurilne olja z zemeljskim plinom, v treh kotlovnicah se načrtuje uporaba lesnih peletov. Skupne emisije snovi v zrak se bodo znižale. Glede na to, da so kvalitetne kotlovnice na lesno biomaso opremljene s sistemi za izločevanje prašnih delcev, se ne pričakuje povečanja emisij prašnih delcev, ki so lahko problematični. Podatki o emisijah prašnih delcev se glede na sisteme zelo razlikujejo, zato jih natančneje nismo obdelali. Predvideva pa se veliko zmanjšanje emisij žveplovega dioksida in dušikovih oksidov, ki so pri kurilnem olju največji v primerjavi s zemeljskim plinom in lesnimi peleti.

V nadaljevanju so v tabelah prikazani prihranki energije, viri za ogrevanje po energetskih sanaciji in preračun emisij dušikovih oksidov (NOx) in prašnih delcev velikosti 10 mikrometrov (PM10) pred in po izvedbi energetskih sanacij. V okviru energetskih sanacij se predvideva uporaba peletov in kvalitetnih kurilnih naprav, ki imajo vgrajene sisteme za zmanjšanje emisij prašnih delcev. Pri uporabi toplotnih črpalk emisij NOx in PM10 nismo upoštevali.

- Viri energentov pred in po energetski sanaciji kotlovnic, poraba energije v letu 2014 in potencialni prihranek energije v kWh

- Emisijski faktorji za različne energente. Pri izrabi biomase se upoštevajo vrednosti, ki so ocenjene za kvaliteten kurilne naprave, ki vsebujejo sisteme za zmanjšanje emisij prašnih delcev

- Emisije dušikovih oksidov in prašnih delcev pred in po energetski sanaciji. Razlike so posledica zamenjave energentov in kvalitetnejših naprav

## Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. V času izvajanja izvedbenih del bo sicer prišlo do povečanja količin odpadkov, ki pa bodo v skladu z zakonodajo ločeno zavrženi in odpeljani na bližnjo deponijo. Stroški navedene aktivnosti so zanemarljivi in niso upoštevani v investicijski vrednosti oziroma drugih finančnih in ekonomskih projekcijah. V času obratovanja objekta pa se bodo negativni vplivi na okolje dejansko zmanjšali, saj bodo zaradi zamenjave energenta (prehod na OVE) zmanjšane emisije CO2 in drugih v okolju neželenih emisij Načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno, torej pri projektu ni potrebno upoštevati, saj ne bo povzročena nikakršna škoda v okolju.

# ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

## Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti

V Tabeli 29 je prikazan časovni načrt izvedbe investicije

- Časovni načrt investicije

| Aktivnosti | Leta 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leta 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec izvedbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| izdelava projektne, investicijske in teh. dokumentacije |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| priprava in objava poziva zasebnim partnerjem |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izbor izvajalca in podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| izvajanje nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| predaja investicij v uporabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |

Ocenjujemo, da bo v juniju 2015 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija. V mesecu juliju bo Mestna občina Maribor tudi objavila javni razpis za izbiro zasebnega partnerja. Podpis pogodbe sledi do oktobra 2015. Izvedbena dela se bodo pričela konec septembra 2015 in bodo zaključena septembra 2016.

## Organizacija vodenja projekta

Za potrebe investicije je oblikovana projektna skupina sodelavcev znotraj občinske uprave in Energetske agencije za Podravje. Obravnavano investicijo bodo strokovno spremljali sodelavci občinske uprave, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Nove zaposlitve s to obravnavano investicijo niso predvidene. V času izvajanja investicije bodo v projektno skupino vključeni tudi izvajalci in nadzor. Odgovorne osebe za spremljanje in nadzor investicije bodo imenovane do začetka del.

## Analiza izvedljivosti

S postopkom izbire zasebnega partnerja bi se predvidoma pričelo v mesecu juliju, po sprejetju vseh potrebnih dokumentov na Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Postopek izbiri bi lahko zaključili v mesecu septembru, tako da bi bila lahko pogodba z zasebnim izvajalcem podpisana v mesecu oktobru 2015. Z deli bi zasebni partner pričel takoj po podpisu pogodbe. Glede na zahtevnost objektov, bo investitor del objektov saniral že v letu 2015, del v 2016. Zaključek investicije predvidevamo v septembru 2016. Ne glede na kurilno sezono, se lahko dela energetske sanacije izvajajo. V večini primerov ne bo potrebno ogrevalnih sistemov izključevati, saj se glede na izkušnje, ti sistemi preklopijo ob prostih dnevih (sobote, nedelje, prazniki, počitnice). Nepredvidena odstopanja od časovnice investicije so možna zaradi morebitnih daljših postopkov izbire zasebnega partnerja, vendar zamiki ne bodo daljši kot 3 mesece in ne predstavljajo kritične točke.

Zaradi energetskih sanacij kotlovnic reorganizacija dela v šolah in vrtcih ne bo potrebna, prav tako ne v dvorani Tabor. Z vidika organiziranosti lahko pride do sprememb pri sanaciji Ledne dvorane, kar pomeni, da morda za kakšen dan ali dva priprava ledu ne bo potekala in dvorane uporabniki ne bodo mogli uporabljati. Občina Maribor in upravljavci objektov bodo skupaj z zasebnim partnerjem pripravili časovni in organizacijski načrt izvedbe investicije na način, da bo delo in uporaba objektov potekala kar se da nemoteno.

# NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Viri financiranja so prikazani za izvedbo investicije po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 30 so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

- Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 24.183 |  | 24.183 |
| Zasebni partner | 944.915 | 1.479.109 | 2.424.024 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |

# PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

## Projekcije prihodkov

Prihodki projekta se predvidevajo preko prihrankov, ki bodo nastali zaradi zmanjšane rabe energije in posledično nižjih stroškov.

## Projekcije stroškov

Stroški projekta bodo nastajali zaradi tekočega vzdrževanja in fiksnih stroškov upravljanja energetskih sistemov. Po izteku pogodbene dobe stroškov upravljanja več ni, nekoliko pa se povečajo stroški tekočega vzdrževanja.

## Struktura denarnega toka

# VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (ex-ante) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM

## Vrednotenje drugih stroškov in koristi

### Osnove analize stroškov in koristi

Analiza stroškov in koristi nam omogoča, da preverimo kakšne učinke bo projekt imel na celotno družbo. S tega vidika analiza stroškov in koristi predstavlja vrednotenje ekonomskih učinkov projekta na različne subjekte v družbi in je s tega vidika bolj celovita, kot sama finančna analiza, ki ocenjuje finančno izvedljivost projekta samo iz vidika investitorja.

Koristi in stroške, ki nastajajo med izvedbo projekta, je mogoče primerjati le v kolikor določimo skupno enoto v kateri bodo koristi in stroški izraženi. Ta enota je po navadi denar. V kolikor želimo z izvedbo projekta doseči največje družbene koristi, moramo izbrati tistega, ki bo v svoji življenjski dobi prinesel največje neto koristi. Le v tem primeru je mogoče upravičiti uporabo sredstev za izvedbo posameznega projekta. Pri projektih, katerih učinki nastajajo v različnih časovnih obdobjih, je potrebno z dinamično metodo ocenjevanja vrednosti s t.i. metodo diskontiranja ter s tem učinke prevesti na skupno leto, kar nam omogoča primerjavo finančnih tokov. Pri vrednotenju učinkov projekta z družbenega vidika je potrebo upoštevati tudi vse potencialne učinke, ki jih izvedba projekta ima, saj lahko le na ta način zagotovimo, da so učinki projekta na družbo ustrezno ovrednoteni.

### Družbeno-ekonomski učinki izvedbe projekta

Izvedba projekta bo prinesla številne družbene koristi, ki jih je potrebno ovrednotiti. Žal vseh učinkov ni mogoče v celoti oceniti, saj gre predvsem za učinke, ki se navezujejo na višjo kvaliteto izvajanja storitev vzgoje in izobraževanja ter uporabe športnih objektov na predvidenem območju investicije ter na ohranjanja poseljenosti območja z mladimi družinami. Zaradi energetskih sanacij je ogrevanje objektov enakomernejše in primernejše. Z novi regulacijskimi sistemi je možno ogrevanje natančno prilagajati potrebam uporabnika. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov se lahko finančna sredstva namenijo za druge potrebe. Prav tako je z novimi kotlovnicami možnost izpada ogrevanja oziroma izpad priprave ledu v Ledni dvorani minimalna.

Izvedba projekta bo imela naslednje posredne in neposredne ekonomske in družbene učinke:

- ker gre za energetsko prenovo kotlovnic, se bodo družbene koristi kazale v zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in zmanjšanju obratovalnih in vzdrževalnih stroškov

- sama investicija bo prispevala k multiplikatorskem učinku, ki bo viden na gospodarstvu v regiji.

Družbeno-okoljski učinki

Neposredni okoljski vpliv bo imela energetska sanacija, ki bo zmanjšala negativne vplive na okolje. Tako se bodo iz novih energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in sodobnih tehnologij zmanjšali škodljivi izpusti. Po izračunih in primerjavi s sedanjim stanjem, bi naj delež izpustov CO2 zmanjšali za 63,4 % oziroma 504 t. Glede na okvirno ceno emisij ogljikovega dioksida (vir: www.synapseReport.2014-05.0.CO2-Price-Report-Spring-2014.14-039.pdf) 10 EUR/t na leto, lahko rečemo, da je prihranek zaradi zmanjšanih emisij CO2 5.040 EUR na leto. Projekcije pa kažejo, da se bo cena emisij v prihodnjih 20 letih še dvigovala. Predvidevamo lahko tudi, da so koristi zaradi zmanjšanih ostalih neželenih emisij v zraku ocenjene na dodatnih 5.000 EUR letno.

Z izvedenimi ukrepi energetske obnove in vgradnjo novih tehnologij se bo občutno zmanjšala predvsem poraba energije za ogrevanje. To se bo odražalo v nižjih materialnih stroških, ki so predstavljeni pri finančnih izračunih. Na letni ravni se bo prihranilo 1.631 MWh energije. Ocenili smo, da bomo zaradi manjše porabe energije na leto prihranili 213.000 EUR, zaradi nižjih stroškov vzdrževanja pa 32.000 EUR.

Ekonomski učinki

Ekonomski učinki energetske obnove se bodo kazali v posledičnem povečanju vrednosti nepremičnin na območju in v multiplikatorskem učinku. Preko multiplikatorskega učinka bo obnova imela učinke na lokalno gospodarstvo. Natančnih izračunov učinkov gradnje sicer ni mogoče ugotoviti brez ustreznega modela regijskega gospodarstva. Tako so na tem mestu ti učinki samo okvirno predstavljeni na podlagi določenih predpostavk in temeljijo na drugih študijah.

Mednarodni denarni sklad je septembra 2014 izdal študijo o makroekonomskih učinkih vlaganj v infrastrukturo, v kateri podaja učinke teh vlaganj na bruto družbeni proizvod (BDP):

- v splošnem je multiplikativni učinek infrastrukturnih investicij vedno pozitiven; povečanje vlaganj v infrastrukturne projekte za 1% BDP v prvem letu poveča BDP za 0.4%, v štirih letih pa 1.5%,

- v času nizke rasti je učinek infrastrukturnih investicij precej višji: povečanje vlaganj v infrastrukturne projekte za 1% BDP v času nizke gospodarske rasti v prvem letu poveča BDP za 1.5%, v 4 letih pa skupaj za 3% (v času visoke rasti multiplikator ni značilno različen od nič),

- pomemben je tudi vpliv infrastrukturnih investicij na javni dolg. Učinek povečanih javnih investicij na javni dolg v času nizke gospodarske rasti je ugoden – torej javne infrastrukturne investicije v času krize znižujejo javni dolg. (Vir: http://damijan.org/2014/10/13).

## Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov

V nadaljevanju so prikazani finančni izračuni finančnih in ekonomskih kazalnikov. Namen finančne analize so izdelani izračuni notranje stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti in relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo upoštevali metodo diskontiranja. Uporabljena je 7 % diskontna stopnja. V skladu z dokumentom Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analiz stroškov in koristi”(www.eu-skladi.si), je upoštevana ekonomska doba obravnave investicije 20 let. V Tabeli 31 je prikazan finančni tok investicije.

- Finančni tok investicije v EUR z DDV

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. V skladu s predstavljeno Različico 1B, občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja pogodbe ne zagotavlja vseh sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (13 let) in izkušenj s podobnimi projekti v Sloveniji in tujini ter skladno z Vlogo o zainteresiranosti, ki jo je oddal zasebni partner. V Tabeli 32 so prikazani finančni kazalniki investicije.

- Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | 16 | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | 215.535 | EUR |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev | - | let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

V nadaljevanju je prikazan likvidnosti tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi načrtovanem obdobju. Denarni tok zajema stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje.

- Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR

Kot kažejo izračuni v Tabeli 33 je neto denarni tok pozitiven. Občina mora v ekonomski dobi projekta zagotavljati sredstva iz proračuna, vendar samo v višini 164.183 EUR, v primerjavi s financiranjem z najemom posojila, kjer so potrebna sredstva iz proračuna v višini 688.296 EUR. Po letu 2030, po predvidenem poteku pogodbe, so prihranki prihodek proračuna.

Ekonomski kazalniki investicije

V okviru ekonomske analize so upoštevani tudi učinki družbeno ekonomskih vpliv, ki smo jih ovrednotili na 10.500 EUR na leto.

Na podlagi ekonomske analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna.

- Ekonomski kazalniki investicije

| Ekonomski kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Ekonomska interna stopnja donosa na investicijo | 23 | % |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | 316.959 | EUR |
| Enostavna vračilna doba | - | let |
| Ekonomska relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

### Sklepne ugotovitve na podlagi ekonomskih in finančnih kazalnikov

Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno – zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, lahko proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.

Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).

Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko rast.

# ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

## Analiza tveganja

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s pričakovanim projektom ne bo učinkov oziroma bodo finančni in drugi učinki drugačni, kot jih predvidevamo v okviru identifikacije projekta.

Projektna tveganja v okviru projekta Energetske sanacije 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa v Mestni občini Maribor so sledeča:

- v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2,

- v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki.

- Ocena tveganj izvedbe investicije

| Projektna tveganja | Ocena Različica 1 B |
| --- | --- |
| v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2 | Nizko |
| v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki | Nizko |

Pri investiranju s strani zasebnega partnerja so tveganje nedoseganja načrtovanih prihrankov nizka, kajti v primeru nedoseganja sledijo pogodbene kazni.

## Analiza občutljivosti

V okviru javno zasebnega partnerstva višina investicije nima vpliva na neto sedanjo vrednost projekta, saj investicijska sredstva zagotovi zasebni partner. Ima pa višina investicije posreden vpliv na dolžino pogodbe, ki jo sklepata javni in zasebni partner. Za naročnika je pomembna višina prihrankov, ki jih zagotavlja zasebni partner. Višji zagotovljeni prihranki pomenijo zvišanje neto sedanje vrednosti investicije za več kot 2 kratnik. V kolikor prihranke znižamo za 10 %, to pomeni, da postane neto sedanja vrednost projekta negativna. To pomeni, da je pri izbiri zasebnega partnerja pomemben kriterij višina zagotovljenih prihrankov. Prav tako je v pogodbi potrebno opredeliti ključ delitve višjih prihrankov kot načrtovanih. Vzdrževalni stroški, ki jih krije občina, imajo vpliv na finančne kazalnike, zato je potrebno skrbeti za najnižje možne vzdrževalne stroške.

- Različica 1B (vzpostavitev javno zasebnega partnerstva): Primerjava parametrov pri povišanju ali znižanju zagotovljenih prihrankov oziroma spremembi vzdrževalnih stroškov

| Parameter | ISD v % | NSV v EUR |
| --- | --- | --- |
| Zvišanje zagotovljenih prihrankov za 10 % | 30 (+87,5) | 454.123 (+110%) |
| Obravnavana investicijska vrednost (0 %) | 16 | 215.535,26 |
| Znižanje zagotovljenih prihrankov za 10 % | 6 (-62,5%)- | -23.053 |
| Zvišanje vzdrževalnih stroškov za 10 % | 15 (-6,2%) | 204.093 (-5,3%) |
| Obravnavani vzdrževalni stroški (0 %) | 16 | 215.535,26 |
| Znižanje vzdrževalnih stroškov za 10 % | 17 (+6,2%) | 226.978 (+5,3%) |

## Analiza modela javno – zasebnega partnerstva

Pri določitvi modela javno zasebnega partnerstva je potrebno upoštevati dejstvo, da je bil interes zasebnega partnerja že izkazan, kar je dovoljeno v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu. Zasebni partner je tudi že predlagal model javno zasebnega partnerstva. Zato smo pri določitvi modela upoštevali predlog zasebnega partnerje ter določili ali je ta tudi najbolj ugoden za občino.

Zakon predvideva različne oblike sodelovanja:

- razmerje pogodbenega partnerstva (pogodbeno partnerstvo), ki ima lahko naravo koncesijskega razmerja (koncesijsko partnerstvo) ali javno-naročniškega razmerja (javno-naročniško partnerstvo) in

- razmerje statusnega partnerstva.

Bistveno za delitev med koncesijskim in javno naročniškim javno-zasebnim partnerstvom je delitev tveganj. Če javni partner, Mestna občina Maribor, nosi večino poslovnega tveganja izvajanja projekta, se javno-zasebno partnerstvo šteje za javno naročniško. V nasprotnem primeru, ko večino poslovnega tveganja prevzame zasebni partner, je razmerje opredeljeno kot koncesijsko partnerstvo. Šteje se, da zasebni partner nosi tveganje poslovne uspešnosti projekta, če so njegovi prihodki odvisni od načina upravljanja sistemov. To dejstvo mora biti opredeljeno tudi v pogodbi.

Upoštevajoč cilje projekta in že izkazan interes zasebnega partnerja, je le-ta pripravljen prevzeti celotno tveganje in bi tako občini zmanjšal strošek investicije in tudi nadaljnje stroške vzdrževanja energetskih sistemov. Zato je v tem primeru primernejše koncesijsko partnerstvo. Koncesijsko razmerje predstavlja dvostransko pogodbeno razmerje med koncendentom (občino) in zasebnim partnerjem kot koncesionarjem, v katerem bi koncendent podelil koncesionarju pravico za izvedbo projekta za dogovorjeno časovno obdobje, kar bi vključevalo gradnjo, upravljanje in vzdrževanje sistema za določeno časovno obdobje (glede na finančne kazalnike v tem dokumentu največ do 15 let, odvisno od ponudb na trgu in uspešnosti pogajanj). Od obsega dejavnosti, ki bi jih občina podelila koncesionarju, načina delitve poslovnega tveganja, vrste lastniškega modela, je odvisna od izbire med koncesijo gradnje ali koncesijo storitve. V skladu s Smernicami za izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo v letu 2014, bi bilo v dane primeru primerno izbrati koncesijo gradenj.

V primeru odločitve za obliko koncesijskega partnerstva, bi občina po izvedenem postopku izbire zasebnega partnerja z njim sklenila koncesijsko pogodbo, s katero bi na zasebnega partnerja prenesla pravico (in obveznost) za izvedbo projekta.

Občina bi na zasebnega partnerja prenesla tudi pravico uporabe obstoječe infrastrukture, ki je nujno potrebna za izvajanje projekta. Zasebni partner bi bil zavezan zgraditi, upravljati in vzdrževati energetski sistem (vključno s financiranjem in projektiranjem) in vse potrebno za vzpostavitev in ohranjanje nemotenega delovanja. Zgrajena infrastruktura in oprema bi v skladu z dogovorom prešla v last občine po izteku veljavnosti koncesijske pogodbe. Zasebni partner bi svoj finančni vložek pokrival iz prodaje toplotne energije. Oblikovanje cene mora biti predmet koncesijske pogodbe ali določb razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja. Cena toplote bi se pri modelu pogodbene dobave toplote delila na fiksni in variabilni del. Fiksni del cene toplote se v celotni pogodbeni dobi ne bi spreminjal, variabilni del cene toplote pa bi se spreminjal skladno s spremembami cen dobaviteljev primarnega energenta. Model lastninske pravice na objektih mora biti opredeljen že v javnem razpisu za izbiro zasebnega partnerja. Pri odločitvi je potrebno skrbeti predvsem za zagotavljanje javnega interesa, ki se kaže v kvalitetnem, trajnem in neprekinjenem izvajanju pogodbenih obveznosti iz koncesijske pogodbe. Za javni interes je potrebno poskrbeti tudi preko institutov izločitvene pravice v primeru stečaja ali drugega načina prenehanja zasebnega partnerja, ter razlastitve v primeru prenehanja koncesijskega razmerja. Pri urejanju teh vprašanj je potrebna posebna skrbnost predvsem pri sestavi koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. Glede na navedeno, je koncesijsko razmerje javno-zasebnega partnerstva primerna in ustrezna obliko javno-zasebnega partnerstva.

Pri izvedbi postopkov za podelitev koncesije in njeno kasnejše izvajanje, je potrebno upoštevati in spoštovati zakonska načela:

- načelo enakosti oziroma nediskriminatornosti: javni partner mora zagotoviti, da med kandidati v vseh elementih in fazah postopka sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva ni razlikovanja in da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno, osebno ali drugo diskriminacijo kandidatov.

- načelo transparentnosti (preglednosti) oziroma javnosti: preglednost je določena v javnem interesu (enakopravnost, gospodarnost izbire, itd.) in v interesu ponudnikov oziroma kandidatov (konkurenčnost).

- načelo sorazmernosti in uravnoteženosti : predvsem omejuje možno enostransko oblastno poseganje v razmerje javno-zasebnega partnerstva.

- načelo konkurence: javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva na noben način ne sme omejevati konkurence med kandidati.

- načelo neprekinjenega, nemotenega in enakopravnega izvajanja za vse uporabnike in drugih udeležencev, skladno s tehničnimi pogoji.

- načelo medsebojnega sodelovanja.

V okviru koncesije gradenj je možnost le-to izvesti v dveh oblikah oziroma modelih. Naprave bi postale last občine takoj (model zgradi - prenesi v last - upravljaj ali BTO / Build – Transfer - Operate) ali po preteku določenega obdobja (model zgradi – upravljaj - prenesi v last ali BOT/ Build – Operate -Transfer). Model lastninske pravice na objektih mora biti opredeljen že v javnem razpisu za izbiro zasebnega partnerja. Ker je potrebno skrbeti predvsem za zagotavljanje javnega interesa, ki se kaže v kvalitetnem, trajnem in neprekinjenem izvajanju pogodbenih obveznosti iz koncesijske pogodbe, je verjetno priporočljivejša druga varianta, po kateri bi zgrajena infrastruktura prešla v last občine po preteku veljavnosti koncesijske pogodbe.

V nasprotnem primeru se namreč finančna konstrukcija za zasebnega partnerja ne izkaže kot rentabilna in poslovno zanimiva. Za javni interes je potrebno, ob predlagani lastniški strukturi, zadovoljivo poskrbeti, predvsem preko institutov izločitvene pravice v primeru stečaja ali drugega načina prenehanja zasebnega partnerja, in razlastitve v primeru prenehanja koncesijskega razmerja. Pri urejanju teh vprašanj je potrebna posebna skrbnost predvsem pri sestavi koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. Glede na navedeno je koncesijsko razmerje javno-zasebnega partnerstva ustrezna oblika javno-zasebnega partnerstva. Za podajo končne ocene je potreben vpogled tudi v statusno obliko, pri čemer izvedba SWOT analize omogoča podajo ocene optimalnega modela.

V nadaljevanju je predstavljena SWOT analiza, ki primerja zgoraj opisana modela javno-zasebnega partnerstva in izpostavlja njihove prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti.

- Model javno zasebnega partnerstva - koncesija gradenj BTO (zgradi, prenesi v last, upravljaj)

| Prednosti - javni partner izvede en javni razpis, s katerim se izbere koncesionarja, - večino tveganja nosi zasebni partner, kar pomeni, da je potrebno za določeno obdobje prenesti upravljanje na koncesionarja, - po izgradnji postane javni partner lastnik zgrajene infrastrukture, - da se upravljanje dolgoročno prenese na koncesionarja, ki prevzema tudi poslovno tveganje rentabilnosti projekta, - pregledno sankcioniranje slabega izvajanja, - javni partner lahko lažje in bolj neposredno zastopa interese uporabnikov javne storitve, - relativno enostavno prenehanje javno zasebnega partnerstva. | Slabosti - predviden strošek vzdrževanja in upravljanja lahko presega pričakovane prihodke, zato se lahko izpostaviti zahteva, da je za rentabilno poslovanje zasebnega partnerja potrebno zagotoviti dodaten, stalen in javen vir financiranja, - prevzeto tveganje se izrazi pri finančnih parametrih, - večji del razmerja je potrebno opredeliti vnaprej pri razpisu, manjša možnost upoštevanja pobud zasebnega sektorja. |
| --- | --- |
| Priložnosti - dolgoročna ureditev vprašanja upravljanja v okviru ene koncesijske pogodbe, - da se najbolj pregledno vnaprej opredelijo pravice - in dolžnost obeh partnerjev, - lahko se najlažje opredeli možnost predčasnega prenehanja (odvzema) koncesije. | Nevarnosti - potrebno natančno opredeliti nadzor nad izvajanjem projekta, - potrebno natančno opredeliti način oblikovanja (spremembe) cene izvajanja storitev. |

- Model javno zasebnega partnerstva koncesije gradenj - BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last)

| Prednosti - javni partner izvede en javni razpis, s katerim se izbere koncesionarja, - večino tveganja nosi zasebni partner, kar pomeni, da je potrebno za določeno obdobje prenesti upravljanje na koncesionarja, - po izgradnji postane koncesionar lastnik investicije za določeno obdobje, - da se upravljanje dolgoročno prenese na koncesionarja, ki prevzema tudi poslovno tveganje rentabilnosti projekta, - pregledno sankcioniranje slabega izvajanja storitev, - javni partner lahko lažje in bolj neposredno zastopa interese uporabnikov javne storitve, - relativno enostavno prenehanje javno zasebnega partnerstva. | Slabosti - javni partner postane lastnik infrastrukture po poteku nekega daljšega časovnega obdobja, - po poteku koncesijskega obdobja bo zgrajena infrastruktura relativno stara (stroški vzdrževanja, obnove, ipd. bodo višji), - zelo podrobno je potrebno vnaprej opredeliti razmerja (manjša fleksibilnost v fazi izvajanja koncesije). |
| --- | --- |
| Priložnosti - prevzeto tveganje zasebnega partnerja je manjše kot pri BTO, kar se praviloma izrazi pri finančnih parametrih, - da se najbolj pregledno vnaprej opredelijo pravice in dolžnosti obeh partnerjev, - lahko se najlažje opredeli možnost predčasnega prenehanja (odvzema) koncesije. | Nevarnosti - potrebno natančno opredeliti nadzor nad izvajanjem javne službe, - potrebno natančno opredeliti način oblikovanja (spremembe) cene izvajanja storitev, - tveganje javnega partnerja povezano s finančno solidnostjo koncesionarja (varovalo 81. člen ZJZP), - javni interes uporabe in upravljanja z zgrajeno infrastrukturo je potrebno natančno opredeliti za določeno obdobje (opredelitev mehanizmov reševanja – možnih zapletov v času trajanja koncesijskega razmerja). |

Predlog optimalnega modela javno-zasebnega partnerstva

Iz SWOT analize je razvidno, da je za izvedbo predmetne investicije najbolj primeren model BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last), ki predvideva uporabo zasebnega kapitala namesto sofinanciranja iz proračuna občine. Iz tega izhaja, da je večina tveganja na strani zasebnega partnerja, poslovanje pa je odvisno od neto denarnega toka finančnih prilivov. Zagotovi se hitra izvedba projekta, za občino kot javnega partnerja pa lažji nadzor nad izvajanjem projekta.

# PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Ugotovitve na podlagi opravljenih finančnih analiz in preverjanja :

- da je opustitev izvedbe investicije najslabša možnost med vsemi tremi preučevanimi možnostmi,

- da sta izvedbi investicije tako s sredstvi občine preko najetega posojila kot izvedba investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva sprejemljivi,

- da se izvedba investicije  v obliki javno-zasebnega partnerstva izkazuje, tako s stališča pozitivnih finančnih učinkov kot kvalitativnih analiz in primerjav, najprimernejša.

Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.

Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).

Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko rast.

Viri financiranja so prikazani za izvedbo investicije po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 39 so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

- Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 37.148 | 30.420 | 67.568 |
| Zasebni partner | 931.950 | 1.448.689 | 2.380.639 |
| Viri skupaj | 969.098 | 1.479.109 | 2.448.207 |

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. V skladu s predstavljeno Različico 1B, občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja pogodbe ne zagotavlja vseh sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (13 let) in izkušenj s podobnimi projekti v Sloveniji in tujini ter skladno z Vlogo o zainteresiranosti, ki jo je oddal zasebni partner.. V Tabeli 37 so prikazani finančni kazalniki investicije.

- Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | 16 | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | 215.535 | EUR |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev | - | let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

V okviru ekonomske analize so upoštevani tudi učinki družbeno ekonomskih vpliv, ki smo jih ovrednotili na 10.500 EUR na leto.

Na podlagi ekonomske analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna.

- Ekonomski kazalniki investicije

| Ekonomski kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Ekonomska interna stopnja donosa na investicijo | 23 | % |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | 316.959 | EUR |
| Enostavna vračilna doba | - | let |
| Ekonomska relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

Iz SWOT analize je razvidno, da je za izvedbo predmetne investicije najbolj primeren model BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last), ki predvideva uporabo zasebnega kapitala namesto sofinanciranja iz proračuna občine. Iz tega izhaja, da je večina tveganja na strani zasebnega partnerja, poslovanje pa je odvisno od neto denarnega toka finančnih prilivov. Zagotovi se hitra izvedba projekta, za občino kot javnega partnerja pa lažji nadzor nad izvajanjem projekta.

Na podlagi izkušenj z izvajanjem energetskega pogodbeništva v Sloveniji in EU lahko ob koncu dodamo:

- Klasične investicije v energetsko učinkovitost s strani javnega sektorja običajno ne dosegajo načrtovanih prihrankov. Vzrok je v organizaciji in načinu dela pri izvedbi investicije in njenem obratovanju.

- Izvedena investicija v energetsko sanacijo kotlovnic ne ovira oziroma ne onemogoča nadaljnjih prijav energetskih sanacij ostalih delov stavbe na razpise za nepovratna sredstva različnih skladov.

- Obravnavane kotlovnice je potrebno tudi v skladu z Odlokom o varstvu zraka sanirati in jih priključevati, kjer je to tehnično izvedljivo, na plinovod ali toplovod. Glede na dosedanje izkušnje razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, zemeljski plin in daljinsko ogrevanje nista bila upravičena do sofinanciranja oziroma sta pri ocenjevanju vlog prejela minimalno število točk.

- Načrtovani in doseženi prihranki energije in stroškov se natančno merijo in letno preverjajo. Višina prihrankov je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna višina prihrankov in metodologija izračuna. Osnova za te podatke so investicijski dokumenti, ki jih je potrdil Mestni svet.