| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41101-291/2016-2 GMS-…… |
| --- | --- |

Številka:	41101-291/2016-2

Datum:	9.11.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 21. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | ODLOK – KONCESIJSKI AKT Izvedba projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva - prva obravnava. |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Energetska agencija za Podravje Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme ODLOK – KONCESIJSKI AKT o izvedbi projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva v prvi obravnavi. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-291/2016-2

Datum:	9.11.2016

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 21. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | ODLOK – KONCESIJSKI AKT o izvedbi projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva - prva obravnava |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - ODLOK – KONCESIJSKI AKT |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Teobald PAJNIK dr. Vlasta KRMELJ |  |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Boris KETIŠ Vodja projektne pisarne |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal v.d. direktorja MU | Simon Štrancar | Direktor MU |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA |  |
| --- | --- |

- Številka: 41101-291/2016-2

Datum : 09.11.2016

ODLOK – KONCESIJSKI AKT o izvedbi projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

- Pravna podlaga:

11. člen in 36. do 40. člen Zakona o javno zasebnem partnerstvu ( Ur. list RS št. 127/2006, 317/07 in 314/09)

21. In 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. List RS št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

1. Odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011 in 8/2014)

- Ocena stanja:

Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

To je storila tudi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je Mestni svet potrdil januarja leta 2009. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju Energap). V Lokalnem energetskem konceptu je zastavljenih deset obsežnih dolgoročnih ciljev, katerim MOM tudi sledi. V okviru LEK-a je bil pripravljen tudi akcijski načrt za njegovo izvajanje. V skladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi načrti je v LEK-u zastavljen cilj znižanja rabe energije in emisij ogljikovega dioksida (CO2) v javnih objektih. Cilji LEK-a MOM so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Obdobje veljavnosti energetskega koncepta za MOM je 2009-2018. V postopku sprejemanja na mestnem svetu je novelacija LEK-a MOM, v kateri bo na podlagi opravljene analize energetskega stanja v občini, opredeljenih ciljev, potreb in potencialov OVE pripravljen akcijski načrt ukrepov do leta 2025.

Raba energije v objektih predstavlja za občinski proračun visoko finančno obveznost. Predvsem zaradi zastarelih in dotrajanih objektov se raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški za energente. Prav tako je zaradi dotrajanosti sistemov možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko učinkovitejše delovanje sistemov, nižji stroški obratovanja in vzdrževanja in izboljšujejo se delovni in bivalni pogoji v stavbah. Zastareli energetski sistemi povzročajo zaradi povišanih emisij nevarnih snovi v zrak tudi onesnaževanja zraka lokalno in posredno v celotnem mestu. Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in  tako  lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

V skladu s energetskim konceptom, analizami o rabi energije in stanju ogrevalnih sistemov je  potrebno sanirati kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti Mestne občine Maribor (šole, vrtci,  Dvorana Tabor in Ledna dvorana), obnoviti notranjo razsvetljavo in energetsko sanirati sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. Zato se bo v okviru investicijskega dokumenta  preverjala tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva,

- Namen in cilj odloka:

S tem aktom Mestna občina Maribor ugotavlja javni interes za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva (energetsko pogodbeništvo) v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve koncesije storitev  za gradnjo in energetsko upravljanje ter določa pogoje za oddajo koncesije za projekt:

ENERGETSKA SANACIJA ENERGETSKIH SISTEMOV V 16 STAVBAH V LASTI MESTNE OBČINE MARIBOR IN MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

- Ocena finančnih posledic odloka

Sprejem odloka o JZP je osnova za objavo javnega razpisa za izbor najugodnejšega ponudnika.

V skladu z odlokom se izvajanje koncesije financira z zaračunavanjem storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, oskrbe z energijo in energetskega upravljanja objektov (koncesionirane dejavnosti), vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe projekta prihranjena na letnem nivoju. Za pogodbeno oskrbo z energijo pa v obsegu dosedanje rabe energije na letnem nivoju. Koncesionar prav tako financira vse gradbene in tehnološke investicijske posege za doseganje prihranka.

Načrtovani in doseženi prihranki energije in stroškov se natančno merijo in letno preverjajo. Višina prihrankov je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna višina prihrankov in metodologija izračuna. Osnova za te podatke so investicijski dokumenti, ki jih je potrdil Mestni svet.

- Pripravili:

- Teobald Pajnik							Boris KETIŠ, sekretar

- Branka Krajnc

- Vlasta Krmelj 					                                          vodja službe

Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011 in 8/2014) ter 11., 36. in 40. člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ____. redni seji, dne ____ sprejel

KONCESIJSKI AKT

ZA IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

(vsebina koncesijskega akta)

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP.

Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.

- člen

(opredelitev ključnih pojmov)

V okviru tega koncesijskega akta se uporabljajo sledeči pojmi, ki imajo naslednji pomen:

  - »javni partner« oziroma »koncedent« je Mestna občina Maribor, s sedežem na naslovu Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Koncedent v razmerju javno-zasebnega partnerstva v okviru svoje stvarne in krajevne pristojnosti sklene razmerje javno-zasebnega partnerstva, v katerem se določijo pravice in obveznosti izvajati dejavnost predmetnega javno-zasebnega partnerstva;

  - »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba zasebnega prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

  - »uporabniki« oziroma »upravljavci« objektov so javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Maribor in ki za izvajanje svoje javne dejavnosti uporabljajo objekte v lasti Mestne občine Maribor;

  - »pripravljalne storitve« so vsi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije (in/ali oskrbo z energijo), ki jih koncesionar izvede pred začetkom izvajanja glavne storitve;

  - »glavna storitev« je storitev zagotavljanja in jamčenja prihrankov energije (in/ali oskrba z energijo) ter energetsko upravljanje objektov;

  - »druge storitve« so vsi drugi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije (in/ali oskrbo z energijo), ki ne spadajo med pripravljalne storitve ali glavno storitev.

  - »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« pomeni pogodbeni dogovor med koncedentom in koncesionarjem za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja ali spremlja v celotnem obdobju trajanja pogodbe in v okviru katerega se naložbe v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.

Izrazi, uporabljeni v tem koncesijskem aktu, imajo enak pomen, kot ga določajo ZJZP in predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.

V tem koncesijskem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

- UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

- člen

(javni interes)

Mestna občina Maribor skladno z določili 2., 8. in 10. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) v povezavi z določili Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (Uradni list Evropske unije št. L 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (december 2014), Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Maribor (januar 2009) in Dokumentom identifikacije investicijskega projekta za projekt Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva (oktober 2016), s tem koncesijskim aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v objektih v lasti Mestne občine Maribor, kot so opredeljeni v tem odloku, v obliki javno-zasebnega partnerstva.

- VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBENEGA PARTNERSTVA

- člen

(vrsta javno-zasebnega partnerstva)

Javno-zasebno partnerstvo se, upoštevaje razdelitev tveganj, izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (po modelu BOT (zgradi – upravljaj – prenesi v last)).

- člen

(predmet koncesije)

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije (in/ali oskrbo z energijo) v objektih (ali infrastrukturi) koncedenta, kot so opredeljeni v 6. členu tega akta.

- člen

(območje izvajanja)

Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:

| Št. | Objekt | Naslov objekta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osnovna šola Malečnik | Malečnik 61, 2229 MALEČNIK |
| 2. | Osnovna šola Rada ROBIČA | Limbuška cesta 62, 2341 LIMBUŠ |
| 3. | Osnovna šola Bratov POLANČIČEV | Prešernova ulica 19, 2000 MARIBOR |
| 4. | Osnovna šola Draga KOBALA | Tolstojeva ulica 3, 2000 MARIBOR |
| 5. | Osnovna šola Slave KLAVORE | Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR |
| 6. | Osnovna šola Maksa DURJAVE | Ruška cesta 15, 2000 MARIBOR |
| 7. | Osnovan šola Ludvika PLIBERŠKA | Lackova cesta 4, 2000 MARIBOR |
| 8. | Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli | Šolska ulica 25 in 27, 2341 LIMBUŠ |
| 9. | Vrtec Studenci , PE Iztokova | Žabotova ulica 10, 2000 MARIBOR |
| 10. | Vrtec Pobrežje, Enota Mojca | Železnikova ulica 24, 2000 MARIBOR |
| 11. | Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli | Ulica heroja Nandeta 3, 2000 MARIBOR |
| 12. | Vrtec Ivana GLINŠKA, Enota Ribiška | Ribiška ulica 11, 2000 MARIBOR |
| 13. | Vrtec Pobrežje, Enota Ob Gozdu | Ob Gozdu 22, 2000 MARIBOR |
| 14. | Dvorana Tabor | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |
| 15. | Ledna dvorana | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |

v obsegu, kot je razviden iz priloženega seznama objektov koncedenta (Priloga 1).

Območje izvajanja iz predhodnega odstavka se lahko razširi na dodatne objekte, ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva.

Sprememba iz predhodnega odstavka je pogojena s pridobitvijo soglasja koncedenta.

Soglasje iz predhodnega odstavka izda Mestni svet Mestne občine Maribor.

- člen

(čas trajanja)

Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi.

Koncesija se podeli za največ 15 let.

Rok trajanja koncesije se v primeru, da:

  - koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati;

  - je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu,

s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.

- FINANCIRANJE

- člen

(financiranje)

Koncesionirana dejavnost se primarno financira iz:

  - sredstev iz naslova doseženih energetskih prihrankov (in/ali oskrbo z energijo),

  - drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi opravljanja koncesionirane dejavnosti,

  - lastnih sredstev koncesionarja in

  - morebitni drugi viri financiranja

V primeru sofinanciranja dejavnosti s strani koncedenta, ima le-ta pravico do soudeležbe na ustvarjenjih energetskih prihrankih.

Viri in način financiranja se podrobneje opredelijo v okviru koncesijske pogodbe.

- člen

(vpliv na dolg in deficit)

Koncedent in koncesionar v okviru postopka javnega razpisa in koncesijski pogodbi medsebojno razmerje oblikujeta na način, da zadevno razmerje javno-zasebnega partnerstva ob upoštevanju evropske in nacionalne zakonodaje za koncedenta ne pomeni povečanja dolga oziroma deficita.

- SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE

- člen

(obveznosti koncesionarja)

Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zagotoviti:

- izvajanje pripravljalnih storitev, glavne storitve in drugih storitev za zagotavljanje prihrankov energije  (in/ali oskrbo z energijo) na objektih (ali infrastrukturi), kot so opredeljeni v 6. členu tega akta;

- izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz predhodne alineje (na primer vodenje evidenc, obveščanje, itd.);

- izvajanje drugih obveznosti, ki bodo opredeljene v koncesijski pogodbi.

Koncesionar je dolžan zagotoviti dejanske prihranke energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije, ki bodo podlaga za plačila s strani koncedenta.

Koncesionar prevzema vsa tehnična, finančna in druga tveganja iz naslova obveznosti iz predhodnega odstavka.

Storitev, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje storitve le na način in iz razlogov, ki jih določajo zakon, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.

- člen

(obveznosti koncedenta)

Obveznosti koncedenta so zlasti:

  - koncesionarju zagotavljati pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti koncesije;

  - koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;

  - koncesionarju na nepremičninah, kjer se bodo izvajale aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe ter opremi, ki je v lasti koncedenta, ob upoštevanju veljavne zakonodaje podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna pravica, itd.) na način, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;

  - zagotavljanje plačila za opravljeno storitev zagotavljanja prihranka energije  (in/ali oskrbo z energijo) (v primeru doseganja v koncesijski pogodbi dogovorjene količine prihrankov).

- člen

(dolžnosti uporabnikov oziroma upravljavcev objektov)

Uporabniki oziroma upravljavci objektov imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:

  - upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opravljanje nalog iz tega odloka in koncesijske pogodbe;

  - omogočiti dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega odloka in koncesijske pogodbe;

  - prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;

  - obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.

- člen

(druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja)

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

- POSTOPEK IZBORA KONCESIONARJA

- člen

(javni razpis)

Koncedent koncesionarja izbere na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb 3. poglavja ZJZP.

Objava javnega razpisa mora določati:

  - predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;

  - ime in sedež koncedenta;

  - podatke o objavi odločitve o koncesijskem aktu;

  - predmet, naravo ter obseg in območje koncesije;

  - začetek in predvideni čas trajanja koncesije;

  - postopek izbire koncesionarja;

  - kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije;

  - kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;

  - zahteve glede vsebine vlog;

  - pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju;

  - pogoje za predložitev skupne vloge;

  - merila za izbiro najugodnejšega kandidata;

  - naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;

  - rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;

  - druge podatke, zahtevane skladno z veljavno zakonodajo.

Koncedent mora v postopku izbire preveriti ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev, pri čemer morajo le-ti izkazati, da imajo zadostne reference s področja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.

Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni interes, tako da bodo merila za izbor koncedenta oblikovana na način, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke,  ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih in ustrezno razmerje med višino vrednosti investicije in zagotovljenimi prihranki.

Dodatna merila in podrobnejšo vsebino meril za izbor koncesionarja koncedent določi v okviru javnega razpisa.

- člen

(strokovna komisija)

Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Mestne občine Maribor.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj štiri člane.

Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.

Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo koncendentu.

- člen

(koncesijska pogodba)

Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu koncedenta sklene župan Mestne občine Maribor.

Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.

V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije, ki niso urejena v tem aktu.

V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami koncesijske pogodbe, veljajo določbe koncesijskega akta.

- člen

(prilagoditev razmerij)

V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem.

Pred prilagoditvijo razmerij med koncedentom in koncesionarjem je potrebno pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedentom se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

- NADZOR IN POROČANJE

- člen

(dolžnost poročanja)

Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo, in predpisi ter koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence, in koncedentu posredovati poročila in drugo potrebno dokumentacijo.

Vsebina in način koncesionarjeve dolžnosti iz predhodnega odstavka se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

- člen

(vsebina)

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo:

  - Mestni svet Mestne občine Maribor,

  - posamezne organizacijske enote mestne uprave v okviru svojega delovnega področja, kot ga določajo akti, ki urejajo organizacijo mestne uprave;

skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in skladno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

Način izvajanja nadzora se podrobneje določi v okviru koncesijske pogodbe.

- PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

- člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

  - s prenehanjem koncesijske pogodbe,

  - z odkupom koncesije,

  - z odvzemom koncesije ali

  - s prevzemom koncesije,

na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(uporaba drugih določb)

Za okoliščine, ki jih predmetni koncesijski akt ne ureja, veljajo določbe vsakokrat veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.

- člen

(uveljavitev)

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Priloga 1: Seznam objektov koncedenta

Župan

Mestne občine Maribor

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Številka:

Datum:

Priloga 1

Seznam objektov koncedenta

### OŠ Malečnik

Za Osnovno šolo Malečnik bo v okviru energetske sanacije izvedena nova kotlovnica na lesno biomaso.

- Odstranjena bo stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor, kar bo zahtevalo tudi izgradnjo dodatnega prostora za zalogovnik goriva.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo visoko učinkovitih kotlov na pelete, moči 2 x 135 kW, z avtomatskim delovanjem in samodejnim čiščenjem naprave ter širokopasovno lambda sondo.

- Dovod goriva bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema z varovalno celično komoro ter dozirnimi polži.

- Zalogovnika goriva bosta izvedena v obliki prostora z mešalnim diskom in sesalnega transportnega sistema, vključno z detekcijo požara v zalogovnikih.

- Zalogovnika toplote bosta velikosti 2 x 3000 litrov in priključena na toplotni razdelilnik s frekvenčno vodenimi črpalkami, ki bodo porazdelil toploto po objektu s pomočjo treh vej.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden z visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Rada Robiča

V okviru energetske sanacije ogrevalnega sistema Osnovne šole Rada Robiča bo izvedena odstranitev stare kotlovnice na kurilno olje in prehod na nov energent v obliki lesne biomase.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor, kar bo zahtevalo tudi izgradnjo dodatnega prostora za zalogovnik goriva.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo visoko učinkovitih kotlov na lesne pelete, moči 2 x 220 kW, z avtomatskim delovanjem in samodejnim čiščenjem naprave ter širokopasovno lambda sondo.

- Dovod goriva bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema z varovalno celično komoro ter dozirnimi polži.

- Zalogovnik goriva bo izveden v obliki prizidka z vgrajenim sesalnim transportnim sistemom, vključno z detekcijo požara v zalogovnikih.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. V sistem bo vgrajenega veliko drobnega materiala in delo inštalaterjev za povezavo in zagon nove kotlovnice.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Bratov Polančičev

V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Bratov Polančičev izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom ter zbiralnikom za sistemsko ločitev.

- Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega monovalentnega boljerja, velikosti 800 litrov, s tipali in mešalnim ventilom.

- Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po obstoječem jašku.

- Zgrajena bo nova plinska inštalacija in izveden priklop na obstoječi plinovod.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Draga Kobala

V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Draga Kobala izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo kotla na pelete, moči 3 x 250 kW, z avtomatskim delovanjem in centralnim sistemom za sesanje pepela. Izveden bo montažni zalogovnik za pelete velikosti cca. 15 m3 in nameščen hranilnik toplote, velikosti 15.000 litrov.

- Dovod goriva (peletov) bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema.

- Dimovod bo izveden po zunanji steni stavbe osnovne šole.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava z izmenjevalcem. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. V

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Slave Klavore

V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Slave KLAVORE izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 3 x 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

- Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo boljerja, velikosti 3800 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

- Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po obstoječem jašku.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in odpeljana na deponijo. Izvedena bo montaža novega kotla, povezava z izmenjevalcem ter priklop sistema centralnega ogrevanja. Vgrajen bo nevtralizator in odvod kondenzata. Zamenjane bodo obtočne črpalke in izvedena izolacija cevovodov

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Maksa Durjave

V okviru energetske sanacije Osnovne Šole Maksa Durjave bo izvedena sanacija ogrevalnega sistema na kurilno olje in prehod na nov energent v obliki daljinske toplote.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove toplotne podpostaje v prostor in priklop na toplovod.

- Vgradnja toplotne podpostaje za ogrevanje, moči 250 kW in njen priklop na omrežje.

- Vgradnja toplotne črpalke za sanitarno vodo, moči 5,5 kW, s 500 litrskim bojlerjem.

- Izvedena bo montaža nove toplotne podpostaje in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### OŠ Ludvika Pliberška

V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Ludvika Pliberška izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

- Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega bivalentnega boljerja, velikosti 2000 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

- Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po zunanji steni osnovne šole.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Studenci PE Limbuš in jasli

Vrtec Studenci Limbuš in jasli bo priključen na kotlovnico, ki se nahaja v objektu osnovne šole Rada Robiča. Zato bodo v okviru sanacije izvedena prilagoditvena dela za energetsko učinkovito in varno delovanje novega sistema:

- Demontaža obstoječih komponent ogrevalnega sistema.

- Sanacija kinete.

- Montaža novega razvoda in radiatorjev ter priključitev na novo kotlovnico

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Studenci PE Iztokova

Vrtec Studenci enota Iztokova se trenutno ogreva na kurilno olje. Pri energetski sanaciji objekta se bo obstoječa kotlovnica ohranila, dodala se bo toplotna črpalka manjše moči. Objekt trenutno nima energetsko saniranega ovoja stavbe. Zato se bo oljni kotel še ohranil in pokrival vršne moči. Po kasnejši sanaciji ovoja bo lahko toplotna črpalka samostojno ogrevala objekt. Izvedeno bo:

- Gradbeno obrtniška dela za pripravo vgradnje toplotne črpalke.

- Vgradnja toplotne črpalke zrak voda, moči 23 kW in priklop na ogrevalni sistem.

- Vgradnja toplotnega razdelilnika z dvema vejama.

- Izvedena bo montaža nove toplotne črpalke in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Pobrežje PE Mojca

V okviru energetske sanacije bodo v Vrtcu Pobrežje, PE Mojca, izvedeni naslednji ukrepi:

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla (18,5-90,5 kW), z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

- Dimovod bo izveden v obstoječ jašek z dimovodno cevjo iz koncentričnega jekla

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Tezno PE Pedenjped in jasli

Vrtec Tezno  enota Pedenjped se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s plinskim kotlom.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla (18,5 - 90,5 kW), z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

- Dimovod bo izveden v obstoječ jašek, z dimovodno cevjo iz koncentričnega jekla.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška

Vrtec Ivana Glinška enota Ribiška se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s toplotno podpostajo za daljinsko ogrevanje.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove toplotne podpostaje v prostor in priklop na toplovod.

- Vgradnja toplotne podpostaje za ogrevanje, moči 184 kW, s 500 litrskim bojlerjem in njen priklop na omrežje.

- Izvedena bo montaža nove toplotne podpostaje in povezava.  Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu

Vrtec Pobrežje PE Ob Gozdu se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s plinskim kotlom.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 60 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode, prostornine 200 litrov, z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata.

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Dvorana Tabor

Dvorana Tabor in Ledna dvorana se trenutno ogrevata na zemeljski plin. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na visokotemperaturne plinske kotle z novo kotlovnico manjše moči in učinkovitejšimi kondenzacijskimi kotli.

- Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

- Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 8 x 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

- Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega bivalentnega boljerja velikosti 2 x 2000 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

- Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan v obstoječi tuljavi.

- Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

- Predelala se bo plinska instalacija za povezavo z novimi kotli.

- Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

### Ledna dvorana

Ledna dvorana je priklopljena na ogrevalni sistem kotlovnice v dvorani Tabor in ima že obnovljene vse instalacije ogrevalnega sistema. Zato se ob energetski sanaciji predvidevajo ukrepi za optimiranje delovanje sistema za pripravo hladu, kjer se bo izkoristila odpadna toplota za podporo ogrevanju.

- Vgradila se bo toplotna črpalka amoniak/voda, toplotne moči 350 kW, električne moči 70 kW, dejanski COP=4, za izrabo odpadne toplote iz hladilnega sistema za ledeno ploskev.

- Dobavila in vgradila se bo krmilna regulacija z možnostjo krmiljenja toplotne črpalke, za kombinacijo dovoda toplote do razdelilnika ter dovoda toplote iz dvorane Tabor, izvedeno bo krmiljenje štirih direktnih ali mešalnih krogov.

- Vgradil se bo zalogovnik tople vode iz TČ, volumna 3000 litrov, s toplotno izolacijo, s prigrajenimi priključki.

- Zamenjali se bodo obstoječi dotrajani hladilni stolpi z novim uparjalnim kondenzatorjem, pršnim sistemom, centrifugalnim ventilatorjem s frekvenčno  regulacijo, koritom za zbiranje vod, moči 860 kW.

- Izvedena bo montaža novega hladilnega kompresorja, toplotne črpalke in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem.

- Izvedena bo demontaža obstoječih razdelilnikov skupaj z odklopi, zaščito in označevanjem priključkov kablov ter demontažo obstoječe opreme, ki bo montirana v novih razdelilnih omarah. Odvoz odvečne opreme na deponijo.

- Izvedena bo dobava in montaža razdelilnika R-TČ, s pripadajočo opremo

- Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.