POPIS MATERIALA IN DEL - PLINOVOD PEKRSKA CESTA

I. GRADBENI DEL

PLINOVOD PEKRSKA CESTA – PROFIL A

Dobava in vgradnja

PREDDELA

1.	Zakoličba trase plinovoda z vpisano številko profila in stacionažo vključno z zavarovanjem oznak profila.

m	327,0

2.	Zakoličba položaja in zavarovanje vseh obstoječih komunalnih in drugih naprav na trasi plinovoda.

3.	Ureditev in premik provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.

kos	3,0

PEKRSKA CESTA – PROFIL A PREDDELA SKUPAJ:

GRADBENA DELA

4.	Strojno rezanje asfalta v območju trase plinovoda.

m	1.308,0

5.	Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 5 km. Upoštevam povprečno širino 1,5 m in deb. 8 cm.

m2	490,5

6.	Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.

kos	17,0

7.	Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Povprečna globina izkopa znaša 1,25 m, širina dna 0,6 m in krone 1,0 m.

m3	329,6

8.	Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.

Planiranje dna jarka ( 3 cm).

m2	196,2

9.	Izvedba posteljice deb. 10 cm s peščenim materialom granulacije 0-4 mm, ali z materialom iz izkopa podobnih lastnosti.

m3	20,3

10.	Ročni zasip cevi plinovoda z mivko v sloju povprečno deb. 15 cm nad temenom cevi.

m3	62,5

11.	Zasip plinovoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa.

m3	118,0

12.	Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v sloju povprečne deb. 40 cm.

m3	122,6

13.	Ponovna izdelava asfaltnih plasti v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.

Vozišče:

- bitugramoz 5 cm - AC 22 base B50/70 A3	m2	490,5

- asfaltbeton 3 cm - AC 11 surf B50/70 A3	m2	490,5

14.	Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji do 5 km.

m3	211,6

15.	Dobava in montaža teleskopskih cestnih kap Ø30 z napisom PLIN.

kos	2,0

16.	Dobava in montaža teleskopskih cestnih kap Ø19 z napisom PLIN.

kos	9,0

PEKRSKA CESTA – PROFIL A GRADBENA DELA SKUPAJ:

PLINOVOD PEKRSKA CESTA – PROFIL F

Dobava in vgradnja

PREDDELA

1.	Zakoličba trase plinovoda z vpisano številko profila in stacionažo vključno z zavarovanjem oznak profila.

m	111,0

2.	Zakoličba položaja in zavarovanje vseh obstoječih komunalnih in drugih naprav na trasi plinovoda.

3.	Ureditev in premik provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.

kos	3,0

PEKRSKA CESTA – PROFIL F PREDDELA SKUPAJ:

GRADBENA DELA

4.	Strojno rezanje asfalta v območju trase plinovoda.

m	444,0

5.	Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 5 km. Upoštevam povprečno širino 1,5 m in deb. 8 cm.

m2	166,5

6.	Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.

kos	6,0

7.	Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Povprečna globina izkopa znaša 1,20 m, širina dna 0,6 m in krone 1,0 m.

m3	107,4

8.	Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.

Planiranje dna jarka ( 3 cm).

m2	66,6

9.	Izvedba posteljice deb. 10 cm s peščenim materialom granulacije 0-4 mm, ali z materialom iz izkopa podobnih lastnosti.

m3	6,9

10.	Ročni zasip cevi plinovoda z mivko v sloju povprečno deb. 15 cm nad temenom cevi.

m3	18,4

11.	Zasip plinovoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa.

m3	39,6

12.	Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v sloju povprečne deb. 40 cm.

m3	41,5

13.	Ponovna izdelava asfaltnih plasti v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.

Vozišče:

- bitugramoz 5 cm - AC 22 base B50/70 A3	m2	166,5

- asfaltbeton 3 cm - AC 11 surf B50/70 A3	m2	166,5

14.	Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji do 5 km.

m3	67,8

15.	Dobava in montaža teleskopskih cestnih kap Ø30 z napisom PLIN.

kos	2,0

16.	Dobava in montaža teleskopskih cestnih kap Ø19 z napisom PLIN.

kos	1,0

PEKRSKA CESTA – PROFIL F GRADBENA DELA SKUPAJ:

II. MONTAŽNI DEL

PLINOVOD PEKRSKA CESTA – PROFIL A

Dobava in montaža

1.	PE cev, PE 80, SDR 17,6, za delovni tlak do 1 bar (0,1 MPa), vključno z dodajnim materialom za montažo (z DVGW atestom za plin).

d = 160 mm / DN 150	m	316,0

d = 90 mm / DN 80	m	7,0

2.	Plinski zasun za podzemno vgradnjo kot npr. AVK, HAWLE, s PE varilnimi priključki, komplet z vgradno garnituro, (z DVGW atestom za plin).

DN 150 (d = 160 mm)	kos	6,0

DN 80 (d = 90 mm)	kos	3,0

3.	PE elektro varilna spojka (dvostranski oglavek),

PE 100, SDR 17,6.

d = 160 mm (DN 150)	kos	52,0

d = 90 mm (DN 80)	kos	9,0

4.	PE T kos, PE 100, SDR 17,6.

d = 160 mm (DN 150)	kos	3,0

5.	PE T kos, reduciran, PE 100, SDR 17,6.

d=160mm (DN 150) / d=90mm (DN 80)	kos	4,0

6.	PE čepna kapa, PE 100, SDR 17,6.

d = 160 mm (DN 150)	kos	3,0

d = 90 mm (DN 80)	kos	3,0

7.	PE končnik s prosto prirobnico,

PE 100, SDR 17,6.

d = 160 mm	kos	1,0

8.	Slepa prirobnica, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom (PN 10).

DN 150	kos	1,0

9.	Jeklena brezšivna cev iz materiala po SIST EN 10027-2, vključno z dodajnim materialom (vključno cevni loki).

DN 20 (26,9x2,3)	m	2,0

10.	Plinska kroglična pipa navojne izvedbe, vključno zaporni (navojni) čep.

DN 20 (R 3/4")	kos	1,0

11.	Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 30672.

m2	1,0

12.	Zaščita plinovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi - izdelano po priloženem detajlu.

kos	20,0

13.	PVC opozorilni trak z jeklenim vložkom, rumene barve, z napisom "POZOR PLIN".

m	323,0

14.	Opozorilna tabla za označevanje karakterističnih točk na plinovodu, pri prehodih čez prometnice, armatur, odcepov ipd., izdelana po napotkih Plinarne Maribor (komplet s pritrdilnim materialom).

kos	11,0

15.	Izdelava izpraznitve (sifona) ali odzračenja plinovodne cevi po detajlu oziroma po napotkih Plinarne Maribor d.o.o..

kompl.	1,0

16.	Distribucijski nadzor v izvedbi ODS Plinarne Maribor.

17.	Navezava plinovoda na obstoječ plinovod v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.

kompl.	1,0

18.	Tlačni preiskus po SIST EN 12327, postopek 4.4.2.3. (trdnostni preiskus s tlakom 3 bar in tesnostni preiskus s tlakom 1 bar).

19.	Uplinjanje plinovoda v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.

20.	Pripravljalna in zaključna dela.

21.	Izdelava projekta izvedenih del (PID), v 4 izvodih in 1 izvodu v elektronski obliki (*.doc, *.dwg).

kompl.	1,0

22.	Izdelava geodetskega posnetka novega plinovoda v 4 izvodih in 1 izvodu v elektronski obliki ter vnos v kataster GJI skladno z zahtevami upravljalca GJI in v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.

kompl.	1,0

PEKRSKA CESTA - PROFIL A - MONTAŽNA DELA SKUPAJ:

PLINOVOD PEKRSKA CESTA – PROFIL F

Dobava in montaža

1.	PE cev, PE 80, SDR 17,6, za delovni tlak do 1 bar (0,1 MPa), vključno z dodajnim materialom za montažo (z DVGW atestom za plin).

d = 90 mm / DN 80	m	110,0

2.	Plinski zasun za podzemno vgradnjo kot npr. AVK, HAWLE, s PE varilnimi priključki, komplet z vgradno garnituro, (z DVGW atestom za plin).

DN 80 (d = 90 mm)	kos	1,0

3.	PE elektro varilna spojka (dvostranski oglavek), PE 100, SDR 17,6.

d = 90 mm (DN 80)	kos	12,0

4.	PE koleno, PE 100, SDR 17,6.

d = 90 mm, 45	kos	2,0

d = 90 mm, 22	kos	1,0

5.	PE končnik s prosto prirobnico, PE 100, SDR 17,6.

d = 90 mm	kos	1,0

6.	Slepa prirobnica, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom (PN 10).

DN 80	kos	1,0

7.	Jeklena brezšivna cev iz materiala po SIST EN 10027-2, vključno z dodajnim materialom (vključno cevni loki).

DN 20 (26,9x2,3)	m	2,0

8.	Plinska kroglična pipa navojne izvedbe, vključno zaporni (navojni) čep.

DN 20 (R 3/4")	kos	1,0

9.	Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 30672.

m2	1,0

10.	Zaščita plinovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi - izdelano po priloženem detajlu.

kos	4,0

11.	PVC opozorilni trak z jeklenim vložkom, rumene barve, z napisom "POZOR PLIN".

m	110,0

12.	Opozorilna tabla za označevanje karakterističnih točk na plinovodu, pri prehodih čez prometnice, armatur, odcepov ipd., izdelana po napotkih Plinarne Maribor (komplet s pritrdilnim materialom).

kos	3,0

13.	Izdelava izpraznitve (sifona) ali odzračenja plinovodne cevi po detajlu oziroma po napotkih Plinarne Maribor d.o.o..

kompl.	1,0

14.	Distribucijski nadzor v izvedbi ODS Plinarne Maribor.

15.	Navezava plinovoda na obstoječ plinovod v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.

kompl.	1,0

16.	Tlačni preiskus po SIST EN 12327, postopek 4.4.2.3. (trdnostni preiskus s tlakom 3 bar in tesnostni preiskus s tlakom 1 bar).

17.	Uplinjanje plinovoda v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.

18.	Pripravljalna in zaključna dela.

19.	Izdelava projekta izvedenih del (PID), v 4 izvodih in 1 izvodu v elektronski obliki (*.doc, *.dwg).

kompl.	1,0

20.	Izdelava geodetskega posnetka novega plinovoda v 4 izvodih in 1 izvodu v elektronski obliki ter vnos v kataster GJI skladno z zahtevami upravljalca GJI in v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.

kompl.	1,0

PEKRSKA CESTA - PROFIL F - MONTAŽNA DELA SKUPAJ:

III. SKUPNE POSTAVKE

1.	Izdelava dokumentacije (elaborata) za prometno zaporo cestišča med gradnjo.

2.	Izvedba in vzdrževanje zapore cestišča s prometno signalizacijo tekom gradnje in odstranitev predmetne zapore po končani gradnji.

3.	Projektantski nadzor.

4.	Dobava in montaža gradbiščne table skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. l. RS 55/2008).

PEKRSKA CESTA – SKUPNE POSTAVKE SKUPAJ:

REKAPITULACIJA

I. GRADBENI DEL:

Pekrska cesta profil A

Predela:

Gradbena dela:

Pekrska cesta profil F

Predela:

Gradbena dela:

Skupaj gradbeni del:

II. MONTAŽNI DEL

Pekrska cesta profil A

Montažna dela:

Pekrska cesta profil F

Montažna dela:

Skupaj montažni del:

III. SKUPNE POSTAVKE

Skupne postavke:

Skupaj skupne postavke:

SKUPAJ:

22% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

Datum:					Žig:				Podpis: