## naslovnica
LOKACIJA 1
A. PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN PREDIZMERE
ZAMENJAVA DOTRAJANIH VODOVODNIH CEVOVODOV V DELU
ŽELEZNIKOVE ULICE

## GRADBENA DELA
1.1 GRADBENA DELA - Preddela
Opis
|  |  |  | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.1.1. | Zakoličba cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm ali sprayem
| 1 | zakoličba |  | m1 | 140 | 0 | 0
1.1.2. | Zakoličba prisotnih komunalnih vodov
| 1 | ocena |  | kos | 1 | 0 | 0
1.1.3. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| 1 | prečni profili |  | kos | 7 | 0 | 0
1.1.4. | Zavarovanje gradbišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Obračun po dejanskih stroških
| 1 | ocena |  | kos | 1 | 0 | 0
1.1.5. | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi varstva pri delu.
| 1 | provizorij |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupna vrednost preddel: |  |  | 0
1.2 GRADBENA DELA - Gradbena dela
Opis
|  |  |  | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.2.1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu III-IV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 2m, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov
| 1 | 140x0.8x1.4 |  | m3 | 156 | 0 | 0
1.2.2. | Ročni izkop in zasip pri prevezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij.
| 1 | Navezave |  | m3 | 20 | 0 | 0
1.2.3. | Strojno-ročni izkop in zasip pri izvedbi prevezav hišnih priključkov
| 1 | 2x2m3 |  | m3 | 4 | 0 | 0
1.2.4. | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 3cm
| 1 | 140x0.8 |  | m2 | 112 | 0 | 0
1.2.5. | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, debelina nasutja za posteljico je 10cm. Material - pesek granulacije 0-4mm.
| 1 | 140x0.8x0.1 |  | m3 | 11 | 0 | 0
1.2.6. | Ročni zasip cevovodov v višini 15 cm nad teme cevi z izkopanim materialom, ki se mu odstrani grobo kamenje. Zasip se izvede z bočnim nabijanjem ob cevi.
| 1 | 140x0.8x0.3 |  | m3 | 34 | 0 | 0
1.2.7 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopanim materialom v plasteh po 30cm z komprimiranjem do predpisane zbitosti. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2, upoštevana je položitev sign.traku.
| 1 | 140x0.8x0.6 |  | m3 | 67 | 0 | 0
1.2.8. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo ter viška izkopanega materala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km.
| 1 | začasna deponija: |  | m3 | 45 | 0 | 0
| 2 | trajna deponija: |  | m3 | 65 | 0 | 0
1.2.9. | Vgradnja cestnih kap pri izvedbi zasipa cevovoda na globini 40 cm pod niveleto terena.
| 1 | vgradnja C.K. |  | kos | 10 | 0 | 0
1.2.10 | Vgradnja sidrnih blokov
| 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0
1.2.11 | Gradbena pomoč pri raznosu in vgradnji LŽ cevi
| 1 |  |  | m1 | 130 | 0 | 0
|  |  |  | Skupna vrednost gradb. del: |  |  | 0
1.3 GRADBENA DELA - Zunanja dela
Opis
|  |  |  | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.3.1 | Izvedba tamponske plasti v debelini sedanjih utrjenih površin z komprimiranjem do zbitosti po zahtevah upravljalca cestišča. Po potrebi dobava gramoza za izvedbo tamponske plasti. Gramoz mora ustrezati standardom.
| 1 | 140x0.8x0.4 |  | m3 | 45 | 0 | 0
1.3.2. | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
| 1 | ocena |  | kos | 1 | 0 | 0
1.3.3. | Razna dodatna in nepredvidena gradbena dela, ki niso zajeta v popisu del. Obračun po dejanskih stroških.
| 1 | ocena |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupna vrednost zun. del: |  |  | 0
|  |  | SKUPNA VREDNOST GRADBENIH DEL: |  |  |  | 0

## MONTAZNA DELA
2.0 | MONTAŽNA DELA
|  |  | E | Količina | Cena po enoti | Skupaj
2.1. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ cevi iz duktilne litine po EN 545:2010, dolžine 6 m, notranje cementne prevleke, zunaja zaščita Zn + Al debeline 400 g/m2 in končna zunanja zaščita, klasa C64, sidrni spoj
| 1 | LŽ DN 100 C64 | m1 | 130 | 0 | 0
2.2. | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD RC PROTECT cevi po EN 12201, tip PE 100 za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak 16 bar.
| 1 | PEHD RC PROTECT d90/16 | m1 | 10 | 0 | 0
2.3. | Dobava, transport, raznos in montaža elektrofuzijskih spojnih kosov po EN 1555, EN 12201.
| 1 | EV obojka d90 | kos | 2 | 0 | 0
| 2 | EV končnik d90 | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | prosta prirobnica d90 | kos | 2 | 0 | 0
2.4. | Dobava, transport, raznos in montaža spojk, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla z varovalom proti izvleku
| 1 | univerzalna spojka DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
| 2 | univerzalna spojka DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | zobata spojka d90 | kos | 1 | 0 | 0
| 4 | zobata spojka d63 | kos | 1 | 0 | 0
2.5. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov , vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 + vgr. garnitura | kos | 3 | 0 | 0
| 2 | EV DN 80 + vgr garnitura | kos | 3 | 0 | 0
| 3 | EV DN 50 + vgr garnitura | kos | 1 | 0 | 0
| 4 | PH DN 80+kapa | kos | 1 | 0 | 0
2.6. | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, po EN 545, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla. Vsi fazonski kosi z obojko zajemajo tudi varovala proti izvleku
| 1 | EU DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
| 2 | F DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | FF DN 100x500 | kos | 2 | 0 | 0
| 4 | FF DN 80x500 | kos | 2 | 0 | 0
| 5 | FF DN 80x200 | kos | 1 | 0 | 0
| 6 | FFR DN 100/80 | kos | 2 | 0 | 0
| 7 | FFK DN 100/45 st | kos | 4 | 0 | 0
| 8 | FFK DN 80/45 st | kos | 4 | 0 | 0
| 9 | MMK DN 100/45 st | kos | 4 | 0 | 0
| 10 | MMA DN 100/80 | kos | 2 | 0 | 0
| 11 | MMA DN 100/50 | kos | 1 | 0 | 0
| 12 | TT DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
| 13 | T DN 100/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 14 | N DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 15 | X DN 80/2" | kos | 1 | 0 | 0
2.7. | Prevezava hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, vrtljivim kolenom tip ZAK (ali podobni), cestnim zaklopnikom, vgradbeno garnituro, kapo, PE cevjo dolžine do 5m in PVC zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek. Izvede upravljavec sistema.
| 1 | d32 | kos | 2 | 370 | 740
2.8. | Namestitev drogov in signalnih tablic cestnih zaklopnikov za hišne priključke po pravilniku upravljavca sistema
| 1 | HP - drog in tablica | kom | 4 | 0 | 0
2.9. | Dvakratni prerezi cevovodov ob izvedbi navezave na obstojočo mrežo z zapiranjem vode in obveščanjem potrošnikov o izpadu oskrbe. Izvede upravljavec sistema.
| 1 | LŽ DN 100 | kos | 3 | 254.44 | 763.32
| 2 | LŽ DN 80 | kos | 1 | 229 | 229
| 3 | PC DN 2" | kos | 1 | 27.6 | 27.6
| 4 | PEHD d63 | kos | 1 | 85.76 | 85.76
2.10. | Izvedba navezav na obstoječe omrežje. Izvede upravljavec sistema.
| 1 | Navezave | kos | 6 | 170 | 1020
2.11. | Namestitev drogov in signalnih tablic hidrantov po navodilih upravljavca
| 1 | H-drog in tablica | kos | 1 | 0 | 0
2.12. | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem. Izvede upravljavec sistema.
| 1 | Izpiranje | m1 | 140 | 1.2 | 168
2.13. | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Izvede akreditirani izvajalec
| 1 | Tlačni preizkus | m1 | 140 | 0 | 0
2.14. | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda. Izvede pooblaščena organizacija
| 1 | Dezinfekcija | m1 | 140 | 0 | 0
2.15. | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije
| 1 | Analiza vzorca | kos | 1 | 0 | 0
2.16. | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije v skladu z zahtevami upravljavca
| 1 | Posnetek cevovoda | m1 | 140 | 0 | 0
| 2 | Posnetek hidrantov | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | Posnetek priklljučkov | kos | 2 | 0 | 0
2.17. | Izvedba meritev tlakov na hidrantih pri statični in dinamični obrtemenitvi s strani pooblaščene oganizacije
| 1 | H - meritve | kos | 1 | 0 | 0
2.18. | Izvedba nadzemnega provizorija za začasno navezavo hišnih priključkov v kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Izvede upravljavec sistema
| 1 | PEHD d90 | m1 | 100 | 9.38 | 938
2.19. | Nadzor upravljalca sistema
|  |  | pavšal | 1 | 400 | 400
2.20. | Razna nepredvidena in dodatna montažna dela, obračun o dejanskih stroških.
| 1 | 10% montažnih del |  |  |  | 437.168
[5 empty] | SKUPAJ: | 4808.848

## REKAPITULACIJA
3.0. | REKAPITULACIJA
|  |  | osnovni znesek | davek 22% | znesek predračuna
1. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1.1. | Preddela: |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Gradbena dela: |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Zunanja dela: |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0 | 0 | 0
2.0 | REKAPITULACIJA MONTAŽNIH DEL
2.0. | Montažna dela: |  | 4808.848 | 1057.9466 | 5866.7946
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  | 4808.848 | 1057.9466 | 5866.7946
|  | SKUPAJ: | 4808.848 | 1057.9466 | 5866.7946
DDV ni obračunan, obrnjena obveznost po 76. členu ZDDV-1.
Podatki o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76. Členu ZDDV – 1 kot obveznost izkaže
naročnik storitve in ni vštet v znesek obračunanega DDV po tem predračunu:
|  |  | % davka | osnova | z davkom
22
|  |  | 1057.9466 | 4808.848 | 5866.7946