## rekapitulacija
OBJEKT;
Pristan
REKAPITULACIJA
1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0

## vodovod
01 - VODOVOD IN VODOVODNE INSTALACIJE
|  | enota | količina | cena material
PRIKLJUČEK VODOVODA
1 | Izvedba priključka na interno omrežje
Zaustavitev sistema,izpuščanje vode
Demontaža in odvoz obstoječih cevi
Montaža novih cevi
Izvedba tlačnega preizkusa,dezinfekcije
Ponovno polnjenje sistema
| Nastavitve pretokov | kpl | 1 | 0
2 | Galvanska nevtralizacija vodnega kamna in korozije
galvanski člen z aktivno cinkovov Zn žrtveno anodo
(magnetni nevtralizator ni dopusten)
Certifikat TUV DVGW W 270 mikrobiološko neoporečna naprava
Priključek na električno omrežje NI potreben!
Okolju prijazen postopek brez kemije ali permanentnih magnetov.
Dopustna temperatura do 60 °C za uporabo pri pitnih vodah
Dopustne analitične vrednosti vode:
Spodnja dopustna karbonatna trdota 4 °dH, pH > 5
Dopustna elektroprevodnost 150 μS/cm - 2500 μS/cm
Ohišje CuZn39Pb3
Navojni priključki CuZn39Pb3
Žrtvena anoda Zn2 DIN EN 1179
Vrtinčniki 1.4301
Tesnilni obroč PTFE
kot npr. AQUABION ali podobno
| H32 Qn=7m3/h Rp 1 1/4“ | kpl | 1 | 0
| H20 Qn=2,5m3/h Rp 3/4“ | kpl | 1 | 0
5 | NOTRANJI ZIDNI HIDRANT
EURO hidrant s cevjo DN 25
komplet s pločevinsko stensko omarico
navijalnim bobnom,gasilsko cevjo 30 m
ročnikom z ventilom,zapornim zasunom
| signalno opozorilno tablo | kos | 0 | 0
SANITARNA OPREMA in PRIBOR
UMIVALNIKI
1 | UMIVALNIK
Umivalnik iz sanitarnega porcelana, kot npr. Scarabeo Moon, za enoročno armaturo,kotnimi ventili,odtočnim sifonom, bele barve, vključno ves potrebni pritrditveni material za na steno
| Proizvod KOT NPR. SCARABEO art.MOON | kom | 5 | 0
2 | SENZORSKA BATERIJA za montažo na umivalnik, pokromana, pretočni razred IA (maks. pretok 13,0 l/min), po DIN 52218, perlatorjem in možnostjo omejitve pretoka, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material.
| Proizvod GEBERIT tip 115.723.21.1 ali enakovredno. | kom | 5 | 0
3 | PROTISMRADNI PRIKLJUČEK, po DIN 19541, z atestom, za umivalnik, iz medi, pokromano.
| Proizvod VIEGA ali podobno | kom | 5 | 0
4 | ODTOČNI SIFON, za umivalnik, kovinski, vključno pritrdilni in tesnilni material.
| Proizvod VIEGA ali podobno. | kom | 5 | 0
5 | KOTNI VENTIL, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta in tesnilni material.
| Proizvod ARMAL ali podobno. | kom | 10 | 0
7 | PODAJALNIK PAPIRNIH BRISAČ, cca 300 lističev, ohišje iz plastike, bela barva, vključno pritrdilni material. Prva polnitev vključena.
| Proizvod ARMALali podobno | kom | 5 | 0
8 | MILNIK za tekoče milo, iz plastike, stenska montaža, vključeno prvo polnjenje.
| Proizvod ARMAL ali podobno. | kom | 5 | 0
9 | OGLEDALO, iz kristala, s pobrušenimi robovi, zaščiteno s premazom proti vlaženju, pravokotne oblike, za montažo nad umivalnikom, z zakrito pritrditvijo.
| Velikost V/Š = 600 x 450 mm | kom | 5 | 0
STRANIŠČE (WC)
10 | WC ŠKOLJKA, kot npr. Scarabeo Moon za podometni kotliček, iz sanitarnega porcelana, konzolna izvedba, bele barve, za kotliček volumna 6-9 litrov, pritrditev na podkonstrukcijo,vključno kotliček,potrebna armatura
| Proizvod kot npr. SCARABAEO tip MOON ali enakovredno | kom | 6 | 0
11 | Podometni kotliček Geberit Duofix, ustrezen za visečo školjko.
| Proizvod GEBERIT Duofix art.111.311.00.5 ali enakovredno. | kom | 6 | 0
| Aktivirna tipka GEBERIT SIGMA20 art.115.778.KJ.1 ali enakovredno. | kom | 6 | 0
12 | DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR, iz plastike, odprta oblika, za dve roli, stenska montaža, vključno pritrdilni material, barva po želji naročnika.
| Proizvod ARMAL ali podobno. | kom | 6 | 0
13 | GARNITURA ZA WC METLICO, iz plastike, za stensko montažo, vključno pritrdilni material, barva po želji naročnika.
| Proizvod ARMAL ali podobno | kom | 6 | 0
STENSKI PISOAR
14 | Keramični stenski pisoar s kljunom
ter integriranim sifonom (CD,tip Volga)
vključno kovinske konzole za pritrditev
pisoarja,vključno pritrdilni material,
MS prokrom elektronska izplakovalna
enota za stenske pisoarje,vključno
pripadajoči trafo
| Proizvod KERAMAG RENOVA Nr.1 art.235150 ali enakovredno | kpl | 2 | 0
| Podomentni element GEBERIT Duofix art.111.620.00.1 ali enakovredno | kpl | 2 | 0
| Senzor GEBERIT Sigma10, 230V, art.116.025.KH.1 | kpl | 2 | 0
SPLAKOVALNIK NOG (montažna oprema )
15 | MS prokrom elektronska izplakovalna
enota za stensko montažo,vključno
pripadajoči trafo
| Proizvod KERAMAG RENOVA Nr.1 art.235150 ali enakovredno | kpl | 2 | 0
| Podomentni element GEBERIT Duofix art.111.620.00.1 ali enakovredno | kpl | 2 | 0
| Senzor GEBERIT Sigma10, 230V, art.116.025.KH.1 | kpl | 2 | 0
| Montažni prelivni lijak fi 50,H=10 cm | kpl | 2 | 0
TUŠ V NIVOJU TAL
16 | Termostatska armatura za prho
garnitura za fino montažo Grohe Rapido T35 500 000
Grohe AquaDimmer Eco z več funkcijami,regulacija pretoka
vgrajen varčevalni ECO gumb za prho
| zidna rozeta z Grohe SmartFix /zakrito tesnenje,pritrjevanje) | kpl | 16 | 0
17 | Dobava in vgradnja tuš kanalete z verikalnim iztokom sifonom
in prirobnico za navezavo tankoslojne hidroizolacije iz nerjavečega
jekla dolžine 3400 mm (1.4301 ali AlSi 304 )kot n.p.r ACO Passavant
Kanaleta in pokrivna rešetka sta izdelani iz ščetkanega nerjavečega
jekla.Tesnilna prirobnica zagotavlja vodotesnost spoja med
hidroizolacijo in kanaleto,izstavljiv sifon za lažje čiščenje,vgrajen
padec v smeri iztoka DN 75,višina 149 mm,širina 130 mm
| prirobnica vertikalna-stenska zadaj | kpl | 4 | 0
VENTILI NA INTERNIH DVIŽNIH VODIH
1 | Kroglični ventili na vertikalah potrošne sanitarne tople vode, hladne vode in cirkulacije vključno izpustna pipica na primarni strani ventila navojne izvedbe ter vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 15 | kpl | 2 | 0
| DN 25 | kpl | 2 | 0
| DN 32 | kpl | 2 | 0
| DN 40 | kpl | 2 | 0
| DN 50 | kpl | 2 | 0
CEVOVODI - HLADNA in TOPLA VODA
1 | Nerjavne jeklene cevi iz plemenitega jekla (GEBERIT, Mapress Inox), s spojkami za zatiskanje, s pripadajočimi fazonskimi kosi, s prehodnimi kosi zatisni spoj/navoj za priključitev ventilov z navoji na odcepih do porabnikov, pritrdilni in tesnilni material, v skladu z navodili proizvajalca.
| fi 18 (DN 15) | m1 | 320 | 0
| fi 22 (DN 20) | m1 | 86 | 0
| fi 35 (DN 32 ) | m1 | 76 | 0
| fi 42 (DN 40) | m1 | 89 | 0
| fi 54 (DN 50) | m1 | 94 | 0
| fi 76 (DN 65) | m1 | 0 | 0
Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka z zaprto celične strukture, tip Armacell AC, d=19 mm
| fi 18 (DN 15) | m1 | 320 | 0
| fi 22 (DN 20) | m1 | 86 | 0
| fi 35 (DN 32 ) | m1 | 76 | 0
| fi 42 (DN 40) | m1 | 89 | 0
| fi 54 (DN 50) | m1 | 94 | 0
| fi 76 (DN 65) | m1 | 0 | 0
2 | POCINKANA
vodovodna cev vodena v tleh,zidu-2 x povite z dekorodal
trakom, vodene vidno, obarvane
s signalnim opleskom in protikondenčno
izolirane d= 13 mm
vključno pocinkani fitingi,s tesnilnim in držalnim materialom
| DN 25 | m1 | 8 | 0
| DN 32 | m1 | 16 | 0
| obešala+navojne šipke | kg | 35 | 0
3 | DEZINFEKCIJA IN IZPIRANJE cevovodov za pitno vodo, po DIN 1988, z vodo, za cevovode od DN 15 do DN 100, vključno preizkus tesnenja in sestava zapisnika. | pvš | 3 | 0
ODPADNE VODE V OBJEKTU
PP ODTOČNE CEVI, vključno fazonski kosi
1 | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PP, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi,tesnilnim materialom
| DN 50 | m1 | 46 | 0
| DN 75 | m1 | 43 | 0
| DN 110 | m1 | 78 | 0
| DN 125 | m1 | 28 | 0
| DN 140 | m1 | 15 | 0
Čistilni kos na odtočni vertikali
| DN 110 | kom | 4 | 0
2 | ODZRAČNA KAPA, nameščena 0.5 m nad površino strehe, vključno obroba, zaščita s hidroizolacijo.
| DN80, D90 | kos | 2 | 0
3 | ODZRAČNI VENTIL, za montažo na koncu vertikale, proizvod McAlpine ali podobno, za cev
| DN80, D90 | kos | 2 | 0
SIFONI, VRATCA
1 | Talni odtok iz plastike, s sifonom, odvodni priključek DN50, s stranskim dotokom DN40, rešetka iz nerjavnega jekla dimenzij 100x100
| Proizvod HL Tip 300 ali enakovredno | kos | 2 | 0
SPLOŠNO
VRTANJE
1 | IZDELAVA IZVRTIN za potrebe prehodov cevovodov.
Lokacija prebojev mora biti usklajena s projektom arhitekture in gradbene konstrukcije ter potrjena od projektanta statike. Pri izdelavi prebojev mora biti prisoten nadzorni organ.
Vrtine v strop ali stene debeline 200 do 250 mm.
| Vrtine do premera 150 mm. | kom | 36 | 0
SPLOŠNI STROŠKI
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | pvš | 0.5 | 0
2 | Tlačni preiskus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | pvš | 0.5 | 0
3 | Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pvš | 0.5 | 0
4 | Tesnostni preizkus notranje kanalizacije | pvš | 0.5 | 0
5 | Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | pvš | 0.5 | 0
6 | Droben montažni in varilni material, ocenjeno cca | pvš | 0.5 | 0
7 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih kovinskih delov po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | pvš | 0.5 | 0
8 | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom. | pvš | 0.5 | 0
9 | Razmaščevanje in dezinfekcija (kloriranje) celotne instalacije vodovoda po montaži | pvš | 0.5 | 0
10 | Merjenje in nastavitev regulacijskih elementov, meritev pretokov, tlaka in temperature. | pvš | 0.5 | 0
11 | Napisna ploščica za označitev odcepov armatur in aparatov, izdelana iz dvobarvne plastične mase, velikosti 150x50mm, z vgraviranimi črkami velikosti 15mm, skupaj s pritrdilnim materialom. | pvš | 0.5 | 0
12 | PID projekt | kom | 1 | 0
| VODOVOD IN NOTR.KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0