## Rekapitulacija
POPIS DEL
ENERGETSKA OBNOVA - UREDITEV TOPLOTNE PODPOSTAJE IN UREDITEV REGULACIJE OGREVANJA, NA OSNOVNI ŠOLI MAKSA DURJAVE MARIBOR, RUŠKA CESTA 15, MARIBOR
REKAPITULACIJA:
Poz. | Opis |  | skupaj
1. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - PODPOSTAJA |  | 0
2. | GRADBENA DELA - VROČEVOD |  | 0
3. | TOPLOTNA POSTAJA Strojna dela: |  | 0
4. | TOPLOTNA POSTAJA Elektro dela: |  | 0
5. | VROČEVOD Strojna dela: |  | 0
6. | VROČEVOD Elektro dela: |  | 0
7. | SKUPNE POSTAVKE strojno elektro dela: |  | 0
8. | Inatalacije VODOVODA |  | 0
9. | Inatalacije OGREVANJA |  | 0
10. | Inatalacije TOPLOTNA PODPOSTAJA |  | 0
11. | Ostalo |  | 0
12. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| Skupaj: |  | 0
Popust:
| Skupaj s popustom: |  | 0
Stroški rizika ključa po presoji ponudnika:
| Skupaj: |  | 0
| DDV (22 %): |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0
OPOMBA: naročnik bo kot merodajen upošteval ponudbeni predračun izdelan na tem popisu del!
| Datum ponudbe: ……… žig: | Podpis ponudnika: ……………

## Gradbeni del
1 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA :
UREDITEV PODPOSTAJE IN PROSTOROV CISTERN
GRADBENA DELA
OPOMBA :
Pri izvedbi rušitvenih in ostalih gradbenih in obrtniških del na objektu je v ceni postavk upoštevati zaščito objekta in konstrukcij, potrebne odklope instalacij, čiščenje objekta med izvedbo del, transport ruševin in odpadnega materiala iz objekta in sprotni odvoz ruševin in odpadnega materiala na deponijo gradbenih odpadkov ali v zbirni center za gradbene odpadke, ter vsa pomožna delovna sredstva.
Pred pričetkom rušitvenih del v prostorih cistern za kurilno olje, mora investitor poskrbeti za eventualno potrebno praznenje in odvoz kurilnega olja iz cistern!
Demontaže:
Poz. | Opis | E.M. | kol. | Cena/E.M. | Skupaj
1 | Demontaža in odstranitev dotrajanega ali neustreznega stavbnega pohištva in ostale opreme, kot sledi:
- | kovinska rešetka - notranja vrata montažnega jaška, velikosti do 2,0 m2 | kom: | 1 |  | 0
- | Kovinska vrata velikosti ca 2,00 m2 - vhodna notranja vrata podpostaje | kom: | 1 |  | 0
- | kovinska vrata velikosti do 2,00 m2 v prostor cisterne | kom: | 1 |  | 0
- | kovinska lestev višine do 1,50 m v prostoru cisterne | kom: | 4 |  | 0
- | kovinska rešetka prezračevalnega jaška podpostaje, velikosti d0 0,50 m2 | kom: | 2 |  | 0
2 | Demontaža in odstranitev opreme montažnega jaška topl. podpostaje, kot sledi:
- | kovinski pokrov jaška, velikosti do 2,0 m2 | kom: | 1 |  | 0
- | tovorno dvigalo, vključno plato, vodila, pogoni; komplet | kom: | 1 |  | 0
3 | Demontaža in odstranitev opreme prostorov za hrambo kurilnega olja, kot sledi:
- | Demontaža in odstranitev kovinskih cistern l. kurilnega olja iz kletnih prostorov, vključno s potrebnim izčrpanjem mulja, čiščenjem cistern, izčrpanjem in odvozom odpadne vode v pooblaščeno čistilno napravo, razrezom cistern, prenosom odpadnega materiala iz objekta, ter odvozom v pooblaščeno deponijo oz. reciklažo; komplet za cisterne volumna ca 25-30 m3 | kpl.: | 2 |  | 0
- | Demontaža in odstranitev opreme polnilnega jaška, vključno s kovinskim pokrovom, ter rušitvijo betonskega jaška ; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
- | Demontaža in odstranitev opreme oddušnika cistern, vključno s popravilom fasade na mestu prehoda oddušne cevi; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
4 | Pomoč instalaterjem pri demontaži strojne opreme kotlovnice in instalacij; komplet. | kpl.: | 1 |  | 0
Ostala gradbena dela:
5 | Rušitev betonskega podstavka kotlov, dim. ca 500 x 200 x10 cm; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
6 | Ureditev vratnih odprtin v prostora cistern - predvidena nova prostora arhiva šole; in sicer:
6.1 | Rušitev parapeta - vhoda v prostor cistern 2 - v arm. betonski steni debeline ca 35 cm, dim. ca 100 x 120 cm, vključno z zidarskim krpanjem in obdelavo špalet odprtine; koplet | kpl.: | 1 |  | 0
6.2 | Ureditev obstoječe vratne odprtine, dim. ca 18 x 200 cm, na visokem parapetu (ca 110 cm) za novi vhod v prostor 1 - predviden arhiv, v arm. betonski steni debeline ca 51 cm. Dimenzija nove vratne odprtine ca 105 x 215 cm, za požarna vrata svetle odprtine min. 91 x 210 cm, kot sledi:
- | Razširitev gornjega dela odprtine z ene strani za ca 25 cm; kmplet | kpl.: | 1 |  | 0
- | rušitev parapeta v steni debeline ca 51 cm, dim ca 110 x 105 cm, | kpl.: | 1 |  | 0
- | zidarsko krpanje in obdelava bočnih špalet vratne odprtine, dim ca 215 x 51 cm, | kpl.: | 2 |  | 0
- | Zapiranje gornjega dela obstoječe vratne odprtine - naprava suhomontažne preklade dim ca 81 x 100 x 51 cm, po sistemu Knauf ali podobno, na kovinski podkonstrukciji in z dvoslojno oblogo iz ognjevarnih mavčnih plošč, ter polno izolirano s kameno volno, vključno bandažiranje in kitanje stikov; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
7 | Rušitev armirano betonskih lovilnih skled v prostorih cistern v kleti; komplet z vsemi potrebnimi deli, transportom ruševin iz objekta in odvozom na pooblaščeno deponijo. Lovilne sklede se rušijo do nivoja starega betonskega tlaka oz. podbetona v prostorih. Dela, kot sledi:
7.1 | Rušitev sten armirano betonskih lovilnih skled debeline ca 20 cm, višine ca 105 cm; komplet z vsemi potrebnimi deli (skupna površina sten je ca 34,50m2) Stene lovilnih skled so izvedene kot obbetonirane obstoječe stene prostorov. | m3: | 6.9 |  | 0
7.2 | Rušitev armirano betonskega tlaka lovilnih skled, vključno s podstavki cistern; tlak skupne ocenjene debeline ca 20-25 cm; komplet (skupna površina tlaka ca 35,60 m2) | m3: | 9 |  | 0
7.3 | Zidarska obdelava obodnih sten prostorov po odstranitvi lovilnih skled v višini ca 130 cm od nivoja tal; krpanje eventuelnih poškodb in neravnin ter zagladitev površine s fino cem. Malto; komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom | m2: | 44.5 |  | 0
8 | Naprava prebojev v betonskih zidovih debeline do ca 50 cm za prehode instalacij, vključno s kasnejšim zidarskim krpanjem prebojev po izvedbi instalacij; komplet preboji kot sledi:
- | Preboj za instalacije, okrogel proboj fi ca 15 cm | kpl.: | 2 |  | 0
9 | Prilagoditev obstoječe vratne odprtine - vhod v podpostajo, v nosilnem zidu deb. ca 50 cm za nova vrata podpostaje, vključno z napravo nove armirano opečne preklade; dim. nove odprtine za požarna vrata je ca 100 x 205 cm, ter vgraditev novih vrat (vrata zajeta pri obrtniških delih-stavbno pohištvo) ; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
10 | Preboj v betonski steni debeline ca 40 cm za vročevod, okrogel proboj fi ca 15 cm | kpl.: | 2 |  | 0
11 | Dela za izvedbo novega dostopa v podpostajo, kot sledi:
11.1 | Demontaže in rušitve:
- | Demontaža in odstranitev arm. betonskih krovnih plošč jaška; plošče dim ca 200x60x12 cm | kpl.: | 2 |  | 0
- | Demontaža in odstranitev prezračevalnih rešetk dim ca 100x40 cm | kpl.: | 2 |  | 0
- | Demontaža in odstranitev okna velikosti ca 60 x 60 cm | kpl.: | 1 |  | 0
- | Odstranitev betonskih tlakovcev in deponiranje na gradbišču | m2: | 5 |  | 0
- | Ročni izkop v zemljini III. Ktg. z odmetom materiala ob izkop - globina izkopa ca 1,30 m | m2: | 3 |  | 0
- | Rušitev armirano betonskih sten jaškov do nivoja izvedbe stopnic in podesta novega vhoda. Stene jaškov debeline ca 20 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli | m3: | 1.5 |  | 0
- | zasip jaška z gramoznim materialom v slojih po 30 cm s sprotnim komprimiranjem. Jaška se zasujeta do nivoja izvedbe novega vhodnega podesta in stopnic. | m3 | 13 |  | 0
- | Naprava nove vratne odprtine v zunanjem arm. betonskem zidu debeline ca 40 cm, z rezanjem zidu, za nov vhod podpostaje, vključno z napravo armirano opečne preklade in zidarsko obdelavo vseh špalet odprtine; dim. nove vratne odprtine je ca 90 x 205 cm, ter vgraditev novih vrat (vrata zajeta pri obrtniških delih-stavbno pohištvo); komplet | kpl.: | 1 |  | 0
- | Pozidava okenske odprtine dim ca 70x70 cm in dveh prezračevalnih odprtin dim ca 100x40 cm v zidu deb. 40 cm, vključno z zaglajenim ometom pozidav zunaj in znotraj (2x okenska odprtina-znotraj in zunaj, 3x prezračevalna odprtina-2x znotraj, 1x zunaj) | kpl.: | 1 |  | 0
11.2 | Kompletna naprava armirano betonskega vhodnega podesta z diferenčnimi stopnicami in sicer:
- | tampon iz gramoznega drobljenca v debelini ca 20 cm | m3: | 1.5 |  | 0
- | podbeton C 10 -15 v debelini 10 cm, vključno opaž robov podbetona | m3: | 0.6 |  | 0
- | hidroizolacija podesta, 1 x hladni bit. Premaz, 1x varilni bit. Trak V4 | m2 | 4.5 |  | 0
- | Naprava in odstranitev gladkega opaža robov talne plošče, sten podesta in stopniščnih čel; Na vseh vidnih robovih je vstaviti robne trikotne letvice za posnete vogale 1/1cm; komplet | m2 | 8.5 |  | 0
- | Dobava in vgrajevanje min. armiranega drobnozrnatega betona C 25-30, v konstrukcijo podesta s stopnicami in sten podesta, vključno potrebna minimalna armatura (2%) neglede na vrsto armature; komplet. Vse vidne površine morajo biti gladke | m3: | 1.5 |  | 0
- | vertikalna hidroizolacija podesta, 1 x hladni bit. Premaz, 1x varilni bit. Trak V4 | m2 | 5 |  | 0
- | zasip za zidovi vhodnega podesta z materialom od izkopa, v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem zasipa | m3: | 5 |  | 0
- | Naprava tlaka iz betonskih tlakovcev na peščeno podlago, vključno potreben tampon v debelini ca 30 cm; tlakovci po vzorcu izvedenega tlaka ob objektu; komplet | m2 | 9 |  | 0
12 | Krpanje tlaka iz betonskih tlakovcev na mestu odstranjenega polnilnega jaška (ob prostoru cisterne), vključno z zasipom jame jaška in s pripravo podlage, tlakovci po vzorcu izvedenega tlaka ob objektu; komplet | m2 | 1.6 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
13 | Razna gradbena dela, 5 % od vrednosti gradbenih del: |  |  |  | 0
14 | Zaključno čiščenje objekta (tlorisna površina) | m2 | 110 |  | 0
PROJEKTANTSKI NADZOR, DOKUMENTACIJA
15 | Strošek projektantskega nadzora GO dela | kpl | 1
16 | Izdelava tehnične dokumentacije GRADBENI NAČRTI - PID (projekt izvedenih del) in NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku). | kpl | 1
| RAZNA GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
STAVBNO POHIŠTVO
1 | Dobava in montaža tipskih kovinskih atestiranih ognjeodpornih vrat EI 30, poz. PV 1 , svetle odprtine dim. 91/200 cm; vratno krilo je polno. Vrata so opremljena s samozapiralom, z mat krom kljuko in ključavnico s cilindričnim vložkom in sistemskim ključem, ter tablico z napisom za plinsko kotlovnico. Barva po izboru projektanta - po tipskih barvah proizvajalca vrat | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža tipskih kovinskih atestiranih ognjeodpornih vrat EI 30, poz. PV 2, svetle odprtine dim. 91/210 cm; vratno krilo je polno. Vrata so opremljena s samozapiralom, z mat krom kljuko in ključavnico s cilindričnim vložkom in sistemskim ključem, ter tablico z napisom za plinsko kotlovnico. Barva po izboru projektanta - po tipskih barvah proizvajalca vrat | kom | 1 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža vhodnih enokrilnih kovinskih termoizoliranih vrat, poz. KV, vrata podpostaje, v odprtini dim cca 90 / 203 cm, svetla odprtina vrat ca 81 / 200 cm; Vrata so antikorozijsko zaščitena in finalno opleskana in lakirana, barva po RAL lestvici in izboru projektanta.Vrata so opremljena z mat krom kljuko in ključavnico s cilindričnim vložkom in sistemskim ključem. Komplet | kom | 1 |  | 0
KERAMIKA
1 | Dobava in polaganje stenske keramike I. kvalitete, polaganje na lepilo. Keramika srednjega cenovnega razreda po izboru projektanta, ploščice dim. ca 30/20 cm; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; obloga stene ob umivalniku v podpostaji | m2 | 2 |  | 0
SLIKARSKO PLESKARSKA DELA
1 | Struganje stare slikarije - stene in stropovi; ter čiščenje in odstranitev odpadnega materiala iz objekta; neglede na višino prostorov | m2: | 351.5 |  | 0
2 | Kitanje in glajenje sten in stropov z vilaplanom in jubolin kitom, vključno s potrebno pripravo površine ; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m2: | 396 |  | 0
3 | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo v enem tonu; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m2: | 394 |  | 0
4 | Oljni oplesk kovinskih podestov, stopnic in ograj v prostoru podpostaje, vidnih cevnih instalacij in raznih drobnih predmetov s predhodnim čiščenjem površin in popravilom temeljnega premaza; barva po izboru arhitekta; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Komplet: | m2: | 80 |  | 0
5 | Popravilo fasade in fasadnega podstavka po izvedbi novega vhoda in odstranitvi polnilnega jaška; vključno s toplotno izolacijo in armiranim tankoslijnim ometom ter zaključnim slojem po vzorcu obstoječega. Debelina toplotne izolacije ca 16 cm (ugotoviti na licu mesta); komplet | m2: | 6 |  | 0
TLAKARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje tlaka iz nepoliranega granitogresa s protidrsno površino, ploščice I. kvalitete, polaganje na lepilo. Granitogres po izboru arhitekta , na primer ploščice dim. 30/30 cm, tip BIANCO LASA ; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Talne ploščice s koeficientom trenja pohodne površine med 0,40 (mokra) in 0,74 (suha) po ISO 10545-17 oz. po SIST EN 14411 | m2: | 37.5 |  | 0
2 | Vgraditev okvirjev talnih rešetk v tlak; komplet z vsemi deli; rešetke so zajete pri instalacijskih delih; | kom: | 2 |  | 0
3 | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz nepoliranega granitogresa I. kvalitete, polaganje na lepilo. Granitogres po izboru arhitekta oz. investitorja, ploščice dim. ca 30/5 cm; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m1: | 25 |  | 0
4 | Naprava izravnalnega estriha v prostorih predvidenega arhiva - estrih se izvede v nivoju tlaka sosednjega prostora. Točna debelina estriha se ugotovi po odstranitvi lovilnih skled (prostora cistern). | m2: | 36 |  | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
Izdelava dobava in montaža ključavničarskih izdelkov; ki se izdelajo po vzorcu obstoječih; vključno antikorozijska zaščita in 2 x finalni oplesk z zunanjo oljno barvo (barvni ton po izboru projektanta); komplet, kot sledi:
1 | Kovinska ograja vstopnega podesta, izdelana iz okroglih jekl. Cevi ø 40 mm in ø 20 mm. Ograja je tlorisne "L" oblike, tlorisnih dimenzij 270 + 107 cm, višine 115 cm (120 cm nad koto dvorišča), in se sidra v betonsko obodno steno. Max. svetli razmak med polnilnimi palicami ograje (ø 20 mm) je 10 cm. Komplet s sidrnim in pritrdilnim materialom. | kpl.: | 1 |  | 0
2 | Razni drobni ključavničarski izdelki, konzole, sidra in podobno; ocenjeno 10 kg | kpl.: | 1 |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA -
| UREDITEV PODPOSTAJE IN PROSTOROV CISTERN |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA - VROČEVODNI RAZVOD
A | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih Æ4 cm. | m1 | 37 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih gradbenih profilov na območju trase vročevoda | komplet | 1 |  | 0
3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav na območju trase vročevoda | komplet | 1 |  | 0
4. | Prestavitev ali odstranitev obstoječih instalacij in komunalnih vodov, oziroma izvedba kakšnega drugega ukrepa. | komplet | 1 |  | 0
5. | Zavarovanje gradbišča med gradnjo s primerno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. | komplet | 1 |  | 0
| Skupaj vročevod PREDDELA: |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
1. | Strojno rezanje asfalta na območju trase cevovoda | m1 | 68 |  | 0
2. | Strojno rušenje asfalta v pasu širine do 1,50 m, nakladanje in prevoz na pooblaščeno deponijo | m2 | 51 |  | 0
3. | Odstranitev betonskih tlakovcev v pasu širine ca 1,50 m, ter deponiranje istih na gradbišču (tlakovci se ponovno uporabijo!) | m2 | 4.5 |  | 0
4. | Strojni 90% in ročni 10% izkop jarka v terenu III. ktg., z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Povprečna globina izkopa znaša ca 100 cm | m3 | 41.4 |  | 0
5. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju uvozov in pohodnih površin | m1 | 20 |  | 0
6. | Fina niveletna poravnava in komprimacija dna jarka po izvršenem izkopu, širina izkopa ca 0,8 m1. | m1 | 37 |  | 0
7. | Izvedba posteljice za vročevod deb. 10 cm s peščenim materialom granulacije 0-4 mm. | m3 | 3 |  | 0
8. | Zasip cevi vročevoda z okroglim sipkim materialom 0-4 mm, (sestave: mivka do 8%; 0-0,5 do 12%; 0,5-2,0 do 65%), do višine 10 cm nad temenom, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD." | m3 | 6.7 |  | 0
9. | Zasip jarka z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih deb. do 30 cm, s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa. | m3 | 14.8 |  | 0
10. | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja (uvozi, pločnik) | m2 | 48.1 |  | 0
11. | Dobava in vgradnja tamponskega, zmrzlinsko odpornega materiala v sloju skupne deb. ca 30 cm na območju uvozov in pločnika. Delo izvesti po navodilih geomehanika, ki mora potrditi ustreznost materiala in izvesti potrebne meritve. | m3 | 15.5 |  | 0
12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v poblaščeno deponijo, predloži se potrdilo o prevzemu gradbenega odpadka. | m3 | 21.1 |  | 0
VZPOSTAVITEV POVRŠIN
13. | Krpanje asfaltne površine povozne in pohodne površine in sicer :
- | obrabna asfaltna plast BB 11ks (B 50/70), deb. 4 cm
- | nosilna asfaltna plast BD 22 (B 50/70), 8 cm | m2 | 51 |  | 0
14. | Tlakovanje pohodnih površin z betonskimi tlakovci na peščeno podlago; tlakovci so obstoječi; komplet | m2 | 4.5 |  | 0
OSTALA DELA
15. | Zaključno čiščenje po končanih delih | komplet | 1 |  | 0
16. | Razna manjša nepredvidena dela v višini 5% od vrednosti zemeljskih del | komplet | 1 | 0 | 0
17. | Geodetski posnetek cevovoda pred zasipom | m1 | 37 |  | 0
18. | Projektantski nadzor - gradbena dela | komplet | 1 |  | 0
19. | Izdelava PID projektne dokumentacije za gradbena dela, NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku). | komplet | 1 |  | 0
| Skupaj vročevod GRADBENA DELA : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VROČEVOD - GRADBENA DELA :
A. | PREDDELA |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA - VROČEVODNI RAZVOD : |  |  |  | 0

## Toplotna postaja
UREDITEV TOPLOTNE PODPOSTAJE DALJINSKEGA OGREVANJA ZA OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
3. | STROJNA DELA (dobava in montaža):
Izbor opreme mora biti prilagojen zahtevam sistemskega operaterje vročevodnega omrežja ENERGETIKE MARIBOR.
Poz. | Opis | E.M. | količina | € / enoto | skupaj
1. | Kompaktna indirektna toplotna postaja skupne razpoložljive toplotne moči 210/60 kW za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode, proizvod npr.kot ELTEC PETROL d.o.o. ali druga ustrezna, izdelana po zahtevah upravljalca vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. 110/60°C (pri tz = -13°C) - primar ter sekundar 75/55°C, maksimalni tlačni padec na primarni strani znaša 75 kPa, vključno vsa potrebna oprema in avtomatika za krmiljenje ter nadzor iz JP ENMB (Lonworks protokol; vključno z vitzualizacijo za sistem daljinskega nadzora SODO ENMB) in ožičenje. Toplotna postaja je finalno pleskana in toplotno izolirana. Toplotna postaja se dobavi s celotno elektro dokumentacijo (enopolne vezalne sheme), strojno shemo in kosovnico vgrajenega materiala … (dokumentacija v skladu z zahtevami iz projektne naloge SODO Energetika Maribor). V dobavo so vključeni akumulacijski bojler, mehčanje vode... Pred naročilom preverit shemo toplotne podpostaje z dobaviteljem
HKY-O/SA-210/60 kW
| V ceno je vključena izdelava kompaktnih toplotnih postaj, vsa pripadajoča dokumentacija in atesti ter strošek natovarjanja in prevoza. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 1×230 V, 50 Hz, oz. 3×400 V, 50 Hz. V ceni je vključena vizualizacija za priklop na SCADA sistem Energetike Maribor. ZAGON KOMPAKTNE TOPLOTNE POSTAJE: Zagon toplotne postaje je vključen v ceno in zajema enkraten obisk objekta, priklop kablov za tipala in dovod, ki so pripravljeni pod el. razdelilcem ali v njem, nastavitev el. regulatorja, črpalke inpretokov na ventilih. | kompl | 1
2 | Izolacija jeklenih cevi, izdelana iz Novoterm izolacije v ALU oklepu (debelina izolacije je enaka premeru cevi) vključno s pomožni material za montažo
| DN 65 | m2 | 10 |  | 0
3 | Čiščenje in antikorozijska zaščita cevovodov | m2 | 5 |  | 0
4 | Cevni obešalni elementi za cevi vročevoda max temperature 130°C, npr. kot Hilti
| DN 65 | kpl | 10 |  | 0
5 | Odzračni lonci iz cevi f108 x 100 mm, vključno spojna cev DN15; l » 5 m in krogelna pipa DN15/NP16
|  | kpl | 2 |  | 0
6 | Izlivnik vode iz odzračnih vodov in vseh izpustnih pipic, narejen iz jeklene pločevine dimenzij ca. 350 x 150 mm, z odtokom fi 50 mm antikorozijsko zaščiten | kpl | 1 |  | 0
7 | Ročni gasilni aparat, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom
| S6 | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava oznak in napisnih tablic posameznih vej, izdelava 2x napisa na vratih TOPLTONA POSTAJA - NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN ter napisa IZHOD, izdelava sheme in obratovalnih navodil, uokvirjenje v steklo in pritrditev na zid kotlovnice | kpl | 1 |  | 0
9 | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi primarja vročevoda. | kpl | 1 |  | 0
10 | Poskusno obratovanje s sledečimi deli:
- polnjenje cevovoda z mehčano vodo,
- cirkulacija vode,
| - meritve in vregulacija. | kpl | 1 |  | 0
11 | Plastično stensko korito, vključno s stensko armaturo za hladno vodo z nastavkom za polnilno cev 3/4", odtočnim sifonom, pritrdilnim materialom in navezavo na obstoječo instalacijo hladne vode in kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava projektne dokumentacije PID za toplotno podpostajo ter Navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV za vsa izvedena dela in naprave v slovenskem jeziku. | kpl. | 1 |  | 0
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela, transportni in drugi splošni stroški | kpl. | 1 |  | 0
3. | Skupaj toplotna podpostaja Strojna dela: |  |  |  | 0
4. | TOPLOTNA POSTAJA – elektro dela (dobava in montaža)
1 | Elektro krmilna omarica za sistem daljinskega nadzora po zahtevah SODO – Energetika Maribor kot. npr. Rittal tip EB1556, 300x400x120 z regleto za signalni kabel
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedba priklopa toplotne postaje na interno elektro razdelilno omarico v prostoru kotlovnice, vključno z 20 m priključnega kabla 5x4mm 2, položenega v nadometnih parapetnih kanalih, vključno z izvedbo meritve ustreznosti ozemljitve toplotne postaje
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Skupaj toplotna podpostaja Elektro dela: |  |  |  | 0

## Vročevod
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
5. | STROJNA DELA (dobava in montaža):
Izbor opreme mora biti prilagojen zahtevam sistemskega operaterje vročevodnega omrežja ENERGETIKE MARIBOR.
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Izvedba priključka DN65 na obstoječi javni vročevod, na obstoječe kroglične ventile v jašku na parceli šole, vključno zapora, praznjenje in ponovno polnjenje sistema po izvedeni delih, vključno varilni in pomožni material.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Predizolirana jeklena cev s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2 - 1 x ojačana) z žicami za nadzor, AGFW norme (CEV- KMR), kot npr. Logstor
| DN 65; ø76,1 x 2,9/ 160; L= 6 m (14 kom) | m | 77 |  | 0
3. | Predizoliran cevni lok (serija 2), jeklena brezšivna cev, AGFW norme (STANDARDNI - LOK 90°), kot npr. Logstor
| 90°; DN 65; ø76,1 x 2,9/ 160; (0,56 m x 0,56 m) | kos | 4 |  | 0
4. | SXB lok (serija 2), jeklena brezšivna cev, AGFW norme), vključno z pripadajočim materialom, kot npr. Logstor
| DN 65; ø76,1 x 2,9/ 160 | kos | 2 |  | 0
5. | PEHD termokrčna spojka za KMR sistem z 1x ojačano izolacijo (Serija 2), vključno PUR polnilo po EN 253 ter pomožnim materialom, vključno povezava žic, polnilna pena in čep, AGFW norme in po zahtevah Energetike Maribor d.o.o..
| ø76,1/160 – DN65 | kos | 16 |  | 0
6. | Podporniki za polaganje predizoliranih cevi 1000x100x100mm. | kos | 10 |  | 0
7. | Opozorilni trak za položitev nad traso vročevoda (nad predtok in povratek). | m | 84 |  | 0
8. | Kompenzacijske polietilenske blazine vključno lepilni trak za pritrditev blazin na cev (točno količino dušilnih blazin določi dobavitelj predizoliranih cevi po izračunu) – debelina 40 mm (ocenjeno)
| dim. 40 x 1000 x 2000 mm | kos | 4 |  | 0
9. | Poliuretanska pena.
| Svetle barve (A-Polyol) po 5lt | l | 1 |  | 0
| Temne barve (B-Isocyanal) po 5lt | l | 1 |  | 0
10. | PE folija (laminat) za oblogo cevi in dušilnih blazin. | m | 3 |  | 0
11. | Prehodni kos skozi steno objekta ali jaška, prehodna – priključna cev KMR, dolžine 1,0 m, komplet z labirintnim tesnilom standardne velikost, širine 50 mm (za plašč cevi 160 mm) in zaključna manšeta za cev.
| ø160 mm - plašč cevi | kos | 4 |  | 0
12. | Zaporna krogelna pipa – z ročico, kratke izvedbe, po DIN 3202 F18 s prirobnico po DIN 2543 PN16, tesnili iz PTFE za vročo vodo do 150°C, ohišje GGG-40 npr. kot: KPN DP- EX - PX- Polix ŽIRI s prirobnicami, komplet z vijačnim materialom
| DN 65; ø76,1 | kos | 2 |  | 0
13. | Zaporna krogelna pipa – z ročico, kratke izvedbe, po DIN 3202 F18 s prirobnico po DIN 2543 PN16, tesnili iz PTFE za vročo vodo do 150 °C, ohišje GGG-40 npr. kot: KPN- DP- EX - PX- Polix ŽIRI s prirobnicami, komplet z vijačnim materialom, čepom in nastavkom za gumijasto cev R 3 / 4"+ čep, R 1 / 2"
| DN 15;ø 21,3 | kos | 2 |  | 0
14. | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10027-2 iz materiala 1.0309, vključno z varilnim in montažnim materialom.
| DN 65; ø76,1×2,9 | m | 8 |  | 0
| DN 15; ø21,3×2,0 | m | 5 |  | 0
15. | Cevni varilni lok - 90°.
| DN 65; ø76,1×2,9 | kos | 6 |  | 0
| DN 15; ø21,3 x 2,0 | kos | 2 |  | 0
16. | Izolacija vrčevodnih cevovodov, izdelana iz mineralne volne, debeline 100 mm, zaščitena v ALU oklepu, vkljuno z izolacijskimi cevnimi nosilci, vključno pomožni material za montažo
| DN 65; ø76,1×2,9 | m | 10 |  | 0
| DN 15; ø21,3 x 2,0 | m | 2 |  | 0
17. | Cevni obešalni elementi za cevi vročevoda max temperature 130°C, npr. kot Hilti
| DN 65 | kpl | 10 |  | 0
18. | Odrez zaključkov, zaključnih kap, bombiranih podnic ter priprava cevovoda za nadaljnjo montažo. | komplet | 1 |  | 0
19. | Notranje čiščenje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom, z dobavo medija | komplet | 1 |  | 0
20. | Kontrola zvarov z rentgenom
| min. 10 % | kos | 6 |  | 0
21. | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi. | komplet | 1 |  | 0
22. | Poskusno obratovanje s sledečimi deli:
- polnjenje cevovoda z mehčano vodo,
- cirkulacija vode,
| - meritve in regulacija, | komplet | 1 |  | 0
5. | Skupaj VROČEVOD Strojni del: |  |  |  | 0
6. | ELEKTRO DELA (dobava in montaža):
Izbor opreme mora biti prilagojen zahtevam sistemskega operaterje vročevodnega omrežja ENERGETIKE MARIBOR.
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Trasiranje,
priprava materiala,
| delno zavarovanje gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
II. | OPREMA
OPOMBA: za izvajanje meritev detekcije vlažnosti je potrebno priključno mesto pripraviti za priključitev prenosnega digitalnega merilca kot. npr. IPS-MBS (kontaktirati tehnično službo upravljalca vročevoda).
1. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki | kos | 26 |  | 0
2. | Dobava in položitev telekomunikacijskega kabla v pripravljen kabelski jarek.(dvojni kabel na odcepu-kontaktirati tehnično službo upravljalca vročevoda)
| A-2Y (L) 2Y 5 x 4 x 0,8 G | m | 60 |  | 0
3. | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m | 45 |  | 0
4. | Priključna spojka za priključitev signalnega kabla na signalni kabel obstoječega vročevoda: | kmpl. | 1 |  | 0
5. | Kabelski končnik VE 10 | kos | 1 |  | 0
6. | Doza za ožičenje
| VD – Cu - 5 | kos | 1 |  | 0
7. | Merilna doza za priklop na centralni digitalni merilni sistem v toplarni:
| MD-HST | kos | 1 |  | 0
8. | Elektro omarica npr.kot Rittal tip E 1556, 300 x 400 x 120 z regleto za signalni kabel, vključno z spojem na regleto in el. kablom za napajanje dolžine 12m položenim v zaščitni cevi f 26 | kompl. | 1 |  | 0
9. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti. | m | 5 |  | 0
10. | Prehodni kos za tesnenje signalnega kabla pri prehodu skozi steno obstoječega jaška | kompl. | 2 |  | 0
III. | TRANSPORT
1. | Nakladanje in razkladanje,
prevozi,
razvoz, raznos,
| prevoz gradbeno - montažne grupe | komplet | 1 |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | meritev galvanskih stikov in izolacijske upornosti,
pregled in preizkus.
| preizkus signala signalnega kabla s protokoliranjem pred in po zasipu jarka | komplet | 1 |  | 0
2. | Izdelava načrta povezave kontrolnega sistema vlažnosti z dejanskimi dolžinami indikacijskih žic ter izdelava protokola. | komplet | 1 |  | 0
6. | Skupaj VROČEVOD Elektro dela: |  |  |  | 0
7. | SKUPNE POSTAVKE
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Nepredvidena dela.
| 1,5% od vsote tč. 6 in 7 | komplet | 1.5% |  | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela.
| 1,5% od vsote tč. 6 in 7 | komplet | 1.5% |  | 0
3. | Transportni in manipulativni stroški.
| 1,5% od vsote tč. 6 in 7 | komplet | 1.5% |  | 0
4. | Načrt strojnih instalacij - PID in NOV (v slovenskem jeziku) | komplet | 1
5. | Načrt elektro instalacij - PID z geodetskim posnetkom vročevodnega priključka in NOV (v slovenskem jeziku) | komplet | 1
6. | Strojni in elektro projektantski nadzor | komplet | 1
7. | Skupne postavke skupaj: |  |  |  | 0

## Inst. vodov. ogrevanje
8. | Instalacije vodovoda
Poz. | Sanitarni bojler | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža dodatne opreme na strani hladne vode, varnostna skupina po DIN 1988, DN 20 vključuje:
zaporni ventil, protipovratni ventil in preizkuševalni nastavek, priključni nastavek manometra, membranski varnostni ventil DN 20 nastavljen na 6 bar,
avtomatski povratno izpiralni filter z nerjavno mrežico, npr. JUDO Speedy 1", vključno z materialom in priklopom na električno omrežje
| tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
Poz. | Armature | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Krogelni ventil, navojni, PN10, npr. proizv. KOVINA, vključno z tesnilnim materialom
| DN 20 | kom | 6 |  | 0
| DN 25 | kom | 6 |  | 0
| DN 32 | kom | 6 |  | 0
| DN 40 | kom | 6 |  | 0
2. | Izpraznjevalno-polnilni kroglični ventil, prostotočni, z navojnim priključkom na eni strani in nastavkom za gumijasto cev, vključno pokrov in verižica, PN6, npr. proizv. KOVINA
DN 15
| gumijasta cev DN 15 – 10 m | kpl | 4 |  | 0
3. | Protipovratni ventil, navojni, PN6, proizv. KOVINA, vključno z tesnilnim materialom
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
Poz. | Cevi in spojni kosi | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Jeklene pocinkane cevi, vključno z fazonskimi kosi, tesnilni in pomožni material za montažo ter z izolacijskimi cevaki Tubolit/armacell 19 mm, material negorljiv, razreda B1 po DIN 4102, Sikla obešalni material
| 15 | m1 | 100 |  | 0
| 20 |  | 40 |  | 0
| 25 |  | 100 |  | 0
| 32 |  | 40 |  | 0
2. | Demontažno montažna dela potrebna za izvedbo priklopa na obstoječo instalacijo vodovoda vključno z materialom v kabinetu za veliko telovadnico | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontažno montažna dela potrebna za izvedbo priklopa na obstoječo instalacijo vodovoda za malo telovadnico v podpostaji | kpl | 1 |  | 0
Poz. | Splošni stroški vodovoda | enota | količina | € / enoto | skupaj
1 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | komplet
2 | Tlačni preizkus vodovoda na 1.5 - kratni obratovalni tlak, brez armatur | komplet
3 | Tesnostni preizkus vodovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | komplet
4 | Razmaščevanje in čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl
5 | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških, po potrditvi nadzornega organa | kpl
6 | Demontažno dela za odstranitev obstoječega sanitarnega bojlerja volumna, vključno z vso pripadajočo opremo, cevnimi razvodi in armaturo, pražnjenje bojlerja | kpl
7 | Splošni in transportni stroški | kpl
8. | skupaj |  |  |  | 0
9. | Instalacije rekonstrukcije ogrevanja
Poz. | Razdelilec | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Izdelava razdelilca/zbiralnika f 150×1600 po shemi, priključki: prirobnični 1×DN40, 1×DN50, 2×DN80, prebarvano z antikorozijsko barvo, izpustom, nosilnimi nogami, protiprirobnicami, tesnili in vijki in pritrdilnim materialom ter zaprtocelično izolacijo Armacel 32 mm, pred izdelavo preveriti točen razpored ogrevalnih krogotokov, | kpl | 2 |  | 0
2. | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, za tlak NP 6
| DN 40 | kos | 3 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
3. | Krogelna pipa s polnim prehodom, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, okrov iz nodularne litine, z ročico za odpiranje, za tlak NP6
| DN 80 | kos | 4 |  | 0
4. | Lovilnik nesnage z notranjim navojnim priključkom, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, z enojnim sitom iz nerjavnega jekla, NP6, tesnilni material
| DN 40 | kpl | 1 |  | 0
5. | Lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, okrov iz sive litine, z enojnim sitom iz nerjavnega jekla, za tlak NP6
| DN 80 | kpl | 1 |  | 0
6. | Protipovratni ventil z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, tesnilni material
| DN 40 | kpl | 1 |  | 0
7. | Protipovratni ventil s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, okrov iz nodularne litine, za tlak NP6
| DN 80 | kpl | 1 |  | 0
8. | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, tesnilni material, proizvod TA– IMI International, tip
| STAD DN 40 | kpl | 1 |  | 0
9. | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA – IMI International, tip
| STAF DN 80 | kpl | 1 |  | 0
10. | Tripotni regulacijski ventil z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo 0(-15)°C do +130°C Preklop med ogrevanjem in hlajenjem. Ventil ima enakoprocentno karakteristiko delovanja A → AB in linearno B → AB . Tesnenje po EN 1349 VI G 1 (neprepustno tesnenje). Material ohišja iz brona. Proizvod TA – IMI International, tip CV 316 RGA
| - DN 25; kvs = 8,0 m3/h; | kpl | 1 |  | 0
| - DN 40; kvs = 25 m3/h; | kpl | 1 |  | 0
8. | Motorni pogon s potisno silo 0.6 kN, nastavljivim pogonskim časom 9 – 5 s/mm, maks. gibom 20 mm, mikroprocesorska regulacija, samokalibracija ob zagonu, z možnostjo preklopa med avtomatskim in ročnim delovanjem na samem pogonu, npr. proizvod TA – IMI International, tip TA MC 55
| MC 55/230 – tritočkovna regulacija, 230 VAC | kos | 2 |  | 0
9. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka, maks. delovna temp. 110°C, stopnja zaščite IP 44, 50 Hz, z prirobničnim priključkom vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki
| tip MAGNA1 50-120 F | kpl | 1 |  | 0
| tip MAGNA1 32-80 F | kpl | 1 |  | 0
10. | Odzračni lonec z odzračno cevko in kroglično pipo:
| f57×2,9 | kpl | 6 |  | 0
11. | Krogelni navojni izpustni polnilni ventil PN 6, vključno spojni in tesnilni material
| DN 10 | kos | 6 |  | 0
12. | Jeklena šivna cev po skupaj z fazonskimi kosi in cevnimi odrezki, nosilnim, varilnim in tesnilnim materialom
| DN10 | m1 | 30 |  | 0
13. | Termo-manometer, premer okrova 80 mm, priključni nastavek R ¼ , na hrbtni strani, vključno s protipovratnim elementom R ½ , merilno območje za temp. 0-120°C, za tlak 0-4 bar | kos | 10 |  | 0
14. | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vklj. z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 6
| DN 15 | kos | 6 |  | 0
15. | Pretočni ventil s kontinuirano regulacijo dane vrednosti prepuščanja 10 – 60 kPa z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Postavka vključuje nastavitev pretoka in izdelavo zapisnika o nastavljenih parametrih, proizvod TA – IMI International, tip BPV
| BPV DN 20 | kos | 1 |  | 0
Poz. | Cevni razvod, armature | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Črna jeklena šivna cev po SIST EN 100027-2, po DIN 2440, material St37, skupaj z varilnimi loki in dodatkom za razrez, varilnim materialom, skupaj z obešali sistema kot npr. proizvod SIKLA in zaprtocelično izolacijo npr. kot proizvod Armstrong Armaflex® AC, debeline 32 mm, material negorljiv, razreda B1 po DIN 4102, ali enakovredno. Vsi prehodni kosi (reducirke) morajo biti standardni proizvod (kovano). Preoblikovanje cevi, varjenje cevi v cev ni dovoljeno.
| DN 32 | m1 | 20 |  | 0
| DN 40 | m1 | 20 |  | 0
2. | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, tesnilni material, proizvod TA– IMI International, tip
| STAD DN 25 |  | 13 |  | 0
3 | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, PN 6, , tesnilni material
| DN 32 | kom | 3 |  | 0
| DN 40 | kom | 8 |  | 0
4 | Izdelava načrta za hidravlično uravnovešanje razvoda ogrevanja z idelavo posnetka razvoda | kpl | 1 |  | 0
Poz. | Regulacija in elektro dela | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Dobava vremensko vodene regulacije, za 3 ogrevalna krogotoka z mešalnim ventilom, ustreznim usb ključem, vključno z naležnimi tipali na predtoku in povratku, zunajim tipalom, kabliranjem do posameznih elementov, elektro matrialom in delo, vključno z pritdilnim materialom
| npr. Danffos ECL 310 | kpl | 1 |  | 0
Poz. | Splošni stroški ogrevanja | enota | količina | € / enoto | skupaj
1 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1
2 | Demontažna dela potrebna za demontažo obstoječih ogrevalnih elementov kotlovnice: oljnih kotlov, cevovodov, izolacije v toplotni podpostaji, vključno z demontažo in zaslepitvijo dimniških priključkov, z odvozom odpadnega materiala na pooblaščeno deponijo. | kpl.: | 1
3 | Tesnostni preizkus cevovoda ogrevanja na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | kpl. | 1
4 | Tlačni preizkus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur | kpl. | 1
5 | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških, po potrditvi nadzornega organa | kpl | 1
6 | Polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo cca 3000 l | kpl. | 1
7 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kpl. | 1
8 | Splošni in transportni stroški | kpl. | 1
9. | skupaj |  |  |  | 0
10. | Instalacije ogrevanja priključek na toplotno podpostajo
Poz. | Cevni razvod, armature | enota | količina | € / enoto | skupaj
1 | Jeklene brezšivne cevi po DIN 1626 iz materiala St 37 oz. po SIST EN 10208-1 iz materiala L 235 GA, vključno z varilnim in pomožnim materialom, nosilni material Sikla
| DN 80 | m1 | 20 |  | 0
2 | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, NP16, tesnilni material
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
3 | Odzračni lonec z odzračno cevko in kroglično pipo: | kom | 2 |  | 0
4 | Izolacija vrčevodnih cevovodov, izdelana iz mineralne volne, debeline 100 mm, zaščitena v ALU oklepu, vkljuno z izolacijskimi cevnimi nosilci, vključno pomožni material za montažo
| DN 80; ø26,9 x 2,3 | m1 | 20 |  | 0
Poz. | Splošni stroški ogrevanja | enota | količina | € / enoto | skupaj
1 | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških, po potrditvi nadzornega organa | kpl. | 1
2 | Splošni in transportni stroški | kpl. | 1
10. | skupaj |  |  |  | 0
11. | Ostalo:
Poz. | Ostalo | enota | količina | € / enoto | skupaj
1 | Projketantski nadzor odgovornega projektanta načrta | kpl | 1
2 | Izdelava načrta izvedenih del (PID), pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila v slovenskem jeziku), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju. | kpl | 1
11. | skupaj |  |  |  | 0

## Elektro inst.
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR
UREDITEV TOPLOTNE PODPOSTAJE
SPECIFIKACIJA STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA
REKAPITULACIJA
| opis | E.M. | kol. | cena/E.M. | skupaj
12. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA (preboji, dolblenje reg) | h | 4 |  | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL -PID in Navodila za obratovanje in vzdrževanje - NOV | h | 6 |  | 0
| PROJEKTANTSKI NADZOR | h | 4 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Uporabijo se npr. MATERIALI po pospisu ali enakovredne kvalitete:
JAKI IN ŠIBKI TOK
1 | Dobava in montaža kablov in cevi, položenih v ceveh in delno podometno, z
montažnim priborom, dolbenjem sten, mavčanjem in povezavo v razvodnicah:
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 155 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 75 |  | 0
| NYY-J 5x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
| IY(St)Y-2x2x0,8mm | m | 80 |  | 0
| SFTP cat. 6, 4x2x0,6mm | m | 80 |  | 0
| IY(St)Y-5x2x0,8mm | m | 40 |  | 0
| PM-Y 1x6mm2 | m | 35 |  | 0
| I.C. raznih premerov | m | 70 |  | 0
2 | Razdelilnik +SB-KOT - obstoječ, nadgradne izvedbe, kompletno z | kom | 1 |  | 0
z dobavo in vgradnjo naslednje dodatne opreme:
| B6/1, Schrack | kos | 2
| B10/1, Schrack | kos | 6
| B16/1, Schrack | kos | 2
| B16/3, Schrack | kos | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kpl | 1
vrstne sponke, napisi,...), komplet
3 | Nadgradna svetilka, polikarbonat, EVG, 2x58W, z žarnicami, | kos | 5 |  | 0
TIM LINDA, 2x58W, T8-G13 ali enakovredno
4 | BEGHELLI 16222 AESTETICA LED 11W SE 1H IP40- nadgradna svetilka varnostne razsvetljave z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju, avtonomije 1h, moči za primerjavo 11W, komplet, z dvojnim simetričnim odsevnikom, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo | kos | 2 |  | 0
| 4269-nalepka s smerjo izhoda naravnost | kos | 1 |  | 0
5 | Instalacijski material tip LEGRAND ali podobno, podometne izvedbe z dozo, IP54:
| stikalo navadno, menjalno, serijsko | kos | 2 |  | 0
| vtičnica 230V, 16A | kos | 2 |  | 0
| razvodnica podometna | kos | 2 |  | 0
| vtičnica RJ45 | kos | 1 |  | 0
6 | Tesnitev kabelskih odprtin med požarnimi sektorji s tesnilno peno ali blazinicami, | kpl | 2 |  | 0
premaz kablov in označitev s predložitvijo certifikata
7 | Demontaža obstoječih svetilk splošne razsvetljave, vključno z odklopom in odvozom na deponijo | kos | 10 |  | 0
8 | Pritrdilni instalacijski material (pajki, distančniki, obese), razni Fe profili. | kpl | 1 |  | 0
9 | Pregledi, meritve ter izdaja certifikatov, prisotnost na kvalitetnem pregledu | kpl | 1 |  | 0
| JAKI IN ŠIBKI TOK SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA
Povezave regulacijskih elementov ogrevalnega razdelilnika se izvedejo po navodilih dobavitelja opreme!
Ostale instalacije v podpostaji niso predmet obdelave!