| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41001-792/2017-4 |
| --- | --- |

Številka:	41001-792/2017-4

Datum:	16.2.2018

GMS - 617

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  33.  REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Teobald PAJNIK, Vodja službe dr. Vlasta KRMELJ, EnergaP |
| PREDLOG SKLEPA: | SKLEP 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument Energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva, februar 2018 SKLEP 2: Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev morebitnih sprememb in popravkov, ki bi bili potrebni za prijavo projekta na razpis |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41001-792/2017-4

Datum:	16.2.2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Vnesite točen naslov gradiva |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | Potrditev DIIP za projekt: Energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Vlasta KRMELJ, Energap |  | 16.02.2018 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Teobald PAJNIK Vodja službe |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

Obrazložitev

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP

Energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva

- NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je zagotoviti celovito ali delno energetsko sanacijo 24 javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor. V projekt so vključene izbrane osnovne šole, vrtci, upravna stavba MOM, Ledna dvorana in Dvorana Tabor. V okviru projekta se bodo v objektih energetsko sanirale kotlovnice, notranja razsvetljava in vzpostavilo se bo energetsko upravljanje. V nekaterih objektih se bo prenovil stavbni ovoj in stavbno pohištvo, izoliralo se bo podstrešje, vgradili se bodo termostatski ventili ter izvedli nekateri specifični ukrepi glede na naravo objekta. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. V okviru Dokumenta identifikacije investicijskega projekta se predstavi tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva, saj je v letu 2017 na Mestno občino Maribor zasebni partner naslovil Vlogo o zainteresiranosti vlaganj v energetske sanacije javnih objektov in s tem izkazal interes po sodelovanju.

- CILJI PROJEKTA

Raba energije v objektih predstavlja za občinski proračun visoko finančno obveznost. Predvsem zaradi zastarelih in dotrajanih objektov se raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški za energente. Prav tako je zaradi dotrajanosti sistemov možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko učinkovitejše delovanje sistemov, nižji stroški obratovanja in vzdrževanja in izboljšujejo se delovni in bivalni pogoji v stavbah. Zastareli energetski sistemi povzročajo zaradi povišanih emisij nevarnih snovi v zrak tudi onesnaževanja zraka lokalno in posredno v celotnem mestu.

Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in tako lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

Cilj projekta je energetsko sanirati 24 javnih objektov, pri čemer se 14 objektov sanira celovito in 10 objektov delno.

Formirani sta bili dve skupini objektov, in sicer:

- SKUPINA A vključuje objekte, ki bodo z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru predmetnega projekta dosegli status Celovite energetske prenove, pri čemer je za izvedbo ukrepov možno pridobiti nepovratna kohezijska sredstva.

- SKUPINA B ki vključuje objekte, ki bodo z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru predmetnega projekta dosegli status Delne energetske prenove oz. Tehnološke prenove.

- TEHNIŠKO TEHNOLOŠKI DEL

- Predvideni ukrepi energetske sanacije objektov Skupine A in B

Tabela 1: Seznam predvidenih ukrepov potrebnih za izvedbo energetskih sanacij objektov Skupine A

|  | Objekt | Kratek opis predvidenih ukrepov |
| --- | --- | --- |
|  | Upravna stavba MOM | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – priključitev na sistem daljinskega ogrevanja - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ bratov Polančičev Maribor | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki zajema novi del šole in telovadnico - Prenova stavbnega pohištva, ki zajema novi del šole in telovadnico - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki zajema stari del, novi del šole in telovadnico - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Menjava pločevinaste strešne kritine (opcija) - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP izkoristek novega kotla 92 %, pokrivanje TČ 82 % COP =2.8 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Leona Štuklja Maribor | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt - Prenova stavbnega pohištva, ki zajema cel objekt - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki zajema šolski del in del nad športnimi garderobami - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Menjava salonitne strešne kritine nad športnimi garderobami - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija – priključitev na sistem daljinskega ogrevanja - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Ludvika Pliberška Maribor | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Menjava salonitne strešne kritine nad športnimi garderobami - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija – priključitev na sistem daljinskega ogrevanja - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Martina Konšaka Maribor | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt - Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo lesenega stavbnega pohištva - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki vključuje cel objekt z izjemo telovadnice - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP izkoristek novega kotla 92 %, pokrivanje s TČ 80 %, COP =2.8 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Maksa Durjave Maribor | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija – priključitev na sistem daljinskega ogrevanja - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Slave Klavore | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt - Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo lesenega stavbnega pohištva - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki vključuje cel objekt - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, izkoristek kotla 92 %, pokrivanje TČ 75 %, COP 2.8 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki zajema obnovo starega šolskega dela in stare telovadnice - Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo starih ALU, star PVC in steklene prizme - Izolacija podstrešja, stropa in strehe - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, pokrivanje TČ 80 % COP 2.8, izkoristek novega kotla 92 % - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Malečnik | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ELKO + TČ, pokrivanje TČ 85 %, COP 2.8 |
|  | OŠ Prežihovega Voranca Maribor | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen ZVKD del (kulturna dediščina) - Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo lesenega stavbnega pohištva in star PVC - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki vključuje ZVKD del - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, pokrivanje s TČ 85 %, COP 2.5 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Draga Kobala | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen telovadnice - Prenova stavbnega pohištva, letnik 2003 - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki vključuje šolski del - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ + ZP, pokrivanje TČ 85 % COP 2.5 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | OŠ Rada Robiča | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki zajema dele brez toplotne izolacije - Prenova stavbnega pohištva, letnik 1998 in 2001 - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki vključuje šolski del - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, pokrivanje TČ 85 % COP 2.8 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
|  | Vrtec Tezno PE Pedenjped in Jasli | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki vključuje objekt vrtca in jasli - Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje objekt vrtca in jasli - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki vključuje objekt vrtca in jasli - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ =74.187 kWh COP 2.8, kotel 13.418 kWh, pokrivanje 84,7 % - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| 14. | Vrtec Pobrežje, PE Grinič | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova stavbnega ovoja, ki vključuje objekt vrtca in jasli - Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje objekt vrtca in jasli - Izolacija podstrešja, stropa in strehe, ki vključuje objekt vrtca in jasli - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija - TČ + ZP - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |

Tabela2: Seznam predvidenih ukrepov potrebnih za izvedbo energetskih sanacij objektov Skupine B

| 1. | Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija – pokrivanje TČ 99 % COP 2.8 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| --- | --- | --- |
| 2. | Vrtec Studenci, PE Iztokova | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| 3. | Vrtec Studenci, PE Limbuš | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| 5. | Vrtec Pobrežje, PE Ob Gozdu | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija, pokrivanje TČ 99 % COP 2.8 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| 6. | Vrtec Pobrežje, PE Brezje | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija, pokrivanje TČ 99 % COP 2.6 - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| 7. | Vrtec Pobrežje PE Mojca | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija ZP - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| 8. | Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| 9. | Vrtec Jadvige Golež, PE Ob Gozdu | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo |
| 10. | Ledna Dvorana | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja TČ amoniak/voda za izkoriščanje odpadne toplote hladilnega sistema za led, za ogrevanje Ledne dvorane in Dvorane Tabor - Prenova obstoječega hladilnega sistema za pripravo ledu za povečanje obratovalne učinkovitosti - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |
| 11. | Dvorana Tabor | - Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo - Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje - Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija, novi izkoristek kotla 90 % - Prenova notranje razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo |

- EKONOMSKO FINANČNI DEL

Ocena stroškov investicije

Predračunske cene so na ravni januar 2018. V spodnji tabeli je prikazana investicijska vrednost in struktura vlaganj po stalnih cenah z in brez upoštevanega davka na dodano vrednost.

Tabela3: Rekapitulacija vlaganj po stalnih cenah v EUR

- Predvideni viri financiranja

Investicijo je mogoče realizirati in financirati na štiri različne načine:

- financiranje s strani Mestne občine Maribor

- financiranje s strani Mestne občine Maribor in pridobitvijo nepovratnih kohezijskih sredstev

- financiranje po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva

- financiranje po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva in pridobitvijo nepovratnih kohezijskih sredstev

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih največ 40 % upravičenih stroškov operacije kar v primeru obravnavane operacije oz. objektov Skupine A pomeni 3.652.465 EUR.

Vsaka posamezna varianta se bo natančno preučila v okviru dokumenta ˝Investicijski program – IP˝.

Viri financiranja in finančni kazalniki operacije

Tabela 4: Viri financiranja za Varianto 1; operacija

|  | 2018 v EUR | 2019 v EUR | SKUPAJ v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupaj investicijski stroški (brez DDV) | 24.000 | 10.430.596 | 10.454.596 |
| DDV | 0 | 2.278.011 | 2.278.011 |
| SKUPAJ investicijski stroški (z DDV) | 24.000 | 12.708.607 | 12.732.607 |
| Občinski proračun | 24.000 | 9.056.142 | 9.080.142 |
| Sredstva kohezijske politike | 0 | 3.652.465 | 3.652.465 |
| Viri skupaj | 24.000 | 12.708.607 | 12.732.607 |

Tabela 5: Finančni kazalniki investicije za Varianto 0 - »brez investicije« in Varianto 1 - »z investicijo«; operacija

| Finančni kazalnik | ENOTA | Varianta 0 | Varianta 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | % | / | -8 |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | EUR | -13.534.630 | -6.898.802 |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev | let | / | 34 |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost |  | / | -0,53 |

- INFORMACIJA O EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

Investicija bo imela v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na družbo. Družbene in ekonomske koristi, ki potrjujejo družbeno upravičenost investicije, so:

  - Zmanjšanje rabe energije,

  - zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,

  - zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov,

  - kvalitetnejše delovno okolje,

  - povečanje vrednosti nepremičnin.

Družbeno - ekonomski učinki izvedbe projekta

Izvedba projekta bo prinesla številne družbene koristi. Gre predvsem za učinke, ki se navezujejo na višjo kvaliteto izvajanja storitev vzgoje in izobraževanja ter uporabe športnih objektov na predvidenem območju investicije ter na ohranjanja poseljenosti območja z mladimi družinami. Zaradi energetskih sanacij bo ogrevanje objektov enakomernejše in primernejše, raba energije pa nižja tudi zaradi predvidenih sanacij stavbnih ovojev, stavbnega pohištva, itd. Z novimi regulacijskimi sistemi bo možno ogrevanje natančno prilagajati potrebam uporabnika. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov se lahko finančna sredstva namenijo za druge potrebe. Prav tako je z novimi kotlovnicami možnost izpada ogrevanja oziroma izpad priprave ledu v ledni dvorani minimalna.

Družbeno - okoljski učinki

Energetska sanacija bo imela neposredni okoljski vpliv, saj bo zmanjšala negativne vplive na okolje. Tako se bodo iz novih energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in sodobnih tehnologij zmanjšali škodljivi izpusti. Po izračunih in primerjavi s sedanjim stanjem bi se naj delež izpustov CO2 zmanjšal za 941 ton letno. Če podatek ovrednotimo s ceno emisijskega kupona, ki je na dan 6.2.2018 znašala 8,66 EUR na tono CO2 to pomeni 8.149 EUR letnega prihranka. Predvidevamo lahko tudi, da so koristi zaradi zmanjšanih ostalih neželenih emisij v zraku ocenjene na dodatnih 8.000 EUR letno. Z izvedenimi ukrepi energetske obnove in vgradnjo novih tehnologij se bo občutno zmanjšala predvsem poraba energije za ogrevanje. To se bo odražalo v nižjih materialnih stroških, ki so predstavljeni pri finančnih izračunih. Na letni ravni se bo prihranilo 3.315 MWh energije.

Ekonomski učinki

Ekonomski učinki energetske obnove se bodo kazali v posledičnem povečanju vrednosti nepremičnin na območju in v multiplikatorskem učinku. Preko multiplikatorskega učinka bo obnova imela učinke na lokalno gospodarstvo.

- SKLEPNE UGOTOVITVE

Rezultati finančno – ekonomskih analiz, predstavljenih v DIIP-u kažejo, da prinaša opustitev nameravanih investicij v naslednjih letih vedno višje stroške tako za vzdrževanje kot za energijo in je s tega vidika opustitev investicije neprimerna varianta. Pri variantah z izvedbo investicije so tako finančne kot ekonomske neto sedanje vrednosti investicije tudi po izvedbi investicij negativne. Dejstvo je, da investicije izboljšujejo kvaliteto življenja in dela v obravnavanih objektih in posledično motiviranost in produktivnost. Teh učinkov nismo ovrednotili v denarju. Izkušnje pa kažejo, da je ta učinek v objektih kot so šole, vrtci, upravne in športne stavbe zelo velik. Pri vseh obravnavanih objektih bi se investicija izvajala na javnih objektih, ki v večini opravljajo nepridobitne dejavnosti, zato so prihodki tega projekta samo iz naslova energetskih prihrankov. Dejstvo je tudi, da so investicije v ovoje stavb zelo visoke, prinašajo pa zelo malo prihrankov. Pri investicijah v športne objekte pa ta trenutek vseh pozitivnih učinkov zaradi morebitne večje uporabe objektov ne moremo finančno oceniti.

Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom energetske sanacije 24 javnih objektov. Zaradi zastarelih in dotrajanih objektov se raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški za energente. Prav tako je zaradi dotrajanosti sistemov možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. Z energetskimi sanacijami se bo zagotovilo energetsko učinkovitejše delovanje sistemov, nižje stroške obratovanja in vzdrževanja, zmanjšanje onesnaževanje zraka lokalno in izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v objektih. Izvedba projekta sicer izkazuje negativne finančne kazalnike, vendar so ekonomski, družbeno – socialni in okoljski kazalniki pozitivni in bodo natančneje opredeljeni v investicijskem programu (IP).