## UVODNA STRAN
POPIS MATERIALA IN DEL
Vročevod je v upravljanju SODO - JP Energetika Maribor d.o.o.
Osnovni tehnični podatki
Temperatura predtoka: 110°C (max.130°C)
Temperatura povratka: 60°C (max.70°C)
Nazivni tlak v cevovodu: 16 bar
Material jeklene cevi ST 37.0 BW, P235TR1, P235TR2 po EN 10217-1 ali P235GH po 10217-2 ali 10217-5.
Dimenzije cevi skladne z EN 253.
Izolacijski material 2-komponentna trda pena (PUR) do min. 140°C (lambda PUR max = 0,026 W/(m.K) po EN253), gostota PUR min. 60kg/m3 vključno s Cu žicami za elektronski nordijski nadzorni sistem vlage.
Zaščitna cev polietilen PEHD skladno z ISO 12162 standardu.
Med PEHD zaščitno cevjo in PUR izolacijo je do dimenzije DN200 obvezna paro nepropustna zapora.
Obvezni so certifikati in garancije proizvajalca.
Opomba:
Popis za predizolirane cevi je univerzalen, zato niso upoštevane podrobnosti odnosno posebnosti ponudnika oziroma dobavitelja.
Montaža cevi mora biti izvedena samo z originalnimi fazonskimi kosi po navodilih proizvajalca predizoliranih cevi ter v skladu s splošnimi in tehničnimi pogoji za izgradnjo vročevodnega omrežja MOM.
Montažo termoskrčnih spojk lahko opravi samo s strani proizvajalca cevi oz. s strani neodvisnega tujega ali domačega organa (kot nr. BFW/AGFW..), akreditiranega za izdajo ustreznih certifikatov za montažo termoskrčnih spojk, ustrezno usposobljena in certificirana ekipa.
Pri strojnem popisu materiala – predizoliranih cevnih elementov, kjer je označeno samo delo (v opisu je posebej opozorjeno : SAMO MONTAŽA – ZALOGA ENMB) , se zaradi obstoječe zaloge elementov upošteva izključno manipulacijsko in montažno delo strojnega izvajalca ter dvig, transport in raztovor cevi na relaciji ENMB - gradbišče.
Pogoji:
Oprema mora biti v skladu s sledečimi normativi in standardi: EN 253-apr. 2009, EN258, EN 448, EN 489, BFW, AGFW-FW 401-Teil 10 ter projektno nalogo SODO - Energetike Maribor.
Debelina PE plašča za cevi in fazonske komade od premera 90 mm mora znašati najmanj od 3 mm do 5 mm pri premeru 400 mm;
Vse predizolirane cevi in fazonski komadi morajo imeti povečano debelino izolacije (serija 2).
Med PEHD plaščem in PUR izolacijo je obvezna do dimenzije DN200 ALU parna zapora
Na opremo mora dati soglasje sistemski operater vročevodnega omrežja Energetika Maribor.
Vsi predizolirani kosi in cevi za podzemno vgradnjo imajo vgrajen skandinavski sistem meritve vlažnosti – lekaže.
Pred izdajo soglasja na opremo izvajalec dostavi SODO - Energetiki Maribor v potrditev montažni načrt polaganja cevovoda s statičnim preračunom oz.ustrezno drugo garancijo o ustreznosti montažnega načrta proizvajalca cevi.

## GRADBENI DEL IN SKUPNE
C. | GRADBENI DEL
V postavkah je zajeta dobava in montaža materiala
C.1. | Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
C.1.1. | Glavna trasa vročevoda- Profil A (od točke A01 do A24)
-Odcep OV1 (Profil B od točke B01 do B05)
-Odcep OV2 (Profil C od točke C01 do C02)
-Odcep Faza 2 (Profil D od točke D01 do D03)
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
C.1.1.1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavar. s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4/4cm.
|  | m´ | 345
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
|  | kos | 6
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 4
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
4. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
Obračun po dejanskem številu prehodov.
|  | kos | 7
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil A:
- Preddela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
C.1.1.2. | GRADBENA DELA
5. | Strojno rezanje asfalta v območju, kjer tega vročevod prizadene. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 250
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
6. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 5 km. Upoštevam širino min. 2,0 m in debelino 5 cm.
Pločnik:
|  | m2 | 200
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
7. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 5 km. Upoštevamo širino min. 2,0 m in debeline od 9 cm.
Cestišče/parkirišče:
|  | m2 | 1135
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
8. | Rušenje in začasno deponiranje betonskih robnikov.
| 25x25x100 | m´ | 40
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
9. | Rušenje in začasno deponiranje robnikov iz granitnih kock.
| 10x10x10 | m´ | 44
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
10. | Varovanje kanalete iz granitnih kock, širine 60 cm in po potrebi rušenje in začasno deponiranje granitnih kock.
|  | m | 9
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
11. | Varovanje lege in po potrebi odstranitev in začasno deponiranje požiralnikov in jaškov.
|  | kos | 5
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
12. | Varovanje lege in po potrebi odstranitev in začasno deponiranje pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov...
|  | kos | 16
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
13. | Odstranitev prometne signalizacije in začasno deponiranje.
|  | kos | 4
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
14. | Odstranitev grmovja, cipres, žive meje, obstoječe zasaditve ter čiščenje in priprava terena za izkop jarka.
|  | m´ | 5
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
15. | Varovanje lege in po potrebi odstranitev in začasno deponiranje stebrička katodne zaščite plinovoda.
|  | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
16. | Varovanje lege in po potrebi prestaviteva sistema odzračenja cevovoda plinovoda.
|  | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
17. | Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.
|  | kos | 15
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
18. | Strojni odriv utrjene plasti zemlje debeline do 25 cm, na razdaljo do 1,0 m od roba jarka.
|  | m3 | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
19. | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Globina izkopa znaša od 1,00 do 1,25 m, širina dna 0,80 do 0,85 m in krone od 1,30 do 1,35m.
|  | m3 | 730
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
20. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 16
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
21. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje.
Računamo 0,5 m3/spoj.
|  | m3 | 35
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
22. | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Planiranje dna jarka (+/- 3 cm).
|  | m2 | 340
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
23. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo zaporne armature s sistemom za izpraznitev ali odzračenje vročevoda enostranko ali obojestransko nameščenim, iz AB cevi d=100cm, dolžine 100cm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška debeline 20cm in odprtino za LTŽ pokrov 80/80cm. Cev se položi na pusti beton MB20.
|  | kos | 5
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
24. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo za vgradnjo servisne armature za izpraznitev ali odzračenje vročevoda, iz AB cevi d=80cm, dolžine 100cm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška debeline 20cm in odprtino za LTŽ pokrov 600/600mm. Cev se položi na pusti beton MB20.
|  | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
25. | Dobava in vgradnja cestnega LTŽ pokrova jaška za armature.
| -80/80 cm - dvodelne izvedbe | kos | 5
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| -60/60 cm | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
26. | Ročni zasip cevovoda z okroglim sipkim materialom 0-4 mm, (sestave: mivka do 8%; 0-0,5 do 12%; 0,5-2,0 do 65%), do višine 10 cm nad temenom, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD".
|  | m3 | 145
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
27. | Zasip vročevoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa. Upoštevam debelino zasipa z izkopnim materialom 0,40 do 1,2 m pod asfaltom oz. povoznimi površinami.
|  | m3 | 240
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
28. | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja za izboljšano nosilnost tal povprečne deb. 10 cm.
|  | m3 | 55
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
29. | Dobava in vgrajevanje tamponskega nosilnega gramoznega sloja povprečne debeline 30 cm.
|  | m3 | 170
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
30. | Ponoven nasip zemljine v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju (vzpostavitev zelenih površin v prvotno stanje). Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | m3 | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
31. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji do 5 km.
|  | m3 | 150
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
32. | Ponovna izdelava asfaltnih plasti v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
Pločnik:
| - asfaltbeton 5 cm- AC8 surf B 70/100 A3 | m2 | 200
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
Cestišče/parkirišče:
| - bitugramoz 6 cm- AC22 base B 50/70 A3 | m2 | 965
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| - asfaltbeton 3 cm- AC11 surf B 50/70 A3 | m2 | 1135
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
33. | Polaganje betonskih robnikov. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
| 25x25x100 | m´ | 40
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
34. | Polaganje robnikov iz granitnih kock. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
| 10x10x10 | m´ | 44
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
35. | Ponovna izvedba kanalete iz granitnih kock širine 60 cm, v primeru, da je bilo potrebno rušenje kanalete.Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | m | 9
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
36. | Odstranitev varovanja in ponovna vgradnja začasno deponiranih požiralnikov in jaškov v kolikor so bili odstranjeni. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 5
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
37. | Ponovna namestitev pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov…, v kolikor so se odstranili. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 16
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
38. | Ponovna namestitev prometne signalizacije. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | kos | 4
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
39. | Ponovna zasaditev grmovja, cipres, žive meje in podobno v prvotno stanje.
|  | m´ | 5
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
40. | Ponovna namestitev stebrička katodne zaščite plinovoda, v kolikor je bil odstranjen. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
41. | Odstranitev varovanje lege sistema odzračenja cevovoda plinovoda oz. prestavitev na ustrezno lokacijo, po zahtevah upravljavca plinovoda Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
42. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu, vzpostavitev prvotnega stanja ter odvoz odpadkov.
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
43. | Vzpostavitev talne signalizacije v prvotno stanje.
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
44. | Pridobitev poročila o ustrezni zbitosti podlage pred asfaltiranjem utrditve.
|  | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil A
Gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil A
Preddela in gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
Vročevod Vrbanska-Kmetijska-Kamniška- Faza 1
Gradbena dela skupaj komplet:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
D. | SKUPNE POSTAVKE
D.1. | Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
D.1.1. | Glavna trasa vročevoda- Profil A (od točke A01 do A24)
Skupne postavke:
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Upravna dokumentacija - FIKSNO (ne spreminjati)
(Naročiti pri Energetiki Maribor d.o.o.)
|  | kompl. | 1
|  | material |  | 22900
delo
|  | skupaj |  | 22900 | 22900
2. | Distribucijski nadzor nad kakovostjo del in gradnjo vročevoda s strani SODO – Energetika Maribor
|  | kompl. | 0
material
|  | delo |  | 0
|  | skupaj |  | 0 | 0
3. | Projektantski nadzor
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
4. | Izdelava dokumentacije za prometno zaporo cestišča in pločnika med gradnjo
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
5. | Izvedba in vzdrževanje zapore cestišča s prometno signalizacijo v času gradnje in odstranitve predmetne zapore po končani gradnji
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
6. | Izdelava PID projektne dokumentacije po zahtevah SODO. Predaja tudi v elektronski oblike
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
7. | Dobava in montaža gradbiščne table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
8. | Izdelava geodetskega posnetka celotne trase z vsemi pomožnimi deli in vris v kataster po zahtevah SODO - (geodetski načrt mora biti izdelan v skladu z izmenjevalnim formatom za geodetski načrt v MOM). Predaja tudi v elektronski obliki.
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
– SKUP. POSTAVKE:
|  | SKUPAJ: |  |  | 22900
VROČEVOD VRBANSKA - KMETIJSKA - KAMNIŠKA
SKUPNA REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
C. | GRADBENI DEL
C.1. | Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
C.1.1. | Glavna trasa vročevoda- Profil A (od točke A01 do A24)
Preddela in gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
D. | SKUPNE POSTAVKE
D.1. | Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
D.1.1. | Glavna trasa vročevoda- Profil A (od točke A01 do A24)
Skupne postavke:
|  | SKUPAJ: |  |  | 22900
VROČEVOD- VRBANSKA- KMETIJSKA- KAMNIŠKA
-GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
|  | SKUPAJ: |  |  | 22900

## STROJNI DEL
A. | STROJNI DEL
V postavkah je zajeta dobava in montaža materiala
A.1. | Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
A.1.1. | Glavna trasa vročevoda- Profil A (od točke A01 do A24)
-Odcep OV1 (Profil B od točke B01 do B05)
-Odcep OV2 (Profil C od točke C01 do C02)
-Odcep Faza 2 (Profil D od točke D01 do D03)
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
| DN 125; Æ 139,7 x 3,6/ 250; L= 12m (Ls=552m) | kos | 46
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 125; Æ 139,7 x 3,6/ 250; L= 6m (L=48m) | kos | 8
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 100; Ø 114,3 x 3,6/ 225; L= 6m (L=6m) | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 80; Ø 88,9 x 3,2/ 180; L= 6m (L=6m) | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160; L= 12m (L=24m) | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160; L= 6m (L=6m) | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 50; Ø 60,3 x 2,9/ 140; L= 6m (L=18m) | kos | 3
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
2. | Predizoliran cevni lok - raznokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 125; Ø 139,7 x 3,6/ 250-1,00x1,50m | kos | 10
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| 90° DN 100; Ø 114,3 x 3,6/ 225-1,00x1,50m | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| 90° DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160-0,75x1,25m | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
3. | Predizoliran cevni lok - enakokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 125; Ø 139,7 x 3,6/ 250-1,00x1,00m | kos | 4
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| 30° DN 125; Ø 139,7 x 3,6/ 250-1,00x1,00m | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| 90° DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160-1,00x1,00m | kos | 3
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| 30° DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160-1,00x1,00m | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
4. | Predizoliran pravokotni odcep 45° etažni (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, montažne izvedbe, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BRANCH 45°).
| DN 125 / DN 80; Ø 139,7-250 / Ø 88,9-180 | kos | 2
material
|  | delo |  |  |  | Ø
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 125 / DN 65; Ø 139,7-250 / Ø 76,1-160 | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 125 / DN 50; Ø 139,7-250 / Ø 60,3-140 | kos | 4
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
5. | Predizoliran reducirni kos (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (REDUCTION).
| DN 125 / DN 100; Ø 139,7-250 / Ø 114,3-225 | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
6. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z obojestranskima nerjavnima odcepoma za odzračevanje/praznjenje (ELU/ELE) z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije , z originalnimi sistemskimi nerjavnimi tesnilnimi čepi , standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm in standardne dolžina odzračenja/izpusta cca. 500 mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami in pipami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – KOMBI).
| DN 125; Ø 139,7 x 3,6/ 250, L=1500mm | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 100; Ø 114,3 x 3,6/ 225, L=1500mm | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 80; Ø 88,9 x 3,2/ 180, L=1500mm | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160, L=1500mm | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
7. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z enostranskim nerjavnima odcepoma za odzračevanje/praznjenje (1xELU) z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije , z originalnimi sistemskimi nerjavnimi tesnilnimi čepi , standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm in standardne dolžina odzračenja/izpusta cca. 500 mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami in pipami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – 1x ELU).
| DN 50; Ø 60,3 x 2,9/ 140, L=1500mm | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
8. | Predizolirana separatni priključek za izpust / odzračenje z vretenom nerjavne armature nameščenim nad nivojem izolacije, z originalnimi sistemskimi nerjavnimi tesnilnimi čepi, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (SERVICE VALVE) .
| DN 125; Ø 139,7 x 3,6/ 250, L=1200mm | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
9. | Izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN).
| DN 125; Ø 139,7 / 250 | kos | 92
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 100; Ø 114,5 / 225 | kos | 10
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN80, Ø 88,9 / 180 | kos | 6
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN65, Ø 76,1 / 160 | kos | 18
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN50, Ø 60,3 / 140 | kos | 8
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
10. | Odstranitev zaključne kape na predizoliranih ceveh (2x) na mestu priključitve, praznjenje obstoječega vročevodnega voda, odrez obstoječega bombiranega dna (2x) in priprava varilnega mesta na cevi za nadaljno montažo (2x).
| DN 125; Ø 139,7 x 3,6/ 250 | kos | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
11. | Zaključna kapa cevovoda v zemljini - enojna, (TERMINATIONS GENERALE), izolacijsko objemko in z bombirano podnico (END FITTING).
| DN 100; Ø 114,3 x 3,6 / 225 | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 80; Ø 88,9 x 3,2/ 180 | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160 | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| DN 50; Ø 60,3 x 2,9/ 140 | kos | 4
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
12. | Termično prednapenjanje vročevoda s privaritvijo (in odstranitvijo) 2x podnica+by pass DN50 ter hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi, vključno protokoliranje (po zahtevah ENERGETIKE MARIBOR d.o.o.)
| - trasa prednapenjanja DP1 od točke A01-A04 | kompl | 1
| (dolžnina 58,45m, z zasutim obsoječim delom 24,55m) | material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| - trasa prednapenjanja DP2 od točke A05-A10 | kompl | 1
| (dolžnina 112,55m, z zasutim obsoječim delom 19,40m) | material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
13. | Eventuelna zaščita, zavrovanje lege ali prestavitev komunalnega voda (po pogojih upravljalca komunalnega voda)
| - cevovoda vodovoda | kos | 4
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| - cevovoda plinovoda | kos | 3
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| - elektro kablovoda | kos | 3
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| - telekomunikacijskega voda | kos | 2
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
14. | Podporniki za polaganje predizoliranih cevi 1000x100x100mm (Extrudirana trda pena) .
|  | kos | 100
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
15. | Opozorilni trak za položitev nad traso vročevoda (nad predtok in povratek).
|  | m | 715
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
16. | Dušilne blazine debeline 40 mm, vključno z lepilnimi trakovi za prireditev blazin.
| velikost II, 80 x 240x 1000mm | kos | 26
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| velikost II, 40 x 240x 1000mm | kos | 76
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| velikost I, 80 x 120x 1000mm | kos | 6
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| velikost I, 40 x 120x 1000mm | kos | 30
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
17. | Pena iz polystyrena (EPS), pakirana v kartonski škatli in multi-play plastični torbi, v kompletu z tekočim komponento A (isocyanta) in tekoče komponente B (polyole)
za spojke:
DN 125; Ø 139,7 /250 (kos 92)
DN 100; Ø 114,3 / 225 (kos 100)
DN80, Ø 88,9 / 180 (kos 50)
DN65, Ø 76,1 / 160 (kos 20)
DN50, Ø 60,3 / 140 (kos 12)
| - komponenta A | l | 140
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
| - komponenta B | l | 200
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
18. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 30672 | m2 | 4
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
19. | Notranje čiščenje cevovoda z vodo, z dobavo medija
|  | kompl | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
20. | Kontrola zvarov z rentgenom
| min. 10 % | kos | 30
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
21. | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi.
|  | kompl | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
Glavna trasa vročevoda Profil A
- Strojni del:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B. | ELEKTRO DEL
V postavkah je zajeta dobava in montaža materiala
B.1. | Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
B.1.1. | Glavna trasa vročevoda- Profil A
1. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki
|  | kos | 270
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
2. | Končni člen za signalno ožičenje (1 kos za vsak konec cevovoda).
|  | kos | 5
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
3. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti (za prerez žice glej navodila dobavitelja vročevoda).
|  | m | 10
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
4. | Dobava in položitev telekomunikacijskega kabla v pripravljen kabelski jarek.
| A-2Y (L) 2Y 5 x 4 x 0,8 G | m | 395
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku.
|  | m | 340
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
6. | Priključna spojka za priključitev signalnega kabla na signalni kabel obstoječega vročevoda:
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
7. | Meritev galvanskih stikov in izolac. upornosti,
pregled in preizkus skladno z zahtevami SODO.
|  | kompl. | 1
material
delo
|  | skupaj |  | 0 | 0
Glavna trasa vročevoda Profil A
- Elektro del:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
VROČEVODNO OMREŽJE MARIBOR
- VROČEVOD VRBANSKA - KMETIJSKA - KAMNIŠKA
SKUPNA REKAPITULACIJA - STROJNI IN ELEKTRO DEL:
A. | STROJNI DEL
A.1. | Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
A.1.1. | Glavna trasa vročevoda- Profil A (od točke A01 do A24)
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B. | ELEKTRO DEL
B.1. | Vročevod Vrbanska – Kmetijska –Kamniška– 1. FAZA
B.1.1. | Glavna trasa vročevoda- Profil A
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
VROČEVOD- VRBANSKA- KMETIJSKA- KAMNIŠKA
- STROJNI IN ELEKTRO DEL
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
VROČEVODNO OMREŽJE MARIBOR
- VROČEVOD VRBANSKA - KMETIJSKA - KAMNIŠKA - I. FAZA
VROČEVOD VRBANSKA - KMETIJSKA - KAMNIŠKA - I. FAZA
- STROJNI IN ELEKTRO DEL
| SKUPAJ: | 0
VROČEVOD VRBANSKA - KMETIJSKA - KAMNIŠKA - I. FAZA
- GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
| SKUPAJ: | 22900
VROČEVOD VRBANSKA - KMETIJSKA - KAMNIŠKA - I. FAZA
- STROJNI, ELEKTRO, GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
| SKUPAJ-BREZ DDV: | 22900
| DDV: | 5038
VROČEVOD VRBANSKA - KMETIJSKA - KAMNIŠKA - I. FAZA
- STROJNI, ELEKTRO, GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE | Z DDV: | 27938