## podbazenje
projekt: | PZI - strojne instalacije
objekt: | Kopališče Pristan |  |  | priloga 1
zap.št. | podroben opis | količina | enota | cena/enoto | cena
2.1 | PREZRAČEVANJE STROJNICE POD SREDNJIM BAZENOM
1 | Notranja centralna prezračevalna naprava PNK: Dobava, montaža in zagon zunanje prezračevalne naprave, v sestavi: | kpl. | 1
- stanje zunanjega zraka pozimi: -13°C/90% r.v.,
- stanje odvodnega zraka pozimi: 24°C/30% r.v.,
- stanje zunanjega zraka poleti 32°C/45% r.v.,
- stanje odvodnega zraka poleti: 30°C/60% r.v.,
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 50 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.000,0 x 550,0 x 2.897,5 mm
Pretok zraka: 2.700 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.000,0 x 550,0 x 2.745,0 mm
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.064 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 945 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 173 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 370,0 mm
Začetni padec tlaka: 109 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 200 Pa
Padec tlaka za izračun: 155 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.220,0 mm
Padec tlaka v enoti: 236 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 2.700 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 31,99 / 25,40 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 59,0 r.h. %
Padec tlaka: 242 Pa
Odvod: 2.700 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 23,99 / 30,50 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 34,0 r.h. %
Padec tlaka: 238 Pa
Učinkovitost: 82,4 %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 5,92 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 2.700 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 16,20 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 10,0 r.h. %
Padec tlaka: 223 Pa
Odvod: 2.700 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -0,20 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 100,0 r.h. %
Padec tlaka: 236 Pa
Učinkovitost: 88,5 %
Pretok kondenzata: 11,48 kg/h
Moč vračanja toplote: 26,42 kW
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 2 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Eksterni padec tlaka: 200 Pa
Dinamični padec tlaka: 64 Pa
Skupni padec tlaka: 731 Pa
Totalni izkoristek: 75,83 %
Število vrtljajev: 3.126 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 72,7 71,9 83,6 80,1 80,2 78,7 74,0 72,5
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,050/ / kW
Nominalni tok: 1,60 / / A
Učinkovitost: 85,17 %
Absorbirana el. moč: 0,85 kW
Razred učinkovitosti motorja: IEC60034: IE 4
Odprtina
Velikost: 900,0 mm x 450,0mm
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 315,0 mm x 315,0mm
Odvod
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 124 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 370,0 mm
Začetni padec tlaka: 44 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 200 Pa
Padec tlaka za izračun: 122 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Odprtina
Velikost: 900,0 mm x 450,0mm
Jadrovinasti nastavek
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Odprtina
Velikost: 840,0 mm x 245,0mm
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.220,0 mm
Padec tlaka v enoti: 236 Pa
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 5 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 3.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 200 Pa
Dinamični padec tlaka: 64 Pa
Skupni padec tlaka: 685 Pa
Totalni izkoristek: 75,89 %
Število vrtljajev: 3.071 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 72,2 71,1 83,7 79,9 80,0 78,4 73,6 72,1
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,050/ / kW
Nominalni tok: 1,60 / / A
Učinkovitost: 84,95 %
Absorbirana el. moč: 0,8 kW
Razred učinkovitosti motorja: IEC60034: IE 4
Odprtina
Velikost: 900,0 mm x 450,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 315,0 mm x 315,0mm
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, ModBus komunikacijski vmesnik, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS (ModBus RS485)
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- konstantna temperatura vpiha pri gretju,
- konstantna temperatura vpiha pri hlajenju,
- WEB ali CNS nadzor.
Ustreza naprava kot npr. EUROCLIMA ZHK NANO -55-PH-R
Priklop, zagon in šolanje uporabnika
Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m in zagon naprave, šolanje uporabnika.
2 | Pravokotni prezračevalni kanali: Dobava in montaža pravokotnih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1505, SIST prEN 1507, SIST prEN12236, DIN 24190 in DIN 24191, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom, revizijskimi odprtinami ustreznih dimenzij, skladno s standardom DIN ENV 12097, razred tesnosti B po SIST EN 1507, vzdolžno in prečno kitani s kitom, delež fazonskih kosov je cca 30 % | kg | 2070
3 | Pokrovi za revizijske odprtine za pravokotne in okrogle kanale iz pocinkane pločevine s sistemom za enostavno odpiranje, v skladu z EN 13779
| velikost 400 x 200 mm | kos | 16
4 | Požarna loputa - pravokotnega preseka: Požarna loputa za vstavitev v zračni kanal sestoječa iz ohišja iz pocinkane pločevine, termično sprožilo na talilno spajko (tališče več ko 72 ° C), ki je zamenljiv, dodatnega elektromotornega pogona z vzmetjo in dveh končnih stikal. Požarna loputa mora biti preizkušena po EN 1366-2 in v skladu z EN 15650. Ustrezna za čas 90 minut ali več. Dolžina 375 mm
Ustreza: MANDIK tip FDMB ali ustrezno
| 450 x 550 | kpl. | 1
5 | Kulisni dušilnik zvoka: | kos | 2
Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu.Proizvod kot npr. Lindab, tip DZ-2,ali enakovredno.
debelina kulise: 200 mm
število kulis: 3 kos
dimenzije: 900x500 mm, dolžina 1250 mm
6 | Jeklena pocinkana prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminjaste prezračevalne za montažo na pločevinasti kanal z regulacijskim nastavkom s protismernimi lamelami;
Ustreza: Lindab, tip JRP-3/V-F ali enakovredno
| 300 x 150 mm | kos. | 1
| 500 x 150 mm | kos. | 5
| 600 x 150 mm | kos. | 6
7 | Dušilna loputa-pravokotna: Dobava in montaža dušilne lopute; z montažnim materialom
| 200 x 150 mm | kos. | 1
8 | Izolacija: Dobava in montaža samolepilne izolacije iz sintetičnega kavčuka za pocinkane kanale z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom - zunanji in odpadni zrak
| Ustreza: Armacell, tip Armaduct 20 ali enakovredno | m² | 80
9 | Preboji: Izvedba prebojev v betonski steni | kos | 2
vel. 500x400 mm, debelina stene 200 mm
10 | PP odtočna kanalizacijska cev Dobava in montaža PP kanalizacijske cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi položene v pod stropom strojnice | m | 120
DN 70
11 | Demontaža: Demontaža obstoječe prezračevalne naprave za mali in srednji bazen s pripadajočimi kanalskimi razvodi iz pocinkane pločevine | ton | 5
12 | Meritve: Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti | kpl. | 1
13. | Tlačni preiskus kanalov
Izvedba tlačnega preiskusa tesnosti kanalskih tras po DIN 24914 z
nadtlakom 400 Pa, z izdelavo poročila o preiskusu
| SKUPAJ BREZ ddv |  |  | EUR
| 22 % DDV |  |  | EUR
| Skupaj z DDV |  |  | EUR