## MAPA 5 BAZENSKA TEHNIKA
5.5 | POPIS DEL IN MATERIALA Z DOBAVO IN MONTAŽO
B1 | KOPALIŠČE PRISTAN
SREDNJI ,OTROŠKI BAZEN IN ČOFOTALNIK
B1.1 | SISTEM ZA FILTRIRANJE |  |  |  | Brez DDV
|  |  |  | cena | kom*cena
|  | kom | enota | EUR/kom | EUR
Ultrafiltracijska naprava
Membranski filter - ultrafiltracija po DIN 19643-4, november 2012
1. | Dobava in montaža ultrafiltracijske napraveza filtracijo kopalne vode z avtomatiziranim
procesom filtracije, izpiranja, kemične obdelave membran in njihovih izpiranj.
Filtracija kopalne vode je izvedena kot tlačna filtracija s tlačnimi cevmi. Kapilarne
membrane so predvidene za filtracijo po sistemu Dead - End kar pomeni
da se kopalna voda filtrira skozi kapilare po notranji strani na vzven.
Kar je primerna filtracija za kopalne vode ki jih predvidevajo DIN - norme.
Z vsemi potrebnimi elementi za avtomatsko delovanje z možnostjo dograditve
Avtomatski membranski filtrirni sistem - ultra filtracija DIN 19643-4
( faktor specifične obremenitve k=1) za klorirano kopalno vodo, s pnevmatskimi in
ročnimi armaturami, razdelilcem zraka za pogon pnevmatskih pogonov komplet
z cevnimi instalacijami. PVC -U p=10bar cevna instalacija za povezavo posameznih
membranskih modulov v celoten filtracijski sistem. Merilno regulacijska oprema
z merilnimi instrumenti kot so : tipala, pretočnimi merilci , merilci tlaka , temperaturna
tipala, senzorji višine tekočin, povezano v tehnološko celoto za avtomatsko delovanje
naprave. Na komandni omari lahko odčitamo in dopolnjujemo podatke preko
15" barvnega zaslona na dotik.
Karakteristika filtra:
tristezni membranaski filtrirni sistem
pretok po DIN 19643 za peščeno filtracijo Q= 94,44 l/sek
filtrirna površina F = 1260 m2
ultra filtracijski moduli s sistemom multibore membranami 7 kapilar 0,9 mm v vlaknu
premera 4mm
maksimalna propustnost . 0,02 mikrona
manometri z izhodom 4-20 mA
ročne zaporne lopute
pnevmatske zaporne lopute
lopute opremljene z pnevmatskim pogonom dvojno delujoč in doživljensko mazan
s 5/2 potni el. Magnetnim razvodnikom 24 V DC dušilnim blokom in MSK - škatla
s končnimi stikali IPP 65 za prirobničnim nastavkom za preusmerjanje procesov
filterske enote .
induktivni merilec pretoka z izhodom 4-20mA
dozirna naprava komplet z motornim pogonom za pranje membran ( lug, kislina,
tekoči klor)
el. komandna omara s 15" barvnim zaslonom na dotik,krmilnikom za kontrolo in upravljanje
elektro opreme filtrirnega sistema ( filtrirna črpalka, predfilter, pnevmatske zaporne
lopute opremljene s končnimi stikali,merilni instrumenti in tipala,dozirnimi napravami,
merilci pretoka..) elektro kabliranje kompletne opreme filtrirnega sistema
motorsko zaščitna stikalaz pomožnimi kontaktorji, avtomatske varovalke ,zaščitno
stikalo za diferenčni tok 0,03A,kontaktorji pomožni releji in ostali vezni in drobni material.
|  | 1 | komplet
2. | Dobava in montaža glavne cirkulacijske črpalke UNIBAD 150-301 / 2204 X-W2 FIG-H za
kopalno vodo s prigrajenim grobim filtrom, komplet z elektronsko napravo za
varovanje proti suhem teku in manometrom.lopute EBRO( ali podobno )
Q = 170 m3/h
H = 25,0 Mvs
N = 22,0 Kw 400 V 50Hz
D/d = 200/150
n = 1450 obr/min
zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 250, kos 1
zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 200 kos 1
kroglični ventil DN 25 ,PVCU cev 16bar m 6 z fazonskimi kosi kos 1
manometer glicerinski z pipico R 1/4" p= 0,0 - 6,0 bar kos 1
vakummeter glicerinski - 1bar/0 bar R1/2" kos 1
komplet vijačni in pritrdilni material
|  | 1 | komplet
3. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačnih instalacij od kompenzacije-črpalke- ploščni filtri-ultra filtracija UF
.lopute EBRO( ali podobno )
d 280 m 4
d 225 m 42
d 160 m 12
d 110 m 18
zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 150, kos 2
zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 200 kos 1
|  | 1 | komplet
4. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačnih instalacij v obsegu ULTRA FILTRA
.lopute EBRO( ali podobno )
d 225 m 12
d 160 m 2
| zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 200 kos 1 | 1 | komplet
5. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačne instalacije sistema vezne posode kompenzacij
zaporna loputa z ročico, za vgradnjo med prirobnice, tip EBRO ( ali podobno) DN150 kom 2
d 160 m 42
|  | 1 | komplet
6. | Dobava in montaža frekvenčnega regulatorja za filtrirno črpalko z vgrajenim
RFI filtrom,krmilnikom SmartLogic ( SLC ), USB RS-485, modularne opcije za
serijsko komunikacijo, ( Profibus,DeviceNet, CanOpen vhod za( ali podobno )
varno zaustavitev po EN 954-1 kategorija 3. DANFFOS VLT 6032
AvtomatinDrive ( ali podobno )
| N = 22,0 KW 380-460 VAC V 50Hz | 1 | komplet
7. | Dobava in montaža PREDFILTRA
Avtomatski ploščni predfiltrirni sistem za odstranjevanje večjih nečistoč za klorirano
kopalno vodo. Karakteristike :
dvostezni filtrirni sistem z avtomatskim pranjem s pomočjo prigrajene avtomatike
v el. komadni omari. Montirani na kolektorju za dovod in odvod vode delujoče s pomočjo
pnevmatskih loput ki delajo po programu.
pretok po DIN 19643 za peščeno tehnologijo Q = 94,4 l/sek
filtrirna površina F= 14.920 m2
ploščni filtrni modul
maksimalna propustnost 200 mikronov
lopute opremljene z pnevmatskim pogonom dvojno delujoč in doživljensko mazan
s 5/2 potni el. Magnetnim razvodnikom 24 V DC dušilnim blokom in MSK - škatla
s končnimi stikali IPP 65 za prirobničnim nastavkom za preusmerjanje procesov
predfiltirne enote enote .
pnevmatska zaporna loputa z prirobnicami DN 150 kos 6
pnevmatska zaporna loputa z prirobnicami DN 200 kos 1
kroglični ventil DN 25 kos 2
prigrajena pnevmatska enota z elektro magnetnimi ventili montirana na tabloju z
dovodom komprimiranega zraka, regulatorjem, cevne instalacije za dovod zraka
za 2 x 5 modulnih enot.
komplet z PVC-U 10 bar, cevno instalacijo in fazonskimi elementi v obsegu predfiltra
cev PVC-U 10 bar d-160 m 12
cev PVC-U 10 bar d-110 m 18
transparentna cev d-110 m 1
| cev PVC-U 10 bar d-32 m 12 | 1 | komplet
8. | Dobava in montaža merilca pretoka cirkulacijske kopalne vode za merjeno območje in
z izhodom 4-20 Ma
Q = 170 m3/h skupna pretočna količina d-280
Q = 95 m3/h srednji bazen d-160
| Q = 60 m3/h otroški bazen d-140 | 1 | komplet
9. | Dobava in montaža batnega kompresorja in cevne instalacije od kompresorja
do pogonov pnevmatskih loput, - kompresor KAESER EPC 340-100
TIP EPC 340-100. sušilec zraka TA5 serija SECOTEC TA.1 N= 230V 50Hz z samodejnim
odvajalcem kondenzata.( ali podobno )
efektivna dobava zraka Q = 170 l/min
H = 8,0 bar N = 1,7 KW 400 V 50Hz
V = 90 litrov
kontaktni manometer od 0-16 bar
zračni filter z reduciranim ventilom
oljnih posodic za mazanje zraka R 3/8"
kroglične pipe R 3/8", koplet z reducirko 3/8"-1/2" (2 kos)
200 m PVC gibljivih tlačnih cevi 18/15 in 8/6 mm za delovni tlak 10 bar v zaščitni cevi
| d -40 do d20 transport zraka komplet z materialom za spajanje. | 1 | komplet
B1.1 | SISTEM ZA FILTRIRANJE
B1.2 | BAZENSKI RAZVOD SREDNJI BAZEN
10. | Dobava in montaža skoznikov PKL, izdelanih iz tlačnih PVC cevi z tesnilnim prstanom,
kateri se vgradijo v betonske stene bazena in dno srednjega bazena
ali izdelanai iz lepilnih nastavkov
PKL d- 40×600 mm - tehnologija vode bazen kos 60
PKL d- 63×600 mm - vzorec vode bazen kos 2
PKL d- 110/45º × 1500 mm preliv bazena kos 22
PKL d- 110 × 600 mm praznenje bazena kos 2
|  | 1 | komplet
11. | OBSTOJEČA ALUMINIJASTA KOMPENZACIJA SREDNJI BAZEN
priključki na kompenzaciji so prirobnični katere je potrebno uskladit z novo tehnologijo
STANJE PREVERITI NA OBJEKTU
PKL d- 280- 600X500/90o mm tehnologija- ČRPALKA material Al kos 1
PKL d- 160 × 600 mm tehnologija- VEZNA INSTALACIJA kos 1
ročna loputa EBRO ( ali podobno) DN150 s prirobnico in nastavkom kos 1
|  | 1 | komplet
12. | NOVA KOMPENZACIJA V AB izvedbi OTROŠKI BAZEN
VC d- 160 /2500 varnostna cev kompenzacija kos 1
PKL d- 160 × 800 mm tehnologija -VEZNA INSTALACIJA kos 1
PKL d- 110 × 600 mm IZPUST kos 1
ročna loputa EBRO ( ali podobno) DN100 s prirobnico in nastavkom kos 1
hidrostatični merilnik nivoja vode v kompenzacijskem bazenu izhod 4-20 mA
transparentna PVC- cev d-110x2500mm z kapo kos1
|  | 1 | komplet
13. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačnih instalacij od UV- naprave-UVOX do SREDNJEGA BAZENA
d 160 m 30
ročna loputa EBRO ( ali podobno) DN150 s prirobnico in nastavkom kos 1
nepovratna loputa EBRO ( ali podobno) DN150 s prirobnico in nastavkom kos 1
|  | 1 | komplet
14. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačnih instalacij vzorca vode v srednjem, otroškem bazenu in čofotalnik
| d 32 m 216 | 1 | komplet
15. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačnih instalacij v srednjem bazenu
d 160 m 12
d 140 m 30
d 110 m 3
d 90 m 42
d 63 m 54
| d 50 m 120 | 1 | komplet
16. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 6 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo prelivnih instalacij v srednjem bazenu
d 200 m 40
d 160 m 36
d 140 m 18
| d 110 m 24 | 1 | komplet
17. | Dobava in montaža talne šobe za dovod filtrata s ploščo za regulacijo količine pretoka,
z navojem R 2", komplet z materialom za tesnenje v srednjem bazenu
| TŠ/63-2" 60 kos | 1 | komplet
18. | Dobava in montaža talnega izpusta, ki se sestoji iz PVC ohišja in rešetke 50/50 cm,
s priključkom d - 110 mm, komplet z materialom za spajanje in tesnenje, srednji bazen
| d -110 2 kos | 1 | komplet
19. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo izpusta iz srednjega bazena
d 160 m 6
d 110 m 12
ročna loputa EBRO ( ali podobno) DN150 s prirobnico in nastavkom kos 1
|  | 1 | komplet
20. | Dobava in montaža zapornih loput z ročico, za vgradnjo med prirobnice, komplet s
proti prirobnico iz PVC materiala, materialom za tesnenje in spajanje, za delovni tlak
10 bar. Tip EBRO ( ali podobno )v obsegu bazenske školjke, srednji bazen
DN 80 kos 3
DN 75 kos 1
DN 50 kos1
|  | 1 | komplet
21. | Dobava in montaža PVC 2/2 krogličnih pip GFza ročno zapiranje, s holandcem za
lepljenje, materialom za spajanje in tesnenje DN25 20 kos
tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
| d-32 60m | 1 | komplet
22. | Dobava in montaža priključka vode za polnjenje in dopolnjevanje
kompenzacijskega bazena s svežo vodovodno vodo.
ročno in avtomatsko polnenje DN 50
ročna loputa DN 50 ( 3 kos ) EBRO ali podobno
čistilni element DN 50 ( 1 KOS )
PVC gibljiva pnevmatska cev 8/6mm m 30 .v zaščitni cevi d-20 nosilni +tesnilni mat.
pnevmatska loputa DN 50 ( 1 kos )
PVC cev 10 bar z fazonskimi komadi d - 63 m 12
| vodomer 0,0 - 10,0 m3 / h z izhodom 4-20 mA | 1 | komplet
23. | Dobava in montaža priključka vode za pranje
kompenzacijskih bazenov s svežo vodovodno vodo.
PVC 2/2 kroglična pipa GFza ročno zapiranje, s holandcem za leplenje DN 25 kos 3
| PVC-U cev 10bar ,d-32 m 12 | 1 | komplet
B1.2 | BAZENSKI RAZVOD SREDNJI BAZEN
B1.2A | BAZENSKI RAZVOD OTROŠKI BAZEN
Sanacija tlačne cevne instalacije spodnjega dela otroškega bazena je že izvedena
24. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačnih instalacij v otroškem bazenu zgornji del
d 90 m 18
d 75 m 5
d 63 m 10
d 50 m 26
zaporna loputa z ročico, za vgradnjo med prirobnice,
| ročna loputa DN 90 ( 1 kos ) EBRO ali podobno | 1 | komplet
B1.2A | BAZENSKI RAZVOD OTROŠKI BAZEN
B1.3 | KEMIČNA OBDELAVA KOPALNE VODE
PRIKLJUČEK V STROJNICI OTROŠKEGA BAZENA
25. | OPOMBA
v popisu niso vključena možna sanacijska dela v klorni postaji
katera mora biti izvedena po DIN 19606
26. | Dobava in montaža klorne cevne instalacije za plinski klor
PVC U 16bar- cev d- 16 m 102 + =9,5x1,6mm v z potrebnim spojnim materialom
PVC U 16bar- cev d- 10 m 54 komplet z fazonskimi elementi material za leplenje tesnenje
nosilni material PE cev d-6,35 m50
za priključitev na vakumski preklopni ventil v klorni postaji kom 1
| spojni material za Cl2 | 1 | komplet
27. | Dobava omarice z zaščitno opremo kot sledi
1 par kemično odpornih zaščitnih rokavic 28cm/g, 1 kos kislinsko odporen predpasnik
komplet z tekočino za izpiranje oči, 1 kos zaščitna očala, 1kos zaščitna maska
| z filtom ABEK-P3R vse zloženo v omarici | 1 | komplet
28. | Dobava in montaža vakumski dozator uplinjenega klora s dograjenim servo motorjem
preklopnim stikalom za avtomatsko/ročno obdelovanje in pomožnim materialom za
merno območje - artikel - V10 k(st) WALLACE & TIERNAN ( ali podobno )
Q = 50 - 1000 g/h , srednji bazen
|  | 1 | komplet
29. | Dobava in montaža vakumski dozator uplinjenega klora s dograjenim servo motorjem
preklopnim stikalom za avtomatsko/ročno obdelovanje in pomožnim materialom za
merno območje - artikel - V10 k(st) WALLACE & TIERNAN ( ali podobno )
Q = 30 - 600 g/h , otroški bazen
|  | 1 | komplet
30. | Dobava in montaža vakumski dozator uplinjenega klora s dograjenim servo motorjem
preklopnim stikalom za avtomatsko/ročno obdelovanje in pomožnim materialom za
merno območje - artikel - V10 k(st) WALLACE & TIERNAN ( ali podobno )
Q = 20 - 400 g/h , čofotalnik
|  | 1 | komplet
31. | Dobava in montaža injektorja klora z nepovratnim ventilom in vodovodnim priključkom
R 3/4 cole in priključkom klora R 1/4 × 3/8 cole razpršilno cevko in zapornim organom
pomožnim materialom. U-96275 ( ali podobno )
| WALLACE & TIERNAN | 3 | komplet
32. | Dobava in montaža črpalke za pogon injektorja klora LOWARA 2H MS 7T, komplet
s cevno instalacijo in zapornimi organi.( ali podobno)
Q = 20-70 l/h
H = 4,2-1,4 bar
P = 0,75 KW 230 V
D/d = 32 mm
reducirni ventil z vgrajenim mrežnim filtrom DN 25 mm
nepovratni ventil DN 25 mm
PVC kroglična pipa DN 25 mm (3 kos)
| 6 m PVC cev 10 bar d-32 s fazonskimi komadi | 3 | komplet
33. | Dobava in montaža regulacijske merne enote za merjenje Ph, Rh in Cl2
, komplet montiran v ohišje za montažo na zid DEPOLOX POOL COMPACT
WALLACE & TIERNAN. ( ali podobno ) Obseg dobave:
kompaktna merna naprava z vgrajenim ojačevalcem signala za merjenje prostega klora
Ph faktorja in redoxa bazenske vode
mernih sond za merjenje Cl2, Ph, Rh, z visokofrekvenčnimi kabli, pretočnim varovalom
in potrebnimi armaturami montirano na PVC nosilni plošči
|  | 3 | komplet
34. | Dobava in montaža črpalke za jemanje vzorca vode SPECK BADUTEC 2 N = 0,45 KW 230W
( ai podobno ) DN 25 / 20 Q = 4,5m3 / h H = 0,8 bar
sesalni priključek R 2 " PVC 2/2 krogličnih pip za ročno zapiranje DN 50,kos 2
komplet z zapornimi elementi in rozeto na bazenski školjiki
PVC 2/2 krogličnih pip za ročno zapiranje DN 20 kos 1
PVC 2/2 krogličnih pip za ročno zapiranje DN 15 kos 3
PVC 2/2 krogličnih pip za ročno zapiranje DN 10 kos 1
| PVC nepovratni ventil DN 15 kos 1 | 3 | komplet
35. | Dobava in montaža dozirne postaje za doziranje tekoče kemikalije za dekloriranje
Obseg dobave:
membranska dozirna črpalka VPP 45-2000 (ali podobno) WALLACE & TIERNAN
priključek sesalna stran d - 4X1 tlačna stran d - 4X1
230 V, 50 Hz p = 2,5 bar
cev PVC 4X1 mm m 50 , tlačni povratni ventil R 1/2"
dozirna igla z vgrajenim razpršilcem, krogličnim ventilom DN20 in nepovratnim ventilom,
priključek za cev 4X1 mm z razdelilcem
|  | 3 | komplet
36. | Dobava in montaža opreme postaje za doziranje tekoče kemikalije za dekloriranje
WALLACE & TIERNAN . ( ali podobno ) Obseg dobave:
posoda izdelana iz PE materiala V = 200 l z vgrajenim ročnim mešalcem ,hirostatičnim
merilnikom nivoja izhod 4-20mA za zaščito črpalke proti suhem teku , sesalno armaturo
za eno črpalko črpalko , odprtino za polnjenje posode z zaščitno posodo,
|  | 2 | komplet
37. | Dobava in montaža dozirne postaje za doziranje tekoče kemikalije za reg. pH vrednosti
Obseg dobave:
membranska dozirna črpalka VPP 15-600 (ali podobno) WALLACE & TIERNAN
priključek sesalna stran d - 4X1 tlačna stran d - 4X1
230 V, 50 Hz p = 2,5 bar
cev PVC 4X1 mm m 30 , tlačni povratni ventil R 1/2"
dozirna igla z vgrajenim razpršilcem, krogličnim ventilom DN20 in nepovratnim ventilom,
priključek za cev 4X1 mm
|  | 3 | komplet
38. | Dobava in montaža opreme postaje za doziranje tekoče kemikalije za reg. pH vrednosti
WALLACE & TIERNAN . ( ali podobno ) Obseg dobave:
posoda izdelana iz PE materiala V = 200 l z vgrajenim ročnim mešalcem ,hirostatičnim
merilnikom nivoja izhod 4-20mA za zaščito črpalke proti suhem teku , sesalno armaturo
za eno črpalko črpalko , odprtino za polnjenje posode z zaščitno posodo, kos 2
|  | 1 | komplet
39. | Dobava in montaža dozirne postaje za doziranje tekoče kemikalije za kosmičenje
Obseg dobave:
membranska dozirna črpalka VPP 45-2000 (ali podobno) WALLACE & TIERNAN
priključek sesalna stran d - 4X1 tlačna stran d - 4X1
230 V, 50 Hz p = 2,5 bar
cev PVC 4X1 mm m 30 , tlačni povratni ventil R 1/2"
dozirna igla z vgrajenim razpršilcem, krogličnim ventilom DN20 in nepovratnim ventilom,
priključek za cev 4X1 mm
|  | 1 | komplet
40. | Dobava in montaža opreme postaje za doziranje tekoče kemikalije za kosmičenje
WALLACE & TIERNAN . ( ali podobno ) Obseg dobave:
posoda izdelana iz PE materiala V = 300 l z vgrajenim ročnim mešalcem ,hirostatičnim
merilnikom nivoja izhod 4-20mA za zaščito črpalke proti suhem teku , sesalno armaturo
za eno črpalko črpalko , odprtino za polnjenje posode z zaščitno posodo,
|  | 1 | komplet
41. | Dobava in montaža zaščitnih cevi odpornih na kemikalije, komplet z materialom
za spajanje in pritrjevanje.
| d - 32 m 110 | 1 | kompl
42. | Dobava in montaža UV / OZON naprave za kombinirano oksidacijsko delovanje
ozona in dezinfekcijsko delovanje ultravijolične svetlobe
karakteristike naprave
nadziranje in krmiljenje dovoda ozona preko redox potenciala.
pri UV obsevanju se kisik ki se nahaja v zraku spreminja v ozon slednji povzroča
oksidacijo v vodi nahajajočih povzročiteljev bolezni ta zračna mešanica se nato
injicira v tokokrog kopalne vode v UVOX -Redox reakcijski komori se voda in
mešanica zraka ponovno obsevata z UV svetlobo ( 254nm ). UVOX postopek nudi
odločilno prednost za plavalne bazene. Razgrajuje tri - kloramine
in zmanjšuje THM. Zaporna loputa z ročico in prirobncami DN125 kos2
| tip UVOX 2000 ( ali podobno ) | 4 | komplet
43. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačnih instalacij v obsegu UVOX NAPRAVE
.lopute EBRO( ali podobno )
d 225 m 34
d 160 m 3
zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 125, kos 8
zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 200 kos 1
|  | 1 | komplet
44. | Dobava in montaža naprave za povratek merilne vode MRA71
pretok 10m3/h pri 9,0 mVs
posoda volumna 75 litrov, N=230 V, 50Hz PVC-U cev 10 bar d-25 m 66
| komplet z fazonskimi elementi , mat. za spajanje, nošenje | 1 | komplet
45. | Dobava in montaža tabloja za namestitev dozirnih črpalk ,klorinatoja
vzorčne črpalke,merilno regulacijske opreme ,z žlebom za odvod merilne vode
| material PVC dim. Cca 2000x1200x12mm. | 1 | komplet
B1.3 | KEMIČNA OBDELAVA KOPALNE VODE
B1.4 | DOGREVANJE KOPALNE VODE
46. | Dobava in montaža ploščnega grelnika kopalne vode Q= 450KW sekundar 15/30oC
primar 90/70 oC komplet z materialom za pritrjevanje in spajanje opremo za avtomatsko
| regulacijo temperature kopalne vode.- srednji bazen- | 1 | komplet
47. | Dobava in montaža by - pasa grelnika sekundar sestoječe iz: zaporni elementi
PVC 10 bar cevna instalacija d - 160 do d-110 s fazonskimi kosi izvedena
v obliki kvadrata za prirobnično spajanje
| , PVC 2/2 krogličnih pip DN 25 ( 2 kos)cev PVCU 10bar d-32 m 18 | 1 | komplet
48. | Dobava in montaža ploščnega grelnika kopalne vode Q= 120KW sekundar 15/32oC
primar 90/70 oC komplet z materialom za pritrjevanje in spajanje opremo za avtomatsko
| regulacijo temperature kopalne vode.- otroški bazen- | 1 | komplet
50. | Dobava in montaža by - pasa grelnika sekundar sestoječe iz: zaporni elementi
PVC 10 bar cevna instalacija d - 140 do d-75 s fazonskimi kosi izvedena
v obliki kvadrata za prirobnično spajanje
| , PVC 2/2 krogličnih pip DN 25 ( 2 kos)cev PVCU 10bar d-32 m 9 | 1 | komplet
51. | Dobava in montaža ploščnega grelnika kopalne vode Q= 22KW sekundar 15/32oC
primar 90/70 oC komplet z materialom za pritrjevanje in spajanje opremo za avtomatsko
| regulacijo temperature kopalne vode.- čofotalnik- | 1 | komplet
52. | Dobava in montaža by - pasa grelnika sekundar sestoječe iz: zaporni elementi
PVC 10 bar cevna instalacija d - 75 do d-40 s fazonskimi kosi izvedena
v obliki kvadrata za prirobnično spajanje
| , PVC 2/2 krogličnih pip DN 25 ( 2 kos)cev PVCU 10bar d-32 m 9 | 1 | komplet
B1.4 | DOGREVANJE KOPALNE VODE
B1.5 | DEKLORIRANJE ODPADNE VODE SREDNJI,OTROŠKI BAZEN ,ČOFOTALNIK
53. | Dobava in montaža PE - rezervoarja dimenzij 720x2070x1690mm z vstopno odprtino
d-400 mm, ter konektorji za povezavo posod ter konstrukcijo ostalih priključkov 2kos
kot sledi:
priključek varnostna cev d-75 1 kos
priključek pranje ploščni filtri d-110 1 kos
priključek pranje prelivni žleb d-75 1 kos
priključek kemično pranje UF - modulov d- 110 1kos
priključek za hidrostatični merilnik nivoja d - 110 1kos
priključek izpust posode d- 63 2kom
priključek doziranje natrijev tiosulfat R 3/4" 2kos
priključek za povezavo dveh PE - rezervoarjev d- 110 4kos
priključek za povezavo črpalke merjenje vzorčne vode d- 63 1kos
priključek za povezavo črpalke merjenje vzorčne vode d- 63 1kos
sesalna armatura za merjenje vzorčne vode d- 63/90ox 800mm 1kos
| armatura za šobo R2" mešanje vode d- 63x 800mm 1kos | 1 | komplet
54. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
d 110 m 16
d 63 m 18
d 50 m 6
| d 32 m 18 | 1 | komplet
55. | Dobava in montaža PVC 2/2 krogličnih pip GFza ročno zapiranje, s holandcem za
lepljenje, materialom za spajanje in tesnenje.
DN 50 2kos
DN 40 2kos
| DN 25 1kos | 1 | komplet
56. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo kemično pranje UF-modulov do posode za dekloriranje
| d -63 m 54 | 1 | komplet
57. | Dobava in montaža črpalke za jemanje vzorca vode SPECK N = 0,75 KW 230W
( ali podobno ) DN 50 / 40 Q = 17m3 / h H = 0,8 bar
| komplet z materialiom za pritrjevanje in tesnenje | 1 | komplet
58. | Dobava in montaža regulacijske merne enote za merjenje REDOX
, komplet montiran v ohišje za montažo na zid SFC 100-240V 50Hz
WALLACE & TIERNAN. ( ali podobno ) Obseg dobave:
kompaktna merna naprava z vgrajenim ojačevalcem signala za
merjenje redoxa bazenske vode
mernih sond za merjenje Rh, z visokofrekvenčnimi kabli, pretočnim varovalom
| in potrebnimi armaturami montirano na PVC nosilni plošči | 1 | komplet
B1.5 | DEKLORIRANJE ODPADNE VODE SREDNJI,OTROŠKI BAZEN ,ČOFOTALNIK
B2.6 | OBNOVA ODPADNE VODE OD PRANJA FILTROV.
naprave za ultrafiltracijo in oksidacijo. Po DIN 19643-4
kompaktna naprava s samodejnim krožnim čišenjem vode.Ultra filtracija z integrirano
oksidacijsko stopnjo, dvostopenjsko zaporo za viruse in dnevno kontrolo.
.Napajanje bazenske odpadne vode iz obstoječih rezervoarjev preko
posebne napajalne črpalke.Kapaciteta 10-12 m3 / h
B2.6 | FILTRACIJA OBNOVE ODPADNE VODE
59. | Dobava in montaža ultrafiltracijske naprave za obnovo odpadne vode z avtomatiziranim
procesom filtracije, izpiranja, kemične obdelave membran in njihovih izpiranj.
Filtracija odpadne vode je izvedena kot tlačna filtracija s tlačnimi cevmi. Kapilarne
membrane so predvidene za filtracijo po sistemu Dead - End kar pomeni
da se odpadna voda filtrira skozi kapilare po notranji strani na vzven.
Kar je primerna filtracija za odpadne vode ki jih predvidevajo DIN - norme.
Z vsemi potrebnimi elementi za avtomatsko delovanje z možnostjo dograditve
Avtomatski membranski filtrirni sistem - ultra filtracija DIN 19643-4
( faktor specifične obremenitve k=1) za klorirano kopalno vodo, s pnevmatskimi in
ročnimi armaturami, razdelilcem zraka za pogon pnevmatskih pogonov komplet
z cevnimi instalacijami. PVC -U p=10bar cevna instalacija za povezavo posameznih
membranskih modulov v celoten filtracijski sistem. Merilno regulacijska oprema
z merilnimi instrumenti kot so : tipala, pretočnimi merilci , merilci tlaka , temperaturna
tipala, senzorji višine tekočin, povezano v tehnološko celoto za avtomatsko delovanje
naprave. Na komandni omari lahko odčitamo in dopolnjujemo podatke
Karakteristika filtra:
tristezni membranaski filtrirni sistem
pretok po DIN 19643-4 za Q= 2,77 l/sek
filtrirna površina F = 180 m2
ultra filtracijski moduli s sistemom multibore membranami 7 kapilar 0,9 mm v vlaknu
permera 4mm
maksimalna propustnost . 0,02 mikrona
manometri z izhodom 4-20 mA
ročne zaporne lopute
pnevmatske zaporne lopute
lopute opremljene z pnevmatskim pogonom dvojno delujoč in doživljensko mazan
s 5/2 potni el. Magnetnim razvodnikom 24 V DC dušilnim blokom in MSK - škatla
s končnimi stikali IPP 65 za prirobničnim nastavkom za preusmerjanje procesov
filterske enote .
induktivni merilec pretoka z izhodom 4-20mA
dozirna naprava komplet z motornim pogonom za pranje membran ( lug, kislina,
tekoči klor)
el. komandna omara s 15" barvnim zaslonom na dotik,krmilnikom za kontrolo in upravljanje
elektro opreme filtrirnega sistema ( filtrirna črpalka, predfilter, pnevmatske zaporne
lopute opremljene s končnimi stikali,merilni instrumenti in tipala,dozirnimi napravami,
merilci pretoka..) elektro kabliranje kompletne opreme filtrirnega sistema
motorsko zaščitna stikalaz pomožnimi kontaktorji, avtomatske varovalke ,zaščitno
| stikalo za diferenčni tok 0,03A,kontaktorji pomožni releji in ostali vezni in drobni material. | 1 | komplet
60. | Dobava in montaža glavne cirkulacijske črpalke UNIBAD 65 - 270 / 0554 PM X-W2 za
odpadno vodo s prigrajenim grobim filtrom, komplet z elektronsko napravo za
varovanje proti suhem teku in manometrom.( ali podobno )
Q = 12 m3/h
H = 25,0 Mvs
N = 5,5 Kw 400 V 50Hz
D/d = 100/65
n = 1450 obr/min
zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 100, kos 1
zaporna loputa s prirobnico in nastavkom DN 65 kos 1
nepovratna loputa DN 65 kos 1
kroglični ventil DN 20 kos 1
manometer glicerinski z pipico R 1/4" p= 0,0 - 6,0 bar kos 1
vakummeter glicerinski - 1bar/0 bar R1/2" kos 1
| komplet vijačni in pritrdilni material | 1 | komplet
61. | Dobava in montaža frekvenčnega regulatorja za filtrirno črpalko z vgrajenim
RFI filtrom,krmilnikom SmartLogic ( SLC ), USB RS-485, modularne opcije za
serijsko komunikacijo, ( Profibus,DeviceNet, CanOpen vhod za( ali podobno )
varno zaustavitev po EN 954-1 kategorija 3. DANFFOS VLT 6008
AvtomatinDrive ( ali podobno )
| N = 5,5 Kw 400 V 50Hz | 1 | komplet
62. | Dobava in montaža PREDFILTRA
Avtomatski ploščni predfiltrirni sistem za odstranjevanje večjih nečistoč za klorirano
odpadno vodo. Karakteristike :
dvostezni filtrirni sistem z avtomatskim pranjem s pomočjo prigrajene avtomatike
v el. komadni omari. Montirani na kolektorju za dovod in odvod vode delujoče s pomočjo
pnevmatskih loput ki delajo po programu.
pretok Q = 12,0 m3/h
filtrirna površina F= 2,984 m2
ploščni filtrni modul
maksimalna propustnost 200 mikronov
lopute opremljene z pnevmatskim pogonom dvojno delujoč in doživljensko mazan
s 5/2 potni el. Magnetnim razvodnikom 24 V DC dušilnim blokom in MSK - škatla
s končnimi stikali IPP 65 za prirobničnim nastavkom za preusmerjanje procesov
predfiltirne enote enote .
pnevmatska zaporna loputa z prirobnicami DN 75 kos 6
pnevmatska zaporna loputa z prirobnicami DN 75 kos 1
kroglični ventil DN 25 kos 2
prigrajena pnevmatska enota z elektro magnetnimi ventili montirana na tabloju z
dovodom komprimiranega zraka, regulatorjem, cevne instalacije za dovod zraka
za 1 x 2 modulnih enot.
komplet z PVC-U 10 bar, cevno instalacijo in fazonskimi elementi v obsegu predfiltra
cev PVC-U 10 bar d-75 m 6
transparentna cev d-90 m 2
| cev PVC-U 10 bar d-32 m 8 | 1 | komplet
63. | Dobava in montaža batnega kompresorja in cevne instalacije od kompresorja
do pogonov pnevmatskih loput, - kompresor KAESER EPC 340-100
TIP EPC 340-100. sušilec zraka TA5 serija SECOTEC TA.1 N= 230V 50Hz z samodejnim
odvajalcem kondenzata.( ali podobno )
efektivna dobava zraka Q = 170 l/min
H = 8,0 bar N = 1,7 KW 400 V 50Hz
V = 90 litrov
kontaktni manometer od 0-16 bar
zračni filter z reduciranim ventilom
oljnih posodic za mazanje zraka R 3/8"
kroglične pipe R 3/8", koplet z reducirko 3/8"-1/2" (2 kos)
200 m PVC gibljivih tlačnih cevi 18/15 in 8/6 mm za delovni tlak 10 bar v zaščitni cevi
d -40 do d20 transport zraka komplet z materialom za spajanje.
|  | 1 | komplet
B2.6 | FILTRACIJA OBNOVE ODPADNE VODE
B2.7 | CEVNE INSTALACIJE OBNOVE ODPADNE VODE
64. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
d 200 m 96
d 110 m 12
d 75 m 30
| d 63 m 12 | 1 | komplet
65. | Dobava in montaža transparentnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
v sklopu obstoječih rezervoarjev
| d 75 m 8 | 1 | komplet
66. | Dobava in montaža pnevmatske zaporne lopute
lopute opremljene z pnevmatskim pogonom dvojno delujoč in doživljensko mazan
s 5/2 potni el. Magnetnim razvodnikom 24 V DC dušilnim blokom in MSK - škatla
s končnimi stikali IPP 65 za prirobničnim nastavkom za preusmerjanje procesov
filterske enote . EBRO ali podobno
DN 200 5kos
DN 100 2kos
DN 65 3kos
|  | 1 | komplet
67. | Dobava in montaža zapornih loput z ročico, za vgradnjo med prirobnice, komplet s
proti prirobnico iz PVC materiala, materialom za tesnenje in spajanje, za delovni tlak
10 bar. Tip EBRO ( ali podobno )v obsegu filterske postaje
| DN 100 | 2 | kos
68. | Dobava in montaža pomožne črpalke za prečrpavanje obdelane vode
SPECK ( ai podobno ) Q=15m3/h,H=10mVs, N= 0,75KW 230V50Hz DN 50 / 40
PVC 2/2 krogličnih pip za ročno zapiranje DN 50,2kos, manometer 0-3bar R1/2" 1kos
komplet z zapornimi elementi in rozeto na bazenski školjiki
cevna instalacija PVC U 10bar d-63 6m komplet z fazonskimi elementi
| materialom za leplenje in nošenje | 1 | komplet
69. | Dobava in montaža hidrostatičnega merilnika nivoja vode vgajen v zaščitni cevi
| N= 230V 50Hzz izhodom 4-20mA | 6 | komplet
B2.7 | CEVNE INSTALACIJE OBNOVE ODPADNE VODE
B2.8 | DEKLORIRANJE ODPADNE VODE
70. | Dobava in montaža PE - rezervoarja dimenzij 720x2070x1690mm z vstopno odprtino
d-400 mm, ter konektorji za povezavo posod ter konstrukcijo ostalih priključkov 1kos
kot sledi:
priključek varnostna cev d-110 1 kos
priključek pranje ploščni filtri d-75 1 kos
priključek kemično pranje UF - modulov d- 75 1kos
priključek za hidrostatični merilnik nivoja d - 110 1kos
priključek izpust posode d- 63 2kom
priključek doziranje natrijev tiosulfat R 3/4" 2kos
priključek za povezavo črpalke merjenje vzorčne vode d- 63 1kos
priključek za povezavo črpalke merjenje vzorčne vode d- 63 1kos
sesalna armatura za merjenje vzorčne vode d- 63/90ox 800mm 1kos
| armatura za šobo R2" mešanje vode d- 63x 800mm 1kos | 1 | komplet
71. | Dobava in montaža tlačnih PVC cevi za spajanje z obojkami ali lepljenjem, za delovni
tlak 10 bar in delovno temperaturo 36 C. Komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi
komadi iz trdega PVC materiala, materialom za lepljenje tesnenje in pritrjevanje.
Za tehnologijo tlačnih instalacij v bazenu
d 110 m 16
d 63 m 18
d 50 m 6
| d 25 m 18 | 1 | komplet
72. | Dobava in montaža PVC 2/2 krogličnih pip GFza ročno zapiranje, s holandcem za
lepljenje, materialom za spajanje in tesnenje.
DN 50 2kos
DN 40 2kos
DN 25 1kos
DN 20 2kos
| DN15 2kos | 1 | komplet
73. | Dobava in montaža črpalke za jemanje vzorca vode SPECK N = 0,45 KW 230W
( ali podobno ) DN 50 / 40 Q = 11m3 / h H = 0,8 bar
| komplet z materialiom za pritrjevanje in tesnenje | 1 | komplet
74. | Dobava in montaža regulacijske merne enote za merjenje REDOX
, komplet montiran v ohišje za montažo na zid SFC 100-240V 50Hz
WALLACE & TIERNAN. ( ali podobno ) Obseg dobave:
kompaktna merna naprava z vgrajenim ojačevalcem signala za
merjenje redoxa bazenske vode
mernih sond za merjenje Rh, z visokofrekvenčnimi kabli, pretočnim varovalom
| in potrebnimi armaturami montirano na PVC nosilni plošči | 1 | komplet
75. | Dobava in montaža dozirne postaje za doziranje tekoče kemikalije za dekloriranje
Obseg dobave:
membranska dozirna črpalka VPP 45-2000 (ali podobno) WALLACE & TIERNAN
priključek sesalna stran d - 4X1 tlačna stran d - 4X1
230 V, 50 Hz p = 2,5 bar
cev PVC 4X1 mm m 50 , tlačni povratni ventil R 1/2"
dozirna igla z vgrajenim razpršilcem, krogličnim ventilom DN20 in nepovratnim ventilom,
priključek za cev 4X1 mm z razdelilcem - kos 1
|  | 1 | komplet
76. | Dobava in montaža opreme postaje za doziranje tekoče kemikalije za dekloriranje
WALLACE & TIERNAN . ( ali podobno ) Obseg dobave:
posoda izdelana iz PE materiala V = 100 l z vgrajenim ročnim mešalcem ,hirostatičnim
merilnikom nivoja izhod 4-20mA za zaščito črpalke proti suhem teku , sesalno armaturo
| za eno črpalko črpalko , odprtino za polnjenje posode z zaščitno posodo, | 1 | komplet
B2.8 | DEKLORIRANJE ODPADNE VODE
B3.9 | NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA
77. | NADZORNI CENTER
Nadzorni PC z naslednjo minimalno konfiguracijo in pripadajočo opremo:
CPU:Intel® Pentium™ G4400 (3.3 GHz), 3 MB, 2C/2T
RAM: 4 GB DDR4-2133;
OHIŠJE: Mikro stolp, napajalnik HE 180 W
VGA: Vgrajena Intel® HD Graphics 510
Povezave: 10/100/1000 Mb/s mrežna kartica
Trdi disk 500GB
Windows 10 Pro 64 SLO/ANG (Win 10 Pro licenca)
USB SLO tipkovnica, USB opt. miška
nabor vezja: Intel 100 Series (H110 Chipset)
št.rež pomnilnika: 2 x, 1 x prosto, max 32 GB;
miška
tipkovnica
| monitor LCD 22", | 1 | komplet
78. | Licenčna programska oprema SCADA , WEB dostop breko brskalnika;
barvni grafični vmesnik; alarm management; zgodovina trendov; večnivojski dostop
uporabnikov; koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov,
MODBUS komunikacijski protokol, pošiljanje alarmov po elektronskih sporočilih
| ustreza: Beijeir iX Runtime 500 točk | 1 | komplet
79. | Storitve na nivoju nadzorne postaje (SCADA); izdelava grafičnega
vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil,
zgodovine, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki;
konfiguracija Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje
izdelanih aplikacij.
Zajema naslednje sisteme:
ultrafiltracija srednjega bazena
ultrafiltracija odpadnih vod
| filtracija olimpijskega bazena | 1 | komplet
80. | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja
| dokumentacije | 1 | komplet
PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA FILTRACIJO
81. | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom;
napajanje 230V;
Število vhodov: 40xDI + 40xDO
| ustreza: Mitsubishi FX3U-80MR/ES | 1 | komplet
82. | Vhodno / Izhodni modul
Število vhodov: 16xDI
| ustreza: Mitsubishi FX2N-16EX | 1 | komplet
83. | Vhodno / Izhodni modul
Število vhodov / izhodov: 4xAnalogni vhod
ustreza: Mitsubishi FX3U-4AD
|  | 1 | komplet
84. | Komunikacijski modul MODBUS RTU
ustreza: Mitsubishi FX3U-485ADP-MB
|  | 1 | komplet
85. | Prikazovalnik 7", 800 x 480, 65000 barv, ethernet priključek, COM priključek
ustreza: Mitsubishi GS2107-WTBD
|  | 1 | komplet
86. | Vgradnja nove opreme v elektro omaro
|  | 1 | komplet
87. | Izdelava aplikativnega programa na nivoju krmilnika in prikazovalnika za
funkcionalno vodenje sistema filtracije in pripravo za prenos podatkov na
| nadzorni sistem. | 1 | komplet
89. | Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih
signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in
| regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov | 1 | komplet
B3.9 | NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA
B4.10 | OPREMA SREDNJEGA BAZENA
90. | Dobava in montaža stopnic z 7. nastopnimi prečkami L iz INOX materiala za klorirano
kopalno vodo vgradne višine 2400mm kos 2 in enako samo da 3. prečke kos1
vgradne višine 1200mm komplet z materialom za pritrjevanje . Izdelek KTS-MARIBOR
| ali podobno | 1 | komplet
91. | Dobava in montaža startnih blokov po DIN 7933 iz INOX materiala za klorirano kopalno
vodo vgradne višine 630mm komplet z materialom za pritrjevanje . Izdelek KTS-MARIBOR
| ali podobno kos 3 | 1 | komplet
92. | Dobava in montaža ograje ob betonskih stopnicah iz INOX materiala za klorirano kopalno
vodo vgradne višine 1200 x 2400mm komplet z materialom za pritrjevanje .
| Izdelek KTS-MARIBOR ali podobno kos 1 | 1 | komplet
93. | Dobava in montaža držala ob betonskih stopnicah iz INOX materiala za klorirano kopalno
vodo vgradne dolžine 2400mm komplet z materialom za pritrjevanje .
| Izdelek KTS-MARIBOR ali podobno kos 1 | 1 | komplet
94. | Dobava in montaža ograje ob betonskih stopnicah iz INOX materiala za klorirano kopalno
vodo vgradne višine 1200 x 2400mm komplet z materialom za pritrjevanje .
| Izdelek KTS-MARIBOR ali podobno kos 1 | 1 | komplet
95. | Dobava podvodnega sesalca DOLPHIN WAVE 300XL ali podobno primer za bazene do1200m2
z navigacijskim sistemom v kompletu N= 230V 50Hz priključni kabel 40m
| sesalni volumen 40m3/h, dimenzij 700x580x300mm teže 25kg. Kos 1 | 1 | kom
96. | Dobava testnega kovčka Chema test 25 ali podobno za merjenje kemičnih parametrov
kopalne vode ,komplet z dodanimi kemikalijami in mikoelektronskim
| digitalnim testerjem kos 1 | 1 | kom
B4.10 | OPREMA SREDNJEGA BAZENA
B5.11 | SPLOŠNI STROŠKI VEZANI NA SREDNJII , OTROŠKI BAZEN IN ČOFOTALNIK
97. | Dobava in montaža BENSON rešetke prelivnega žleba srednjega bazena.
rešetka je izdelana iz trdega PVC material usklajena z EN -13451-1, odporna na koplno vodo. Dimenzije 310x23 mm, bele barve.
| Izvedba vogala 90 stopinj v standardni izvedbi z INOX nosilci. | 90 | m
98. | Inox nosilci | 14 | kom
99. | Sanacija kompenzacijskega bazena -srednji bazen ki je v Alu-izvedbi
| obloga sten in dna bazena z ALU ploščami deb.3 mm, na stikih tesnjeno | 60 | m2
s silikonskim kitom, z dvema priključkoma DN 250 in DN150
vse prevlečeno in tesnjeno z PVC folijo deb.1,5 MM, komplet s kotniki, poliesterskim
| filcem, ter vsem potrebnim materialom | 69 | m2
Priključki se izvedejo po navodilu projektanta
100. | Izdelava projekta izvedenih del -PID | 3 | kompleti
REKAPITULACIJA srednji bazen.
B1 | SISTEM SREDNJI BAZEN
B1.1 | SISTEM ZA FILTRIRANJE
B1.2 | BAZENSKI RAZVOD SREDNJI BAZEN
B1.2A | BAZENSKI RAZVOD SREDNJI BAZEN
B1.3 | KEMIČNA OBDELAVA KOPALNE VODE
B1.4 | DOGREVANJE KOPALNE VODE
B1.5 | DEKLORIRANJE ODPADNE VODE
B2 | OBNOVA ODPADNE VODE OD PRANJA FILTROV.
B2.6 | FILTRACIJA OBNOVE ODPADNE VODE
B2.7 | CEVNE INSTALACIJE OBNOVE ODPADNE VODE
B2.8 | DEKLORIRANJE ODPADNE VODE
B3.9 | NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA
B4.10 | OPREMA SREDNJEGA BAZENA
B5.11 | SPLOŠNI STROŠKI VEZANI NA SREDNJII BAZEN
C | SEGREVANJE BAZENSKE VODE
Skupno
DDV 22%
SKUPNO Z DDV