## POPIS DEL - DOBRAVA
P O P I S D E L
KANALIZACIJA - KARANTANSKA ULICA - DOBRAVA
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1 | 11 111 | Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase | km | 1.06 |  | 0
2 | 11 121 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti in zagotovitvijo varnostnih in higijensko tehničnih pogojev. V ceni je upoštevana tudi odstranitev gradbišča po končanih delih | pav | 1 |  | 0
|  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | kmpl | 1 |  | 0
|  | Izdelava elaborata prometne zapore v času izvajanja del | kom | 3 |  | 0
|  | Postavitev prometne zapore in vzdrževanje času izvajanja del | kom | 3 |  | 0
|  | Izdelava gradbenih profilov | kom | 21 |  | 0
|  | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | 21 212 | Strojni izkopi lahke zemljine do globine 2.5m | m3 | 3490 |  | 0
1 | 21 212 | Izkopi lahke zemljine do globine 3.6 m z razpiranjem | m3 | 190 |  | 0
3 | 21 212 | Ročni izkopi lahke zemljine ob komunalnih vodih 50% | m3 | 60 |  | 0
4 | 24 115 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1.0m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva | m3 | 2965 |  | 0
4 | 21 212 | Rezanje asfalta debeline do 10cm | m | 183 |  | 0
5 | 21 212 | Rušenje asf. in odvoz v nadaljno obdelavo dep. (do 10km), vključno stroški deponije | m2 | 256 |  | 0
6 | 24 215 | Odvoz in razprostiranje odvečne lahke zemljine v deponijo (do 10 km) | m3 | 775 |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | 31 122 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min 25 cm (tampon) | m3 | 70 |  | 0
ASFALTIRANJE VOZIŠČA
2 | 32 214 | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf 70/100 A4, v deb. 3 cm | m2 | 256 |  | 0
3 | 31 343 | Izdelava nosilne plasti iz AC 22 base, 70/100, A4, v debelini 5 cm | m2 | 256 |  | 0
4 | 31 343 | Izdelava bankin | m1 | 60 |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 4.0 | GRADBENA IN MONT. DELA
1 | 44 171 | Dobava in vgradnja tipskega ABC jaška, kroznega prereza fi80cm, globine od 1.5m do 2.6 m | kos | 19 |  | 0
2 | 44 171 | Dobava in vgradnja tipskega ABC jaška črpališča, kroznega prereza fi150cm, globine 3.8 m, postavljenega na betonski posteljici 20 cm, vključno z krovno ploščo debeline 20 cm in vodotesnim premazom notranjosti jaška | kos | 1 |  | 0
3 | 43332 | Izvedba priklopa kanala na črpalni jašek. Komplet z vsemi deli in materiali za profil cevi DN 200 mm. | kos | 2 |  | 0
4 | 43332 | Izvedba priklopa tlačne cevi na jašek. Komplet z vsemi deli in materiali za profil cevi di 90 mm. | kos | 2 |  | 0
5 | 44 642 | Izdelava pokrova iz litega železa za 400kN, fi 600 mm z betonskim obročem | kos | 4 |  | 0
| 44 642 | Izdelava pokrova iz litega železa za 250kN, fi 600 mm z betonskim obročem | kos | 3 |  | 0
| 44 642 | Izdelava pokrova iz litega železa za 125kN, fi 600 mm z betonskim obročem | kos | 13 |  | 0
6 |  | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 636 |  | 0
7 |  | Dobava, naprava in izdelava peščene posteljice deb. 15 cm. | m3 | 100 |  | 0
8 | 43332 | Izdelava kanalizacije iz ABC cevi fi 20 cm vgrajenih na podložno plast iz peska | m' | 710.63 |  | 0
9 | 43332 | Izdelava tlačnega voda kanalizacije iz PEHD fi 90x8.2 mm, 12 barov vgrajenih na podložno plast iz peska, vključno z dobavo, varjenjem in montažo ter tesnilnim on vijačnim materialom. | m' | 350.25 |  | 0
10 | 45 261 | Zasip ABC cevi in tlačnega voda s peščenim materialom (d=0-8 mm) 30 cm nad temenom cevi z nabijanjem v plasteh po 30 cm, in komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, po navodilih proizvajalca cevi in statika | m3 | 525 |  | 0
.
11 |  | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | ur | 24 |  | 0
12 |  | Preizkušanje vodotesnosti jaškov in izvedenega kolektorja, ki ga opravi za to registrirana organizacija | kom | 20 |  | 0
13 |  | Izdelava hišnih priključkom, PVC DN 160 mm, SN 8 kom 2 | m | 50 |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5.0 | TESARSKA DELA
1 |  | Razopaževanje gradbenega jarka v času izvajanja del zaradi upoštevanja varnostnih predpisov | m2 | 450 |  | 0
| 5.0 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6.0 | TUJE STORITVE
1 | 78 111 | Projektantski nadzor | ur | 40 |  | 0
2 | 78 111 | Geomehanski nadzor | ur | 8 |  | 0
3 | 73 113 | Zavarovanje vodovoda | pav | 2 |  | 0
5 | 71 313 | Zavarovanje CATV | pav | 3 |  | 0
6 | 71 313 | Zavarovanje TK vodov Telekom | pav | 2 |  | 0
7 | 71 313 | Zavarovanje elektro vodov | pav | 10 |  | 0
8 | 71 313 | Zavarovanje plinovoda | pav | 3 |  | 0
9 |  | Izdelava PID z geodetskim posnetkom | pav | 1 |  | 0
| 6.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 7.0 | ČRPALIŠČE STROJNI DEL
1 |  | Nabava in vgradnja črpalk enake ali višje kvalitete kot je Jung 25/2 AW EX 2.9 kW v obsegu: 2x črpalka 25/2AW EX, 3x montažna peta GR 65, 2x veriga niro 5 m, skupaj s tlačno cevjo DN 90 v jašku dolžine 2m in vsemi prirobnicami in pritrjevalnimi elementi : | kos | 2 |  | 0
.
2 |  | Nabava in vgradnja 1 kp strojna instalacija DN 80 izdelana iz cevi 88.9x2 mm AISI 304 sestavljena iz | kp | 1 |  | 0
2 kos FF kos DN 80/ 2150 mm
2 kos krogelni nepovratni ventil DN 80
2 kos EV zasun DN 80
1 kos hlačni spoj DN 80/80/80 s priključkom za izpiranje zasunom DN 50 in C spojko
1 kos FF kos DN 80/500 mm
4 kos vodila za dvig in spust črpalk cevi 33.7x 2mm AISI 304, dolžine določene na terenu
1 kpl vijaki M 16 x 60 mm
1 kp gumi tesnila DN 80
.
| 7.0 | ČRPALIŠČE STROJNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 8.0 | ČRPALIŠČE ELEKTRO DEL
Oprema je navedena kot primerna!
Omarica za elektro priključek in krmilna omarica se montirata ena poleg druge, tako da povezovalni kabli potekajo skozi podstavek.
1 |  | STIKALNI BLOK SB-CRP:
|  | Dobava in montaža na že pripravljen temelj prostostoječe razdelilne omare, izdelane iz plastične mase v stopnji zaščite IP55, z vrati opremljenimi s ključavnico s ključem in žepom za načrte. Vse komplet z zbiralkami, uvodnicami (uvod vseh kablov je spodaj), sponkami in ožičenjem. V omaro je potrebno vgraditi opremo po ponudbi dobavitelja opreme in opremo za možnost priklopa agregata: | kpl | 1 |  | 0
|  | izbirno stikalo agregat - omrežje 20A "1-0-2" | kos | 1
|  | vtičnica zunanja za agregat 16 A | kos | 1
|  | II stopenjska 3F prenapetostna zaščita s signalizacijo izpada | kpl | 1
|  | kontrolnik izpada faz | kos | 1
|  | termostat + 45W grelec | kpl | 1
|  | fi stikalo KZS 40/03 + avtomatski ponovni vklop | kpl | 1
|  | 1F vtičnica za DIN letev | kos | 1
|  | instalacijski odklopniki | kpl | 1
|  | krmilna elektronika za CNS NIGRAD - glej opombo! | kpl | 1
|  | tipski montažni temelj | kos | 1
|  | svetilka za osvetlitev stikalnega bloka 14W/12VDC LED | kos | 1
|  | ostali material (sponke, kanali, DIN letve, predal za dokumentacijo) | kpl | 1
|  | STIKALNI BLOK SB-CRP SKUPAJ : |  |  |  | 0
2 |  | KABELSKI RAZVOD:
2.1 |  | Položitev in priklop kabla črpalke l=15m - kabel je dobavljen skupaj s črpalko, upoštevati lokacijo črpalke pri naročilu črpalke! | kos | 2 |  | 0
2.2 |  | Položitev in priklop kablov nivojskih stikal in sond - kabli so dobavljeni skupaj z nivojskimi stikali in sondo l=15m upoštevati lokacijo elementa pri naročilu elementa! | kos | 3 |  | 0
2.3 |  | Jekleni pocinkani valjanec FeZn | m | 40 |  | 0
2.4 |  | Križne sponke FeZn | kos | 10 |  | 0
2.5 |  | RF žica fi 8 mm | m | 20 |  | 0
2.6 |  | Križne sponke, objemke RF | kos | 15 |  | 0
2.7 |  | Montaža hidrostatičnega merilnika nivoja izhod 4 - 20mA primerna za vgradnjo v agresivno okolje vključno s pripadajočim kablom l=15m | kos | 1 |  | 0
2.8 |  | Montaža nivojskih stikal in merilne sonde po navodilih strojnega projekta | kpl | 3 |  | 0
2.9 |  | Dobava in polaganje napajalnega kabla tip NYY-J 5x10mm2, položenega v predpisani razdalji ob kanalizacijskih ceveh v zemlji in deloma v zaščitnih ceveh pod cesto | m | 200 |  | 0
2.1 |  | Priklop kabla v omari lastne rabe investitorja, vključno z obojestransko priključitvijo in vgradnjo varovalk PP100/3-20A | kpl | 1 |  | 0
|  | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ : |  |  |  | 0
3 |  | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža oz.polaganje)
|  | Cu pletenica 16 mm2 dolžine l=60cm (11kos), kpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kpl | 1 |  | 0
|  | razvodnica GW44007 dim. 190x140x70mm v stopnji zaščite IP 55 in vgrajenimi vrstnimi sponkami VS 4 mm2 | kos | 2 |  | 0
|  | gibka zaščitna cev fi 50mm | m | 15 |  | 0
|  | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj stikalnega bloka | kpl | 1 |  | 0
|  | izdelava betonske podloge za temelj stikalnega bloka | kpl | 1 |  | 0
|  | drobni instalacijski material | cpl | 1 |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTRO DEL
1 |  | STIKALNI BLOK | kpl | 1 |  | 0
2 |  | KABELSKI RAZVOD | kpl | 1 |  | 0
3 |  | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL | kpl | 1 |  | 0
4 |  | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | kpl | 1 |  | 0
5 |  | NEPREDVIDENA DELA | kpl | 1 |  | 0
6 |  | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | kpl | 1 |  | 0
7 |  | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | kpl | 1 |  | 0
8 |  | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | kpl | 1 |  | 0
9 |  | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | kpl | 1 |  | 0
| 8.0 | ČRPALIŠČE ELEKTRO DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA KANALIZACIJE DOBRAVA
GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4 | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| 5 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| 6 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  |  | 0
|  | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 7 | ČRPALIŠČE STROJNI DEL |  |  |  | 0
| 8 | ČRPALIŠČE STROJNI DEL |  |  |  | 0
| 8 | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Rekapitulacija Dobrava
REKAPITULACIJA KANALIZACIJE DOBRAVA
GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
4 | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA | 0
5 | TESARSKA DELA | 0
6 | TUJE STORITVE | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
| GRADBENA IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | 0
7 | ČRPALIŠČE STROJNI DEL | 0
8 | ČRPALIŠČE ELEKTRO DEL | 0
8 | SKUPAJ : | 0
| DDV 22% | 0
| VSE SKUPAJ : | 0