## Uvod
POPIS MATERIALA IN DEL
Vročevod je v upravljanju SODO - JP Energetika Maribor d.o.o.
Osnovni tehnični podatki
Temperatura predtoka: 110°C (max.130°C)
Temperatura povratka: 60°C (max.70°C)
Nazivni tlak v cevovodu: 16 bar
Material jeklene cevi ST 37.0 BW, P235TR1, P235TR2 po EN 10217-1 ali P235GH po 10217-2 ali 10217-5.
Dimenzije cevi skladne z EN 253.
Izolacijski material 2-komponentna trda pena (PUR) do min. 140°C (lambda PUR max = 0,026 W/(m.K) po EN253), gostota PUR min. 60kg/m3 vključno s Cu žicami za elektronski nordijski nadzorni sistem vlage.
Zaščitna cev polietilen PEHD skladno z ISO 12162 standardu.
Med PEHD zaščitno cevjo in PUR izolacijo je do dimenzije DN200 obvezna paro nepropustna zapora.
Obvezni so certifikati in garancije proizvajalca.
Opomba:
Popis za predizolirane cevi je univerzalen, zato niso upoštevane podrobnosti odnosno posebnosti ponudnika oziroma dobavitelja.
Montaža cevi mora biti izvedena samo z originalnimi fazonskimi kosi po navodilih proizvajalca predizoliranih cevi ter v skladu s splošnimi in tehničnimi pogoji za izgradnjo vročevodnega omrežja MOM.
Montažo termoskrčnih spojk lahko opravi samo s strani proizvajalca cevi oz. s strani neodvisnega tujega ali domačega organa (kot nr. BFW/AGFW..), akreditiranega za izdajo ustreznih certifikatov za montažo termoskrčnih spojk, ustrezno usposobljena in certificirana ekipa.
Pri strojnem popisu materiala – predizoliranih cevnih elementov, kjer je označeno samo delo (v opisu je posebej opozorjeno : SAMO MONTAŽA – ZALOGA ENMB) , se zaradi obstoječe zaloge elementov upošteva izključno manipulacijsko in montažno delo strojnega izvajalca ter dvig, transport in raztovor cevi na relaciji ENMB - gradbišče.
Pogoji:
Oprema mora biti v skladu s sledečimi normativi in standardi: EN 253-apr. 2009, EN258, EN 448, EN 489, BFW, AGFW-FW 401-Teil 10 ter projektno nalogo SODO - Energetike Maribor.
Debelina PE plašča za cevi in fazonske komade od premera 90 mm mora znašati najmanj od 3 mm do 5 mm pri premeru 400 mm;
Vse predizolirane cevi in fazonski komadi morajo imeti povečano debelino izolacije (serija 2).
Med PEHD plaščem in PUR izolacijo je obvezna do dimenzije DN200 ALU parna zapora
Na opremo mora dati soglasje sistemski operater vročevodnega omrežja Energetika Maribor.
Vsi predizolirani kosi in cevi za podzemno vgradnjo imajo vgrajen skandinavski sistem meritve vlažnosti – lekaže.
Pred izdajo soglasja na opremo izvajalec dostavi SODO - Energetiki Maribor v potrditev montažni načrt polaganja cevovoda s statičnim preračunom oz.ustrezno drugo garancijo o ustreznosti montažnega načrta proizvajalca cevi.

## Gradbena dela
Popis materila in del za vročevod Gregorčičeva ulica - Tyrševa ulica
GRADBENI DEL
Dobava, vgradnja, montaža
I. | Glavna trasa vročevoda (profil A , od točke A01 do A13)
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavar. s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4/4cm.
|  | m | 105 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
|  | kos | 6 |  | 0
3. | Naprava delne zapore vozišča ter polne zapore pločnika s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kompl | 1 |  | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav in potrebni ukrepi za zavarovanje instalacij med gradnjo, kot so: (zaščita, poglobitve, prestavitve).
|  | kompl | 1 |  | 0
5. | Ureditev provizorijev za prehod in prevoz preko jarkov v času gradnje, ter ostali ukrepi v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Obračun po dejanskem številu prehodov.
|  | kos | 3 |  | 0
| Preddela skupaj (profil A, A01 - A13): | SKUPAJ: |  |  | 0
GRADBENA DELA
1. | Strojno rezanje asfalta debeline do 10 cm v območju, kjer tega vročevod prizadene. | m | 180 |  | 0
2. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine debeline do 5 cm z nakladanjem in odvozom v zbirni center gradbenih odpadkov. | m2 | 20 |  | 0
3. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine debeline do 10 cm z nakladanjem in odvozom v zbirni center gradbenih odpadkov. | m2 | 295 |  | 0
4. | Rušitev - odstranjevanje tlaka iz granitnih kock 10/10/10 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo. | m2 | 35 |  | 0
5. | Rušenje vseh vrst granitnih robnikov z odvozom na začasno deponijo.Ruševine betonskega temelja se odpeljejo z zbirni center gradbenih odpadkov | m | 3 |  | 0
6. | Odstranitev prometne signalizacije in začasno deponiranje, ter ponovna postavitev po končani gradnji (prometni znak, konfin). | kos | 2 |  | 0
7. | Ročni izkop pri navezavi na obstoječ vročevod in izkop sond za ugotavljanje lege in globine obstoječih komunalij. | m3 | 10 |  | 0
8. | Strojni 70% in ročni 30% izkop jarka v terenu III. ktg., globine do 1,5 m z odlaganjem ob robu izkopanega jarka, oziroma odvoz na začasno deponijo, kjer ni prostora za stransko deponijo. | m3 | 215 |  | 0
9. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje. Računamo 0,5 m3/spoj. | m3 | 9 |  | 0
10. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. | m2 | 60 |  | 0
11. | Planiranje in utrjevanje dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu do točnosti ± 3 cm. | m2 | 105 |  | 0
12. | Izdelava posteljice cevi ter ročni zasip vročevoda v coni cevovoda s peskom 0-4 mm, do višine 10 cm nad temenom cevi, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD". | m3 | 70 |  | 0
13. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo za vgradnjo servisne armature za izpraznitev ali odzračenje vročevoda, iz AB cevi d=1200 mm, dolžine 1000mm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška in odprtino za LTŽ pokrov 800/800mm. Cev se položi na pusti beton MB20. | kos | 1 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja cestnega LTŽ pokrova jaška za armature. | kos | 1 |  | 0
-80/80 cm
15. | Zasip vročevoda z izkopano zemljino deponirano ob strani, oziroma dovoz iz začasne deponije. Zasip se vrši v slojih do 30 cm in sprotno komprimacijo do zbitosti 95 % po SPP. Zgoščenost vsake plasti je dokazati z meritvami. | m3 | 95 |  | 0
16. | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti iz drobljenca TD 32 v debelini 40 cm, zahtevana nosilnost na planumu NNP je Ev2 ≥ 100 MN/m2 na vozišču in 80 MN/m2 na pločniku. Nosilnost NNP se mora dokazati s krožno obremenilno ploščo in statičnim obremenjevanjem | m3 | 140 |  | 0
17. | Fino profiliranje planuma nevezane nosilne plasti do točnosti ± 1,0 cm. | m2 | 300 |  | 0
18. | Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm | m2 | 295 |  | 0
19. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm | m2 | 295 |  | 0
20. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm | m2 | 20 |  | 0
21. | Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm. Debelina in kvaliteta asfaltnih plasti je enaka kot na vozišču | m | 80 |  | 0
22. | Polaganje granitnih robnikov 15/25 cm na betonski temelj, beton C 16/20. V ceni je upoštevati dovoz robnikov iz začasne deponije. | m | 3 |  | 0
23. | Ponovna namestitev pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov…, v kolikor so se odstranili. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del. | kos | 2 |  | 0
24. | Čiščenje površin gradbišča po končanem delu. | m | 105 |  | 0
25. | Izdelava talne signalizacije kolesarskega pasu, širine 1,0 m, tankoslojno z enokomponentno barvo, obojestransko neprekinjena črta, širine 10 cm v beli barvi, ter označba kolesarskega pasu, barva (RAL 3011). | m | 90 |  | 0
26. | Izdelava talne signalizacije tankoslojno z enokomponentno belo barvo, prehodi za pešce. | m2 | 25 |  | 0
27. | Pridobitev poročila o ustrezni zbitosti podlage pred asfaltiranjem utrditve. | kos | 2 |  | 0
| Gradbena dela skupaj (profil A, A01 - A13): |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ (profil A, A01 - A13) |  |  |  | 0
II. | Odcep vročevoda (profil B, od točke B01 do B11)
PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavar. s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4/4cm. | m | 51 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 2 |  | 0
3. | Naprava delne zapore vozišča ter polne zapore pločnika s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. | kompl | 1 |  | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav in potrebni ukrepi za zavarovanje instalacij med gradnjo, kot so: (zaščita, poglobitve, prestavitve). | kompl | 1 |  | 0
5. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, ter ostali ukrepi v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. | kos | 2 |  | 0
| Preddela skupaj (profil B, B01 - B11) | SKUPAJ: |  |  | 0
GRADBENA DELA
1. | Strojno rezanje asfalta debeline do 10 cm v območju, kjer tega vročevod prizadene. | m | 4 |  | 0
2. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine debeline do 5 cm z nakladanjem in odvozom v zbirni center gradbenih odpadkov. | m2 | 70 |  | 0
3. | Rušitev - odstranjevanje tlaka iz granitnih kock 10/10/10 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo. | m2 | 22 |  | 0
4. | Rušenje vseh vrst granitnih robnikov z odvozom na začasno deponijo.Ruševine betonskega temelja se odpeljejo z zbirni center gradbenih odpadkov | m | 7 |  | 0
5. | Ročni izkop pri navezavi na obstoječ vročevod in izkop sond za ugotavljanje lege in globine obstoječih komunalij. | m3 | 3 |  | 0
6. | Strojni 70% in ročni 30% izkop jarka v terenu III. ktg., globine do 1,5 m z odlaganjem ob robu izkopanega jarka, oziroma odvoz na začasno deponijo, kjer ni prostora za stransko deponijo. | m3 | 50 |  | 0
7. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje. Računamo 0,5 m3/spoj. | m3 | 3 |  | 0
8. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 20 |  | 0
9. | Planiranje in utrjevanje dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu do točnosti ± 3 cm. | m2 | 51 |  | 0
10. | Izdelava posteljice cevi ter ročni zasip vročevoda v coni cevovoda s peskom 0-4 mm, do višine 10 cm nad temenom cevi, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD". | m3 | 10 |  | 0
11. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo za vgradnjo servisne armature za izpraznitev ali odzračenje vročevoda, iz AB cevi d=1200 mm, dolžine 1000mm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška in odprtino za LTŽ pokrov 800/800mm. Cev se položi na pusti beton MB20. | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in vgradnja cestnega LTŽ pokrova jaška za armature. | kos | 1 |  | 0
-80/80 cm
13. | Zasip vročevoda z izkopano zemljino deponirano ob strani, oziroma dovoz iz začasne deponije. Zasip se vrši v slojih do 30 cm in sprotno komprimacijo do zbitosti 95 % po SPP. Zgoščenost vsake plasti je dokazati z meritvami. | m3 | 20 |  | 0
14. | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti iz drobljenca TD 32 v debelini 40 cm, zahtevana nosilnost na planumu NNP je Ev2 ≥ 100 MN/m2 na vozišču in 80 MN/m2 na pločniku. Nosilnost NNP se mora dokazati s krožno obremenilno ploščo in statičnim obremenjevanjem | m3 | 20 |  | 0
15. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm | m2 | 70 |  | 0
16. | Izdelava tlaka iz granitnih kock 10/10/10 cm. Kocke se vgradijo na plast peska 0/4 mm, debeline 4 do 5 cm. V ceni je upoštevati samo dobavo in vgrajevanje peska in tlakovanje ter dovoz kock iz začasne deponije. | m2 | 22 |  | 0
17. | Polaganje granitnih robnikov 15/25 cm na betonski temelj, beton C 16/20. V ceni je upoštevati dovoz robnikov iz začasne deponije. | m | 7 |  | 0
18. | Ponovna namestitev pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov…, v kolikor so se odstranili. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del. | kos | 1 |  | 0
19. | Čiščenje površin gradbišča po končanem delu. | m |  |  | 0
20. | Izdelava talne signalizacije kolesarskega pasu, širine 1,0 m, tankoslojno z enokomponentno barvo, obojestransko neprekinjena črta, širine 10 cm v beli barvi, ter označba kolesarskega pasu, barva (RAL 3011). | m | 15 |  | 0
21. | Izdelava talne signalizacije tankoslojno z enokomponentno belo barvo, prehodi za pešce. | m2 | 9 |  | 0
22. | Pridobitev poročila o ustrezni zbitosti podlage pred asfaltiranjem utrditve. | kos | 1 |  | 0
| Gradbena dela skupaj (profil B, B01 - B11) | SKUPAJ: |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ (profil B, B01 - B11) |  |  |  | 0

## Strojna in elektro dela
Popis materila in del za vročevod Gregorčičeva ulica - Tyrševa ulica
MONTAŽNI DEL
Dobava, vgradnja, montaža
I. | Glavna trasa vročevoda (profil A , od točke A01 do A13)
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
| DN 125; fi 139,7 x 3,6/ 250; L= 12m (Ls=144m) | kos | 12 |  | 0
| DN 125; fi 139,7 x 3,6/ 250; L= 6m (L=36m) | kos | 6 |  | 0
2. | Predizoliran cevni lok - enakokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 125; f 139,7 x 3,6/ 250-1,00x1,00m | kos | 12 |  | 0
3. | Predizoliran pravokotni odcep 45° etažni (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, montažne izvedbe, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BRANCH 45°).
| DN 125 / DN 50; f 139,7-250 / f 60,3-140 | kos | 2 |  | 0
4. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z obojestranskima nerjavnima odcepoma za odzračevanje/praznjenje (ELU/ELE) z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije , z originalnimi tesnilnimi čepi , standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm in standardne dolžina odzračenja/izpusta cca. 500 mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami in pipami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – KOMBI).
| DN 125; f 139,7 x 3,6/ 250, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
5. | Izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN).
| DN 125; f 139,7 / 250 | kos | 42 |  | 0
6. | Odstranitev zaključne kape na predizoliranih ceveh na mestu priključitve, praznjenje obstoječega vročevodnega voda, odrez obstoječega bombiranega in priprava varilnega mesta na cevi za nadaljno montažo.
| DN 125; f 139,7 x 3,6/ 250 | kos | 2 |  | 0
7. | Zaključna kapa cevovoda v zemljini - enojna, (TERMINATIONS GENERALE), izolacijsko objemko in z bombirano podnico (END FITTING).
| DN 125; f 139,7 / 250 | kos | 2 |  | 0
8. | Eventuelna zaščita, zavrovanje lege ali prestavitev komunalnega voda (po pogojih upravljalca komunalnega voda)
| - cevovoda vodovoda | kos | 1 |  | 0
| - cevovoda plinovoda | kos | 1 |  | 0
| - telekomunikacijskega voda | kos | 1 |  | 0
9. | Podporniki za polaganje predizoliranih cevi 1000x100x100mm (Extrudirana trda pena) .
|  | kos | 30 |  | 0
10. | Opozorilni trak za položitev nad traso vročevoda (nad predtok in povratek).
|  | m | 210 |  | 0
11. | Dušilne blazine debeline 40 mm, vključno z lepilnimi trakovi za prireditev blazin.
| velikost II, 80 x 240x 1000mm | kos | 8 |  | 0
| velikost II, 40 x 240x 1000mm | kos | 72 |  | 0
| velikost I, 40 x 120x 1000mm | kos | 4 |  | 0
12. | Pena iz polystyrena (EPS), pakirana v kartonski škatli in multi-play plastični torbi, v kompletu z tekočim komponento A (isocyanta) in tekoče komponente B (polyole)
za spojke:
DN 125; f 139,7 /250 (kos 44)
| komponenta A | l | 30 |  | 0
| komponenta B | l | 45 |  | 0
13. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 30672 | m2 | 2 |  | 0
14. | Notranje čiščenje cevovoda z vodo, z dobavo medija
15. | Kontrola zvarov z rentgenom
| min. 10 % | kos | 5 |  | 0
16. | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi.
|  | kompl | 1 |  | 0
| Montažna dela skupaj (profil A, A01 - A13): | SKUPAJ: |  |  | 0
II. | Odcep vročevoda (profil B, od točke B01 do B11)
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
| DN 50; f 60,3 x 2,9/ 140; L= 6m (L=6m) | kos | 2 |  | 0
2. | Predizoliran cevni lok - enakokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 50; f 60,3 x 2,9/ 140-1,0x1,0m | kos | 1 |  | 0
3. | Predizoliran cevni lok - raznokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 50; f 60,3 x 2,9/ 140-0,75x1,25m | kos | 1 |  | 0
4. | Predizoliran prehodni kos iz dvojne na enojno cev – T izvedbe (serija 2- predtok levo in spodaj, povratek dezno in zgoraj), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (TRANSITION PIPE, TWIN-SINGLE PIPE-TYPE 1), predtok levo in spodaj.
| DN 50; 60,3/140-225 | kos | 1 |  | 0
5. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z obojestranskima nerjavnima odcepoma za odzračevanje/praznjenje (ELU/ELE) z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije , z originalnimi tesnilnimi čepi , standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm in standardne dolžina odzračenja/izpusta cca. 500 mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami in pipami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – KOMBI).
| DN 50; f 60,3 x 2,9/ 140, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
| Preddela skupaj (profil B, B01 - B11) | SKUPAJ: |  |  | 0
ELEKTRO DEL
Dobava, vgradnja, montaža
III, | Glavna trasa vročevoda (profil A , od točke A01 do A13)
1. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki
|  | kos | 84 |  | 0
2. | Končni člen za signalno ožičenje (1 kos za vsak konec cevovoda).
|  | kos | 1 |  | 0
3. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti (za prerez žice glej navodila dobavitelja vročevoda).
|  | m | 10 |  | 0
4. | Dobava in položitev telekomunikacijskega kabla v pripravljen kabelski jarek.
| A-2Y (L) 2Y 5 x 4 x 0,8 G | m | 110 |  | 0
5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku.
|  | m | 105 |  | 0
6. | Priključna spojka za priključitev signalnega kabla na signalni kabel obstoječega vročevoda:
|  | kompl | 1 |  | 0
7. | Meritev galvanskih stikov in izolac. upornosti,
pregled in preizkus skladno z zahtevami SODO.
|  | kompl | 1 |  | 0
| Elektro dela skupaj (profil A, A01 - A13): | SKUPAJ: |  |  | 0
IV. | Odcep vročevoda (profil B, od točke B01 do B11)
1. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki
|  | kos | 16 |  | 0
3. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti (za prerez žice glej navodila dobavitelja vročevoda).
|  | m | 2 |  | 0
| Preddela skupaj (profil B, B01 - B11) | SKUPAJ: |  |  | 0

## Skupne postavke
Popis materila in del za vročevod Gregorčičeva ulica - Tyrševa ulica
III. | SKUPNE POSTAVKE
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Distribucijski nadzor nad kakovostjo del in gradnjo vročevoda s strani SODO – Energetika Maribor | kompl. | 1 |  | 0
2. | Projektantski nadzor | kompl. | 1 |  | 0
3. | Izdelava dokumentacije (elaborata) in pridobitev dovoljenja za prometno zaporo cestišča med gradnjo. | kompl. | 1 |  | 0
4. | Izvedba in vzdrževanje zapore cestišča s prometno signalizacijo tekom gradnje in odstranitev predmetne zapore po končani gradnji. | kompl. | 1 |  | 0
5. | Izdelava PID projektne dokumentacije po zahtevah SODO. Predaja tudi v elektronski oblike | kompl. | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža gradbiščne table skladno s Pravilnikom o gradbiščih | kompl. | 1 |  | 0
7. | Izdelava geodetskega posnetka celotne trase z vsemi pomožnimi deli in vris v kataster po zahtevah SODO - (geodetski načrt mora biti izdelan v skladu z izmenjevalnim formatom za geodetski načrt v MOM). Predaja tudi v elektronski obliki. | kompl. | 1 |  | 0
| Skupne postavke: | SKUPAJ: |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
I. GRADBENI DEL:
I.I Glavna trasa vročevoda (profil A , od točke A01 do A13)
Predela: | 0
Gradbena dela: | 0
I.II Odcep vročevoda (profil B, od točke B01 do B11)
Predela: | 0
Gradbena dela: | 0
Skupaj gradbeni del: | 0
II. MONTAŽNI DEL IN ELEKTRO DEL:
II.I Glavna trasa vročevoda (profil A , od točke A01 do A13)
Montažna dela: | 0
Elektro dela: | 0
I.II Odcep vročevoda (profil B, od točke B01 do B11)
Montažna dela: | 0
Elektro del | 0
Skupaj montažni in elektro del: | 0
III. SKUPNE POSTAVKE
Skupne postavke: | 0
Skupaj skupne postavke: | 0
SKUPAJ: | 0
22% DDV: | 0
SKUPAJ Z DDV: | 0