## REK
INVESTITOR : Mestna občina Maribor
Ul.Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
OBJEKT : Osnovna šola Janka Padežnika, Iztokova ulica 6, Maribor
PREDMET : Projektantski popis GOI del in opreme
ŠTEV. PROJ. : 13085-06-K/AJP, Novelacija PZI št. 254/016
REKAPITULACIJA
A. | Gradbena in obrtniška dela | 0
B. | Strojne instalacije
B 1 | Vodovod, kanalizacija | 0
B 2 | Ogrevanje, prezračevanje | 0
C. | Elektroinstalacije | 0
D. | Zunanja ureditev in kanalizacija | 0
E. | Oprema:
E 1 | Oprema - vezni trakt | 0
E 2 | Oprema - telovadnica | 0
F. | Zunanja razsvetljava | 0
G. | Ureditev gradbišča | 0
H. | Geodetski načrt s certifikatom geodeta novega stanja objektov in zemljišč za izvedeno gradnjo
I. | Elaborat za vpis izvedene gradnje v kataster nepremičnin
| Skupaj EUR | 0
Popust:
| Skupaj s popustom: | 0
Stroški RIZIKA KLJUČA po presoji ponudnika:
| Skupaj: | 0
| DDV 22% | 0
| Skupaj z DDV: | 0
OPOMBA : naročnik bo kot merodajen upošteval ponudbeni predračun izdelan na tem popisu del!
Datum ponudbe: ……………… žig ponudnika:
Podpis ponudnika: ……..

## A - GO dela
INVESTITOR : Mestna občina Maribor
Ul.Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
OBJEKT : Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6, 2000 Maribor
PREDMET : Projektantski popis GOI del in opreme
ŠTEV. PROJ. : 13085-06-K/AJP, 254/016 - PZI - novelacija
A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - REKAPITULACIJA
1.0 | GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
III. | Betonska dela |  |  |  | 0
IV. | Tesarska dela |  |  |  | 0
V. | Zidarska dela |  |  |  | 0
VI. | Odranje |  |  |  | 0
1.0 | Skupaj EUR |  |  |  | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovsko - kleparska dela |  |  |  | 0
II. | Alu elementi |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela |  |  |  | 0
V. | Mavčnokartonska dela |  |  |  | 0
VI. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
VII. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VIII. | Podi in tlaki |  |  |  | 0
IX. | Fasade |  |  |  | 0
X. | Senčila |  |  |  | 0
XI. | Razna dela |  |  |  | 0
XII. | Projektantski nadzor - ni predmet |  |  |  | 0
2.0 | Skupaj EUR |  |  |  | 0
A. | Gradbena in obrtniška dela skupaj EUR |  |  |  | 0
OPOMBA : Vsi navedeni materiali z navedenim imenom
proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi !
1.0 | GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela
1. | Demontaža dotrajane valovite salonitne kritine komplet s pomožnimi deli in prenosi do gradbiščne deponije, potrebna zaščita nevarnih gradbenih odpadkov ter odvoz k poobleščenemu zbiratelju gr. odpadkov; vključno stroški prevzema gradbenih odpadkov | m2 | 780
2. | Demontaža lesenih letev 4/5 cm komplet z odstranitvijo na gradbiščno deponijo | m2 | 780
3. | Odstranitev toplotne izolacije med špirovci debeline 12 cm komplet z odstranitvijo na gradbiščno deponijo | m2 | 780
4. | Pazljiva demontaža lesenega stropa v telovadnici komplet s podkonstrukcijo iz lesenih moralov z odstranitvijo na gradbiščno deponijo | m2 | 458
5. | Rušenje lesene stropne obloge s podkonstrukcijo v prizidku ob telovadnici komplet z odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 225
6. | Demontaža - odstranitev lesenih špirovcev v prizidku ob telovadnici komplet z odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 240
7. | Demontaža pocinkanih žlebov in odtočnih cevi iz telovadnice, prizidka in veznega hodnika, komplet s vsem pritdilnim in spojnim materialom z odvozom na gradbiščno deponijo | m1 | 162
8. | Demontaža pocinkanih čelnih in ostalih obrob iz strehe telovadnice, prizidka in veznega hodnika, komplet s vsem pritdilnim in spojnim materialom z odvozom na gradbiščno deponijo | m1 | 265
9. | Demontaža okenskih polic iz pocinkane pločevine z odstranitvijo na gr.depo | m1 | 101
10. | Odstranitev dotrajanih lesenih oken, komplet z odvozom na gradbiščno deponijo
a./ | velikosti do 2.00 m2 | kom | 28
b./ | velikosti 2.00 - 4.00 m2 | kom | 8
c./ | velikosti nad 4.00 m2 | kom | 16
11. | Odstranitev lesenih zunanjih dvokrilnih vrat v lesenem podboju velikosti med 2.00 in 4.00 m2, komplet z odvozom na gradbiščno deponijo | kom | 3
12. | Enako kot postavka 11, le notranja vrata | kom | 1
13. | Odstranitev notranjih enokrilnih lesenih vrat z lesenim podbojem, komplet z odvozom na gradbiščno deponijo | kom | 12
14. | Odstranitev nasutja - prodca iz strehe povezovalnega hodnika, komplet z odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 34
15. | Odstranitev ločilnega sloja, hidroizolacije ter toplotne izolacije 12 cm na ravni strehi povezovalnega hodnika, komplet z odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 171
16. | Rušenje stropne AB plošče in venca-atike na povezovalnem hodniku komplet s vsemi pomožnimi deli in odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 28
17. | Odstranitev Kopilita - steklenih sten na povezovalnem hodniku, komplet z odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 158
18. | Demontaža in odstranitev jeklenih profilov-stebrov višine 2.60 m med kopilitom , komplet z odvozom na gr.depo | kom | 25
19. | Rušenje nosilnih opečnih zidov debeline 20 in 30 cm, vključno z odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 117
20. | Rušenje predelnih opečnih zidov debeline 16 cm, vključno z odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 80
21. | Diamantno rezanje armiranega betona oziroma konstrukcije predvidene za odstranitev | m1 | 44
22. | Rušenje obstoječih betonskih stopnic in podestov v povezovalnem hodniku, vključno z odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 13
23. | Rušenje obzidane fasade z NF opeko v debelini 12 cm, v povezovalnem hodniku, vključno z odvozom na gr.depo | m2 | 171
24. | Odstranitev lesene obloge (pero in utor) atike s podkonstrukcijo iz letev na povezovalnem hodniku, vključno z odvozom na gr.depo | m2 | 45
25. | Rušenje okroglih betonskih podpornih stebrov fi 16 cm višine 2.00m, na stopnišču povezovalnega hodnika z odvozom na deponijo | kom | 8
26. | Rušenje obstoječega tlaka v prizidku telovadnice in hodnika, v sestavi estriha 8cm, PE folije, toplotne izolacije 8 cm in hidroizolacije z ločevanjem ruševin in odvozom na gr.depo | m2 | 349
27. | Odstranitev klasičnega parketa debeline do 3 cm v telovadnici lepljenega na betonsko podlago z odvozom ruševin na gradbiščni depo. | m2 | 477
28. | Rušenje obstoječih betonskih temeljev prizidka k telovadnici ter povezovalnega hodnika z odvozom ruševin na deponijo | m3 | 66
29. | Odstranitev finalne talne PVC obloge z odvozom na gr.depo | m2 | 141
30. | Odstranitev talnih keramičnih ploščic z odvozom na gr.depo | m2 | 44
31. | Demontaža notranjih lesenih okenskih polic širine do 20 cm z iznosom na gradb. depo | m1 | 78
32. | Rušenje peskolova iz B.C fi 30 cm, vključno s kovinskim pokrovom in
| odvozom na gradb. depo | kom | 8
33. | Rušenje revizijskega jaška iz B.C fi 60 cm, vključno s bet.okvirjem in LŽ pokrovom dimenzije 60/60 cm za lahki promet | kom | 2
34. | Odstranitev obstoječih PVC cevi fi 110 mm obstoječe meteorne kanalizac. z odvozom na gradbiščno deponijo | m1 | 112
35. | Pazljiva demontaža svetil in stikal z izklopom iz napetosti s vsemi pomožnimi deli in prenosi | kom | 50
36. | Demontaža radiatorjev vključno z odstranitvijo kovinskih nosilčkov in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 5 km. | kom | 16
37. | Demontaža cevi centralne kurjave, različnih debelin, vključno z odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 5 km. | m1 | 200
38. | Izdelava prebojev v nosilne opečne stene za izvedbo vrat in oken, komplet z odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 12
39. | Nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo do 10 km | m3 | 610
40. | Razna dodatna in nepredvidena rušitvena dela, 5% od rušitvenih del. | 5% |  | 0 | 0
I. | Rušitvena dela: |  |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
Opomba : Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo !
II. | Zemeljska dela
1. | Površinski odkop mešanega nasutja v debelini 20 cm z odrivom na deponijo na gradbišču. | m3 | 205 |  | 0
2. | Izkop zemlje III. kategorije, izravnava in odstranitev odvečne zemlje, z deponiranjem odkopanega materiala na depoju na gradbišču. | m3 | 720 |  | 0
3. | Izkop zemlje za temelje, zemlja je III. kategorije, globine do 2 m1 pasovni temelji z odmetom materiala na rob izkopa
a./ | strojni izkop 80% | m3 | 304 |  | 0
b./ | ročni izkop 20% | m3 | 76 |  | 0
4. | Planiranje in valjanje dna izkopa s točnostjo +- 3 cm z dodajanjem oz. odvzemom materiala. | m2 | 914 |  | 0
5. | Zasip za temelji z dovoženim materialom III. Ktg. Izvedeno v plasteh po 30 cm, s komprimiranjem do popolne zbitosti. | m3 | 250 |  | 0
6. | Zasip med temeljnimi zidovi z gramoznim materialom od stene, v debelini cca 20 - 110 cm, do gramoznega nasutja, s komprimiranjem do polne zbitosti 60 Mpa.
( zasip v slojih po 30 cm, vsak sloj bo potrebno utrjevati )
| Glej geotehnično poročilo ! | m3 | 691 |  | 0
7. | Naprava nasipa pod talno ploščo, v uvaljani deb. 40 cm, s komprimiranjem do polne zbitosti 80 Mpa.
| Glej geotehnično poročilo ! | m3 | 336 |  | 0
8. | Odvoz odvečnega materiala III. kategorije s kamionom, na razdaljo do 5 km, v trajno deponijo. | m3 | 226 |  | 0
9. | Zakoličba objekta. | m2 | 914 |  | 0
10. | Pregled zemeljskih tal s končnim poročilom geomehanika | kpl | 1 |  | 0
11. | Razvoz, razstiranje in fino planiranje humusa, na predvidene zelene površine, v debelini cca 20 cm. | m3 | 120 |  | 0
II. | Zemeljska dela: |  |  |  | 0
OPOMBA : Sodelovanje geomehanika pri izkopih !
Karakteristike temeljnih tal so povzete po geotehničnem
poročilu.
Izkop za temelje mora obvezno pregledati geomehanik in
podati strokovno mnenje. V kolikor je nosilnost temeljnih tal
manjša od dopustnih vrednosti, mora geomehanik podati
ustrezno rešitev !
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
OPOMBA : Zelene površine - glej projekt zunanje
ureditve !
III. | Betonska dela
1. | Dobava in betoniranje podbetonov, pod tlaki v pritličju, z betonom C 12/15 (MB 15), debeline 8 cm | m3 | 67 |  | 0
2. | Dobava in betoniranje podbetonov, pod pasovnimi temelji,
| z betonom C 12/15 (MB 15) debeline 8 cm | m3 | 26 |  | 0
3. | Dobava in betoniranje podbetonov, pod stopnicami, z betonom C 20/25 ( MB 25). | m3 | 4 |  | 0
4. | Dobava in betoniranje armiranih temeljnih pet pasovnih temeljev,
| preseka 0,30 m3/m1, višine 40 cm, z betonom C 20/25 ( MB 25). | m3 | 104 |  | 0
5. | Dobava in betoniranje armiranih temeljnih pet stopnic, preseka 0,30 m3/m1, višine 40 cm, z betonom C 20/25 ( MB 25). | m3 | 8 |  | 0
6. | Dobava in betoniranje armiranih temeljnih gred - od pete do hidroizolacije, preseka do 0,12 m3/m1,vel. 20-30/40-140 cm, z betonom C 25/30 (MB 30). | m3 | 75 |  | 0
7. | Dobava in betoniranje armiranih temeljnih gred stopnic - od pete do hidroizolacije, preseka do 0,12 m3/m1,vel. 20-30/40 cm, z betonom C 25/30 (MB 30). | m3 | 8 |  | 0
8. | Dobava in betoniranje AB sten pritličja in I. nadstropja, preseka do 0,20 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30), debeline 20 cm. Parapeti in preklade se betonirajo istočasno s steno. | m3 | 163 |  | 0
9. | Dobava in betoniranje AB talne plošče pritličja, preseka do 0,20 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30), debeline 15-20 cm. | m3 | 111 |  | 0
10. | Dobava in betoniranje AB plošč nad pritličjem, preseka do 0,20 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30), debeline 20 cm. | m3 | 121 |  | 0
11. | Dobava in betoniranje AB nosilcev v pritličju in nadstropju preseka do 0,12 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30), dimenzije 20/60 cm | m3 | 14 |  | 0
12. | Dobava in betoniranje AB stopnic in podestov preseka do 0,20 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30),
| AB stopnice in podesti v pritličju in nadstropju | m3 | 11 |  | 0
13. | Dobava in betoniranje AB ramp v naklonu do 8% preseka do 0,20 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30), debeline 20 cm | m3 | 6 |  | 0
14. | Dobava in betoniranje AB atike na strehi in nad vhodom, preseka do 0,12 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30), debeline 20 cm | m3 | 14 |  | 0
15. | Dobava in betoniranje AB vertikalnih vezi, preseka do 0,12 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30). | m3 | 9 |  | 0
16. | Dobava in betoniranje AB horizontalnih vezi, preseka do 0,12 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30). | m3 | 4 |  | 0
17. | Dobava in betoniranje AB vidnih stebrov, preseka do 0,20 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30). | m3 | 18 |  | 0
18. | Dobava in betoniranje AB požarnih stopnic in podestov, preseka do 0,20 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB 30). | m3 | 29 |  | 0
19. | Dobava, priprava, krivljenje, polaganje in vezanje krivljene
armature:
a./ | rebrasta armatura - RA 400/500 | kg | 35140.83 |  | 0
b./ | mrežasta armatura - MA 500/560 | kg | 32156.36 |  | 0
c./ | tipski distančniki v a.b. plošči, za deb. plošče 20 cm
| ( 4 kom RA fi 12 mm/m2 ali tipski distančniki- kače ) | kg | 2300 |  | 0
20. | Doplačilo za strojno površinsko zagladitev betonskih plošč -
| po projektu (naklonski betoni - rampe, stopnice) | m2 | 150 |  | 0
III. | Betonska dela: |  |  |  | 0
OPOMBA : Glej konstrukcijo !
OPOMBA : Armatura po izvlečku !
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
IV. | Tesarska dela
OPAŽI
1. | Naprava in odstranitev opaža podbetona pod peto temelja | m2 | 50 |  | 0
2. | Naprava in odstranitev opaža pasovnih temeljev. | m2 | 249 |  | 0
3. | Naprava in odstranitev opaža temeljnih gred - zidov. | m2 | 668 |  | 0
4. | Naprava in odstranitev opaža čela plošč v pritličju in nadstropju, višine 20 cm . | m1 | 224 |  | 0
5. | Naprava in odstranitev opaža ravnih plošč, brez reber, podpiranje do 3 m1. | m2 | 79 |  | 0
6. | Naprava in odstranitev opaža ravnih plošč, brez reber, | m2 | 524 |  | 0
podpiranje nad 3 m1.
7. | Naprava in odstranitev opaža odprtin v a.b. stropnih ploščah, deb. 20 cm. | m2 | 12 |  | 0
8. | Naprava in odstranitev opaža manjših odprtin in utorov - velikosti
| do 0,50 m2. | kom | 21 |  | 0
9. | Naprava in odstranitev opaža :
| a.b. venca - atike višine 88 - 222 cm | m2 | 140 |  | 0
10. | Naprava in odstranitev opaža za a.b. nosilce, brez zoba, podpiranje do 3m1. | m2 | 46 |  | 0
11. | Naprava in odstranitev opaža poševnih plošč ( ram stopnic, ramp ) s podporami nad 3 m1. | m2 | 67 |  | 0
12. | Naprava in odstranitev opaža čela stopnic in ramp, višine do 20 cm . | m1 | 128 |  | 0
13. | Naprava in odstranitev opaža AB sten v pritličju in nadstropju. Vse neravnine se morajo po razopaženju pobrusiti in zakitati. | m2 | 1627 |  | 0
14. | Naprava in odstranitev zapore med opažem pri okenskih in vratnih odprtinah ter na koncu sten širine 20 cm, komplet z zaporami
| m1 188 | m2 | 38 |  | 0
15. | Naprava in odstranitev opaža vidnih AB stebrov pravokotne oblike v pritličju in nadstropju, vključno z vogalno zaključno letvico
| Stebri preseka 40/40 cm | m2 | 182 |  | 0
16. | Izdelava in odstranitev opaža vertikalnih zidnih vezi, komplet s vsemi deli in prenosi | m2 | 55 |  | 0
17. | Izdelava in odstranitev opaža horizontalnih zidnih vezi, komplet s vsemi deli in prenosi | m2 | 23 |  | 0
18. | Naprava in odstranitev opaža požarnih stopnic ( ram stopnic, podestov, stene ) s podporami nad 3 m1. | m2 | 214 |  | 0
19. | Doplačilo za napravo opaža za vidne betonske konstrukcije, nove opažne plošče. | m2 | 255 |  | 0
DELA NA STREHAH OBJEKTOV
Vezni trakt in povezovalna hodnika:
20. | Dobava in montaža OSB plošč debeline 22 mm, kot opaž strešin, opaž žlot in opaž atik - podloga kritine strešin, žlot in strešnih atik. Plošče na pero in utor. Plošče se pritrjujejo na kovinske podkonstrukcije z nerjavnim vijačnim materialom; komplet za:
a/ | Opaž strešin veznega trakta in povezovalnih hodnikov | m2 | 750 |  | 0
b/ | Opaž žlot in atik, vključno potreben podložni material in lesena podkonstrukcija (pritrjevano na osnovno kovinsko konstrukcijo atike). RŠ opaža do 2,0 m1 | m1 | 43 |  | 0
Telovadnica:
21. | Dobava in montaža letev 5/8 cm, ki se kot "kontra letve" montirajo na rastru 40 cm na obstoječo arm. betonsko strešno konstrukcijo (sekundarne nosilce), kot podkonstrukcija opaža strešin strehe telovadnice. Letve se pritrjujejo na osnovno konstrukcijo z nerjavnim vijačnim materialom; komplet | m2 | 480 |  | 0
22. | Dobava in montaža OSB plošč debeline 22 mm, kot podlaga kritine strešin strehe telovadnice. Plošče na pero in utor. Plošče se pritrjujejo na leseno podkonstrukcijo - kontra letve z nerjavnim vijačnim materialom; komplet | m2 | 480 |  | 0
23. | Naprava plitve žlote na strehi telovadnice na stiku z novim objektom; komplet z opažem - OSB ploščami in s potrebno leseno podkonstrukcijo, | m2 | 18 |  | 0
IV. | Tesarska dela EUR |  |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
V. | Zidarska dela
1. | Naprava hidroizolacije pod tlaki in zidovi z 1x osnovni hladni premaz in
1x varjeni bitumenski trak - npr." Izotekt T4" ali enakovredno, z vsemi
pomožnimi deli in prenosi.
a/ | vezni trakt | m2 | 770 |  | 0
b/ | telovadnica | m2 | 433 |  | 0
2. | Naprava hidroizolacije v sanitarijah v pritličju in nadstropju z 1x osnovni hladni premaz in 1x varilni trak - npr." Izotekt T4" ali enakovredno, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 80 |  | 0
3. | Naprava hidroizolacije pod AB stenami s polimercementno vodotesno maso - npr."Hidrotes - plus" ali enakovredno, s vsemi pomožnimi deli in prenosi. Premaz izdelati v skladu z navodili proizvajalca! | m2 | 34 |  | 0
4. | Naprava grobega in finega ometa betonskih sten, s predhodnim
cementnim obrizgom na očiščeno podlago z :
podaljšano cementno malto 1:3:9
Z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Dobava in vgraditev tipskih kovinskih profilov na vogalih
| ometanih sten, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. | m2 | 1213 |  | 0
5. | Naprava grobega in finega ometa opečnih sten, s predhodnim
cementnim obrizgom na očiščeno podlago z :
podaljšano cementno malto 1:3:9
Z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Dobava in vgraditev tipskih kovinskih profilov na vogalih
| ometanih sten, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. | m2 | 680 |  | 0
6. | Naprava grobega in finega ometa betonskih stropov, s predhodnim
cementnim obrizgom na očiščeno podlago z :
podaljšano cementno malto 1:3:9
Z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Dobava in vgraditev tipskih kovinskih profilov na vogalih
| ometanih stropov, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. | m2 | 585 |  | 0
7. | MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA ( I. nadstropje - učilnice, hodniki, galerija )
Naprava kompletnega tlaka v I. Nadstropju :
mikroarmirani estrih deb. 6 cm, kompletno s potrebno armaturo,
površina je fino zaglajena,
PE folija,
toplotna izolacija - npr. Tervol TP, debeline 4 cm,
| Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. | m2 | 478 |  | 0
8. | MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA ( nadstropje - vezni hodnik 1 in 2 )
Naprava kompletnega tlaka v pritličju :
mikroarmirani estrih deb. 6-7 cm, kompletno s potrebno armaturo,
površina je fino zaglajena,
PE folija,
toplotna izolacija - npr. Tervol TP, debeline 4 cm,
| Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. | m2 | 105 |  | 0
9. | TLAK NA TERENU ( pritličje - servisni dostop )
Naprava kompletnega tlaka v pritličju :
mikroarmirani estrih deb. 4 cm, kompletno s potrebno armaturo,
PE folija
površina je fino zaglajena,
| Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 10 |  | 0
10. | TLAK NA TERENU ( hall, vetrolov, vezni hodnik, garderobe )
Naprava kompletnega tlaka na terenu :
mikroarmirani estrih deb. 8 cm, kompletno s potrebno armaturo,
površina je fino zaglajena,
PE folija
toplotno izolacijo npr. XPS deb. 12 cm,
| Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 702 |  | 0
11. | TLAK NA TERENU - (umivalnice in sanitarije)
Naprava kompletnega tlaka na terenu :
mikroarmirani estrih deb. 8-10 cm, kompletno s potrebno armaturo,
površina je fino zaglajena,
PE folija,
toplotno izolacijo npr. XPS deb. 12 cm,
| Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 105 |  | 0
12. | Vgraditev kovinskih vratnih podbojev v a.b in opečne stene deb. 20 cm. Stike je tesniti z expandirano peno, podboj je še sidrati v AB steno, opečno steno. Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
a./ | za vrata v gradbeni odprtini 90x215 cm POZ V2 | kom | 10 |  | 0
b./ | za vrata v gradbeni odprtini 100x215 cm POZ V3 | kom | 2 |  | 0
13. | Vgraditev Alu vratnih podbojev v AB stene, opečne stene deb. 20 cm. Stike je tesniti z expandirano peno, podboj je še sidrati v AB steno in opečno steno steno. Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
a./ | za vrata v gradbeni odprtini 200x215 cm POZ V1 | kom | 1 |  | 0
b./ | za vrata v gradbeni odprtini 150x250 cm POZ V4 | kom | 1 |  | 0
c./ | za vrata v gradbeni odprtini 180x240 cm POZ VV1 | kom | 4 |  | 0
d./ | za vrata v gradbeni odprtini 130x215 cm POZ VV3 | kom | 1 |  | 0
e./ | za vrata v gradbeni odprtini 100x180 cm POZ VK1 | kom | 2 |  | 0
f./ | za vrata v gradbeni odprtini 120x215 cm POZ PV1 | kom | 2 |  | 0
g./ | za vrata v gradbeni odprtini 220x200 cm POZ PV2 | kom | 2 |  | 0
i./ | za vrata v gradbeni odprtini 180x215 cm POZ PV3 | kom | 4 |  | 0
j./ | za vrata v gradbeni odprtini 120x215 cm POZ PVk1 | kom | 5 |  | 0
k./ | za vrata (steklena stena) v gradbeni odprtini 690x417 cm POZ StS 01 | kom | 1 |  | 0
l./ | za požarna vrata dimenzije 130/226 - ob požarnem stopnišču | kom | 2 |  | 0
m./ | za požarna vrata dimenzije 180/195 - ob požarnem stopnišču | kom | 2 |  | 0
14. | Vgraditev alu oken v betonske stene deb. 20 cm. Stike je tesniti z expandirano peno, in še sidrati v steno. Vključno z vsemi dodatni deli in prenosi.
a./ | alu okno vel. 540x280 cm POZ O1 | kom | 1 |  | 0
b./ | alu okno vel. 100x60 cm POZ O2 | kom | 3 |  | 0
c./ | alu okno vel. 100x80 cm POZ O3 | kom | 10 |  | 0
d./ | alu okno vel. 300x80 cm POZ O4 | kom | 2 |  | 0
e./ | alu okno vel. 300x80 cm POZ O5 | kom | 2 |  | 0
f./ | alu okno vel. 70x240 cm POZ O6 | kom | 2 |  | 0
g./ | alu okno vel. 260x100 cm POZ O7 | kom | 7 |  | 0
h./ | alu okno vel. 100x100 cm POZ O8 | kom | 1 |  | 0
i./ | alu okno vel. 210x100 cm POZ O9 | kom | 1 |  | 0
j./ | požarno okno vel. 210x100 cm (ob požarnem stopnišču) | kom | 2 |  | 0
15. | Pomoč pri vgraditvi alu steklenih sten z vrati v a.b. stene deb. 20 cm. Stike je tesniti. Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
a./ | za element v gradbeni odprtini 896x345 cm POZ F1L | kom | 1 |  | 0
b./ | za element v gradbeni odprtini 896x345 cm POZ F1D | kom | 1 |  | 0
c./ | za element v gradbeni odprtini 666x581 cm POZ F2 | kom | 1 |  | 0
d./ | za element v gradbeni odprtini 907x705 cm POZ F3 | kom | 1 |  | 0
e./ | za element v gradbeni odprtini 490x288 cm POZ F4 | kom | 1 |  | 0
f./ | za element v gradbeni odprtini 520x305 cm POZ F5 | kom | 1 |  | 0
g./ | za element v gradbeni odprtini 2392X420 cm POZ F6 | kom | 1 |  | 0
16. | Vgraditev kovinskih ograj, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
( ograja na stopniščih znotraj objekta in zunaj )
a./ | ograja višine 110 - 120 cm | m1 | 116 |  | 0
17. | Vgraditev sider, držal - vodil na stopnišču, vključno z vsemi dodatnimi deli in
| in prenosi. | m1 | 116 |  | 0
18. | Pomoč pri vgraditvi - montaži kovinske montažne atike na strehi telovadnice iz HOP 80/80/4 mm in Alu pločevina, konstrukcija sidrana v AB venec
| alu fasadni element vel. 1280x235 cm | kom | 2 |  | 0
19. | Pomoč pri vgraditvi - montaži
a./ | notranjih okenskih polic | m1 | 63 |  | 0
b./ | zunanjih okenskih polic | m1 | 137 |  | 0
c./ | talnih sifonov (sanitarije, umivalnice) | kom | 12 |  | 0
d./ | kovinskega okvirja predpražnika vel. 140x140 cm | kom | 2 |  | 0
f./ | kovinskega okvirja predpražnika vel. 140x60 cm | kom | 1 |  | 0
20. | Pomoč pri vzidavi - montaži raznih elementov ( informacijski
| pano, rozete, stojala, ventilatorji, …). | EUR |  |  | 0
21. | Popravilo sten in tlakov zaradi sekanja reg in naprave
prebojev za instalacije.
a./ | rege različnih dimenzij | m1 | 300 |  | 0
b./ | preboji različnih dimenzij | kom | 50 |  | 0
22. | Pomoč pri vzidavi - motaži instalacijskih kanalov.
| Glej projekt instalacij ! | EUR |  |  | 0
23. | Izvedba vseh prebojev in prehodov instalacij skozi stene in
stropove z protipožarnimi materiali.
| ( požarne pene, kiti, blazinice,…požarna odpornost npr. EI 90 ) | EUR |  |  | 0
24. | Dobava in vgraditev gibljivih cevi v opaže ( za strojne instalacije in elektroinstalacije ).
| ( glej projekt strojnih instalacij in projekt elektroinstalacij ) | EUR |  |  | 0
25. | Pomoč pri vgraditvi - montaži razdelilcev. | kom | 30 |  | 0
26. | Obloga armirano - betonskih konstruktivnih elementov vključno z vsem pritrdilnim materialom, vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Izvedeno s kombi ploščami deb. cca 5 cm.
| ( debelino obloge prilagoditi dim. a.b. konstrukcije ) | m2 | 45 |  | 0
27. | Postavitev in vgraditev hidrantnih podometnih omaric po predpisih s cementno malto 1:3 | kom | 10 |  | 0
28. | Postavitev in vzidava tipskih elektro omaric po predpisih s cementno malto 1:3 | kom | 7 |  | 0
29. | Vzidava tuš kadi dimenzije 90x90 cm s siporeksom debeline 10 cm v lepilo, komplet s vsemi deli | kom | 5 |  | 0
30. | Obzidava sanitarnih kotličkov s siporeksom debeline 10 cm v lepilo, komplet s vsemi deli | kom | 5 |  | 0
31. | Dobava in izdelava dilatacijskega stika iz ekstrudiranega polistirena
debeline 8 cm kot stik med stenami in ploščami po predpisih istočasno
| z betoniranjem | m2 | 55 |  | 0
32. | Obdelava in izravnava čel in nastopnih ploskev stopnic in podestov s cementno malto 1:2, gladko zaribano kot podlaga za polaganje granitogesa | m2 | 28 |  | 0
33. | Pomoč pri montaži jeklene konstrukcije zunanjih požarnih stopnic in kolesarnice | kg | 1150 |  | 0
34. | Vgrajevanje sider v AB stene za montažo jeklene strešne konstrukcije | kom | 32 |  | 0
35. | Zidanje sten in zidov z modularno opeko v podaljšani ACM malti 1:2:6, komplet s vsemi deli, kot sledi:
a/ | Pozidava obstoječih odprtin z modularno opeko v podaljšani ACM malti 1:2:6, komplet s vsemi deli | m3 | 8 |  | 0
b/ | Pozidava dela okenskih odprtin v zahodni steni telovadnice z modularno opeko v podaljšani ACM malti 1:2:6, v debelini 30 cm; komplet s vsemi deli | m3 | 12.5 |  | 0
c/ | Zidanje sten in zidov z modularno Porotherm opeko v termo malti , v debelini 20 in 30 cm; komplet s vsemi deli | m3 | 69.7 |  | 0
36. | Kompletno čiščenje celotnega objekta - okna, vrata, vsi tlaki. | m2 | 840 |  | 0
37. | Zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem. | ur KV | 300 |  | 0
38. | Dobava in vzidava montažnih preklad v opečne nosilne zidove v podaljšani cementni malti 1:2:6, komplet s vsemi deli in prenosi | m1 | 34 |  | 0
39. | Vsa dodatna in nepredvidena gradbena dela v vrednosti 10 % vseh zidarskih del | kpl. | 10% | 0 | 0
IV. | Zidarska dela EUR |  |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
OPOMBA : Notranja kanalizacija je predmet strojnih
instalacij, zunanja kanalizacija je predmet zunanje ureditve!
OPOMBA : V primeru neravno pozidanih sten jih je potrebno
izravnati !
V. | Odranje
1. | Montaža in demontaža cevnih fasadnih odrov. Upoštevati je enkratno postavitev za čas, ki je potreben za vsa dela na fasadi. | m2 | 1388 |  | 0
2. | Montaža in demontaža lahkih premičnih odrov do višine 3.00 m. | m2 | 840 |  | 0
V. | Odranje : |  |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo !
- | V enotnih cenah je potrbno upoštevati tudi
postavitev vseh delovnih odrov !
-
OPOMBA : Vsi navedeni materiali z navedenim imenom
proizvajalca se lahko nadomestijo z enakovrednimi !
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovsko - kleparska dela
1. | STREHA- ( hall, vezna hodnika, telovadnica )
1.1 | Kompletno pokrivanje strešin, žlot in sten strešnih atik z FPO strešnimi folijami, vključno podložni filc - geotekstil T 300. Kritina se izvede na podlago iz OSB plošč deb. 22 mm na kovinski ali leseni podkonstrukciji. Vključno z vsemi potrebnimi zaključki in obrobami ( odkapne pločevine ob žlebovih, stenske obrobe na stikih strešin s stenami ), ter tesnenjem vseh stikov.
- | Dobava in polaganje podložnega sloja kritine npr. POLITLAK PES-T 300
- | Dobava in montaža strešne kritine, kot npr. po sistemu BAUDER , visokopolimerni tesnilni trak FPO bauder thermoplan T 20, dvojno stabiliziran, mehansko pritrjen v podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi ojačitvenimi profili in varnostnim rebrom Način polaganja in pritrjevanja po navodilih tehnologa proizvajalca-dobavitelja kritine ! | m2 | 1335 |  | 0
1.2 | Dobava in montaža odkapne pločevine RŠ do 20 cm iz jeklene, pocinkana in prašno barvane pločevine debeline 0,60 mm, komplet | m1 | 114 |  | 0
1.3 | Dobava in montaža stenskih obrob RŠ do 40 cm iz jeklene, pocinkana in prašno barvane pločevine debeline 0,60 mm, komplet s kitanjem stika s fasado | m1 | 11 |  | 0
1.4 | podstavek klimata-obroba nogic iz kritine, rš ca 30 cm | kom | 6 |  | 0
1.5 | obroba prehoda cevi fi do 30 cm skozi streho pri klimatu iz kritine, rš ca 30 cm | kom | 3 |  | 0
1.6 | Dobava in montaža tipskih, linijskih nerjavnih snegobranovpo sistemu BAUDER za kritine iz strešnih izolacijskih trakov; komplet | m1 | 126 |  | 0
2. | Kompletna dobava in montaža oziroma obojestransko oblaganje atike halla z lahkimi jeklenimi neizoliranimi trapeznimi ploščam razvite širine do 2.00 m, kot npr. TRIMO TPF 835, pritrjene na nosilno jekleno konstrukcijo, komplet z pokrivno obrobo ter obrobo na stiku s stekleno fasado in vsemi zaključki v skladu z detajlom | m1 | 98 |  | 0
3. | Dobava in montaža visečih pravokotnih žlebov iz jeklene, pocinkana in prašno barvane pločevine debeline 0,60 mm, komplet s kljukami, čelnimi zaključki ter ptritrdilnim in spojnim materialom | m1 | 114 |  | 0
4. | Dobava in montaža pravokotnih odtočnih cevi iz jeklene, pocinkane in prašno barvane pločevine debeline 0,60 mm, komplet z nosilci sidranimi v AB, komplet s ptritrdilnim in spojnim materialom | m1 | 132 |  | 0
5. | Dobava in montaža pokrivnih obrob AB atike iz jeklene, pocinkane in prašno barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine do ca 80 cm, komplet s sidri sidranimi v AB, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m1 | 78 |  | 0
6. | Dobava in montaža vogalnih in pokrivnih vertikalnih obrob fasade na stikih Demit - steklena fasada in ostalih stikih, iz jeklene, pocinkane in prašno barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine 50 cm, komplet s sidri sidranimi v AB, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m1 | 110 |  | 0
7. | Dobava in montaža obloge jeklene atike na telovadnici iz jeklene, pocinkane in prašno barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine 250 cm obojestransko, komplet s sidri sidranimi v jekleno konstr., komplet s pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločecine določi arhitekt! | m1 | 28 |  | 0
8. | Kompletna dobava in pokrivanje strehe kolesarnice iz jeklene, pocinkane in prašno barvane trapezne pločevine debeline 0, 60 mm kot npr. TRIMOVAL, vključno s potrebnimi zidnimi obrobami ( iz treh strani ); komplet za streho površine ca 21 m2 | m2 | 21 |  | 0
I. | Krovsko - kleparska dela : |  |  |  | 0
OPOMBA :
Krovska in kleparka dela :
Krovska in kleparska dela se morajo izvajati po določilih
veljavnih tehničnih predpisov in normativov za tovrstna
dela. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti
ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in
JUS-om. Standardi za krovska dela vsebujejo poleg
izdelave same po popisu v posameznih standardih še
potrebna pomožna dela :
Snemanje potrebnih izmer na mestu samem.
Čiščenje in zaščita podlage pred pokrivanjem.
Čiščenje objekta po končanju del.
Krovci in kleparji moraja med delom na strehi biti
zavarovani po veljavnih predpisih iz varstva pri delu.
V ceni morajo biti zajeti vsi vertikalni in horizontalni
transporti.
II. | Alu elementi
1.0. | Splošni opis
Popis alu del je sestavljen iz treh elementov :
označevanje elementov v tlorisih in fasadah
tekstualni del- popis in opis elementov
sheme elementov
1.1 Tehnični pogoji, katere mora v ponudbi vključiti izvajalec alu del
1.1.1. Pripravljalna dela in projekt
Pred začetkom del mora izvajalec alu del preveriti stanje na objektu,
preveriti vse količine, dimenzije, odprtine in dogovoriti tolerance.
Vse mere iz shem se preverjajo na licu mesta.
Izvajallec alu del mora pred začetkom del pripraviti naslednjo tehnično
dokumentacijo :
sheme elementov v merilu 1:10 s točnimi izvajalskimi dimenzijami
tehnične izračune nosilnosti posameznih elementov konstrukcije
tipične detajle v merilu 1:5, 1:2, 1:1, detajli morajo biti označeni v
shemah
detajle pritrjevanja elementov v nosilno gradbeno konstrukcijo, detajli
morajo biti usklajeni z izvajalcem gradbenih del
delavniško dokumentacijo
montažno dokumentacijo
Sheme elementov in tipične detajle potrjuje projektant objekta. Druga
dokumentacija se daje projektantu objekta na vpogled.
1.1.2. Druga dokumentacija
Izvajalcu alu del del je dolžan za vse vgrajene materiale pripraviti
ateste, deklaracije in ostalo dokumentacijo, katera potrjuje kvaliteto
materiala in tehnične karakteristike.
1.1.3. Nosilnost in statika
Izvajalec alu del garantira in dokazuje, da vgrajena konstrukcija
zadovoljuje vse pogoje normalne uporabe objekta, da je samonosilna,
da zadovoljuje vse pogoje iz naslova fizike zgradbe in atmosferskih
pogojev. Posebna pozornost se polaga na nosilnost proti vetru,
dilatacije za raztezanje, temperaturne šoke in obremenitev od snega.
Konstrukcija mora biti atestirana na vodotesnost, zrakotesnost
( pri statičnem pritisku, pri veternem udaru- tlak in srk )…
vse po DIN I8 055, DIN EN 42, DIN EN 86 in DIN EN 77.
1.1.4. Ostali splošni pogoji
Alu konstrukcija je barvana z elektrostatičnimi barvami, ki so odporne
na atmosferilije. Pri izvajanju alu konstrukcije je obvezen prekinjen
toplotni most v konstrukciji. Steklo, ki se vgrajuje je tipa IZO.
Zastekljuje se izključno z neoprenskimi ali EPDM tesnili.
Okenski elementi odpiranja so skriti v konstrukciji. Prekinjen mora biti
galvanski stik med jekleno konstrukcijo in alu elementom. Jeklena
podkonstrukcija mora biti vroče ali hladno pocinkana. Sidra za vgradnjo
morajo biti iz inoxa zadovoljivih dimenzij in v skladu s standardi.
1.1.5.
Izvajalec alu del je dolžan izdelati, dobaviti in vgraditi konstrukcije, ki so
v okviru naslednjih standardov :
DIN 107 smeri odpiranja v gradbeništvu
DIN 1055 nosilnost konstrukcij v gradbeništvu
DIN 1249 ravno steklo v gradbeništvu
DIN 1745, 1783 trakovi in ravne pločevine iz aluminija in alu legur nad
deb. DIN 1748 profili iz aluminija in alu legur
DIN 4108 toplotna izolacija v gradbeništvu DIN 4109 zvočna
DIN 4109 zvočna izolacija v gradbeništvu
DIN 4113 alu konstrukcija pod norm. obremenitvami
DIN 16932 polysobutifen trakovi za tesnenje v gradbeništvu
DIN 17611 anodna oksidacija alu konstrukcij min. deb. 10 mikronov
DIN 17615 precizni profili iz alu legur tipa AIMgSi 0,5
DIN 18000 modularnost v gradbeništvu
DIN 18055 okna, zapiranje, tesnenje, konstr. fuge
DIN 18056 okenski zidovi, mere in vgraditev
DIN 18195 tesnenje v gradbeništvu
DIN 18201 tolerance v visokogradnji
DIN 18203 tolerance v visokogradnji, beton, prednapeti beton, armirani
beton
DIN 18335 dela iz jekla
DIN 18357 okovje v konstrukcijah
DIN 18360 dela s kovinami, ključavničarska dela
DIN 18361 steklarska dela
DIN 18364 antikorozija in zaščita materialov iz aluminija in jekla
DIN 18516 obdelava fasade- odzračevanje
DIN 18540 tesnenje zunanjih fug in materiali za tesnenje
DIN 18545 tesnenje pri steklarskih delih
DIN 18800 jeklene konstrukcije
DIN 18801 jeklene konstrukcije v visokogradnji
DIN EN 42
DIN EN 86
DIN EN 77
Izvajalec alu del lahko pri vgradnji konstrukcije upošteva tudi druge
standarde, vendar samo pod pogojem, da so v tolerancah navedenih
DIN standardov.
1.1.6. Izbira projektanta
Razen v primerih, kjer ni posebej naznačeno, projektant objekta
potrjuje barve, obdelave in desene materialov, posebej barve aluminija
in držajev, barve obdelave jeklenih vidnih konstrukcij, obliko ročajev,
barvo stekla ter vse vidne elemente konstrukcije v interierju.
1.2. Fizika aluminijskih fasadnih elementov
Konstrukcija mora biti atestirana na zrakotesnost, vodotesnost,
k- faktor prekinjenega termičnega mostička, obnašanje okna po
10000 krartnem odpiranju…vse po DIN 18055
1.2.1. Termična zaščita
Koeficient alu elementov mora biti boljši kot k=3,1 W/m2k.
Okenski okvirji morajo imeti kvaliteto v skupini 2.1- k=2,8 W/m2k.
Steklo, vgrajeno v fasadne celemente mora imeti k=1,1 W/m2k.
Za izračun se jemlje -18 in +20 stopinj C.
1.2.2. Prepustnost zraka
Konstrukcija mora biti v skupini, kjer je a manjši od 1,0 m3/mhPa2/3.
1.2.3. Rosenje konstrukcije
Alu konstrukcija mora imeti v celoti prekinjen termični most,
ki preprečuje rosenje konstrukcije.
1.2.4.Zvočna izolativnost
Vsi alu elementi in njihove sestave ter sestave z ostalimi gradbenimi
elementi morajo zadoščati zahtevam po zvočni izolativnosti v skladu z
veljavnimi JUS. U. J6.201.
2.0. | Opisi aluminijskih elementov
Izdelava, dobava in montaža aluminijastega stavbnega pohištva iz sistema Schüco. Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v nadaljevanju po posameznih postavkah in karakteristikah proizvajalca sistema Schüco za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi. Zaključki na gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-nepropustni, zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah RAL montaže). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
2.1. | Fasade
Zahtevan proizvod: Schüco FWS 50 Enakovredni ponujeni proizvod:__________________ Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Na voljo tudi 'S Line' oblika profilov - osnovni profili T ali I oblike, izgled jeklenih profilov (S ... Steel Line), globina po statičnih zahtevah - vertikale T oblike od 85 do 175mm, vertikale I oblike od 85 do 250mm, horizontale od 55 do 130mm. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije.
Standardna izvedba - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 1,5 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. V fasado so vstavljene fiksne zasteklitve, paneli, okna in vrata sistema Schüco AWS/ADS 75.
Toplotna izolativnost fasade glede na tip vgrajenega stekla:
Troslojno steklo Ug = 0,7 W/m2K, Stopsol Supersilver
Skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K.
Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Upoštevati tudi vso potrebno pod konstrukcijo in sidrne elemente.
Barva konstrukcije RAL ___ po izbiri projektanta.
2.2. | Vrata
Zahtevan proizvod: SCHÜCO ADS 75 HD.HI Enakovredni ponujeni proizvod:__________________ Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo), po izbiri pa je lahko krilo pri navznoter odpirajočih vratih na notranji strani tudi 10 mm zamaknjeno nad okvir. Sistem je prirejen za vstavljanje polnitev, ki prekrivajo krilo. Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob ter integriranju v Schüco fasadne sisteme. Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga široka 11 mm.
Na notranji strani naležno krilo vrat z 10 mm zamikom nad okvir podboja, opremljeno s 3 kosi pripirnih tesnil, na zunanji strani 5 mm neprekinjena senčna fuga. Izolacijske letvice so za povišano izolacijo opremljene s penastim izolacijskim materialom. Profili za krila so opremljeni z deljenimi veznimi izolacijskimi letvicami. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm Max. teža krila 200 kg Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Toplotna izolativnost vrat glede na tip vgrajenega stekla:
Troslojno steklo Ug = 0,7 W/m2K, Stopsol Supersilver, ali polnilo
Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana.
Barva konstrukcije RAL ___ po izbiri projektanta.
Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.
2.3. | Okna
Zahtevan proizvod: SCHÜCO AWS 75. SI Enakovredni ponujeni proizvod:__________________ Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75 mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila, z večprekatnim sredinskim tesnilom in poglobljenimi steklitvenimi tesnili katera preprečujejo kroženje zraka iz hladne na toplo površino profila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Profili so zunaj površinsko poravnani, na notranji strani pa je 10 mm zamika pri krilu. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Toplotna izolativnost okna glede na tip vgrajenega stekla:
Troslojno steklo Ug = 0,6 W/m2K, Stopsol Supersilver
Skupna toplotna prevodnost okna Uw ≤ 1,0 W/m2K.
Tipsko okovje Schüco Avantec SimplySmart, kljuka po izbiri projektanta iz Schüco asortimana.
Barva konstrukcije RAL ___ po izbiri projektanta.
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
OPOMBA : Generalni ključ odpira vsa zunanja vrata v šolsko stavbo, ki so predmet investicije. Vsa notranja vrata, ki so predmet investicije, imajo vsaka svoj ključ (vsaka vrata 4 izvode)!
1. | Alu steklena fasada POZ F
Izdelava in montaža samonisilne alu fasade Schüco FWS 50. Zasteklitev Ug = 0,7 W/m2K, v parapetnem delu panel. Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Upoštevati tudi vso potrebno pod konstrukcijo in sidrne elemente.
a./ | Fasadni element
Element F1L
Dimenzije 896x345 cm
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
dimenzije rastrov 143x94 cm 2 kom, 117x94 cm 3 kom, 150x94 cm 10kom, 150x57 4kom, 143x57 cm 1kom, 117x57 1kom
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu fasadnega elementa.
Fasadni element je izdelan po splošnem opisu.
Razdeljen je po vertikalni in horizontalni osi.
V elementu so vgrajena enokrilna okna vel. 150x94 cm ( 3x ) z
odpiranjem na ventus
| Steklo je varnostno in kaljeno | kom | 1 |  | 0
b./ | Fasadni element
Element F1D
Dimenzije 896x345 cm
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
dimenzije rastrov 143x94 cm 2 kom, 117x94 cm 3 kom, 150x94 cm 10kom, 150x57 4kom, 143x57 cm 1kom, 117x57 1kom
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu fasadnega elementa.
Fasadni element je izdelan po splošnem opisu.
Razdeljen je po vertikalni in horizontalni osi.
V elementu so vgrajena enokrilna okna vel. 150x94 cm ( 2x ) z avtomatskim odpiranjem na ventus - po študiji požarnega varstva, vključno potrebni električni pogoni !
| Steklo je varnostno in kaljeno | kom | 1 |  | 0
c./ | Fasadni element
Element F2
Dimenzije 666x581 cm
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
dimenzije rastrov 110x115 cm 30 kom,
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu fasadnega elementa.
Fasadni element je izdelan po splošnem opisu.
Razdeljen je po vertikalni in horizontalni osi.
V elementu so vgrajena enokrilna okna vel. 110x115 cm ( 4x ) z
odpiranjem vertikalno in horizontalno dK.
| Steklo je varnostno in kaljeno | kom | 1 |  | 0
d./ | Fasadni element
Element F3
Dimenzije 886x765 cm
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
dimenzije rastrov 140x94 cm 20 kom, 196x94 cm 8 kom, 140x61 cm 4kom, 160x61 2kom, 140x167 cm 4kom, 160x167 2kom
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu fasadnega elementa.
Fasadni element je izdelan po splošnem opisu.
Razdeljen je po vertikalni in horizontalni osi.
V elementu so vgrajena enokrilna okna vel. 160x61 cm ( 2x ) in 160x94 (2x) z odpiranjem na Ventus.
| Steklo je varnostno in kaljeno | kom | 1 |  | 0
e./ | Fasadni element
Element F4 Večdelno okno z vgrajenimi dvokrilnimi vrati
Dimenzije 490x288 cm
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
dimenzije rastra 130x210 cm 2 kom
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu fasadnega elementa.
Fasadni element je izdelan po splošnem opisu.
Razdeljen je po vertikalni in horizontalni osi.
Steklo je varnostno in kaljeno
V elementu so vgrajena enokrilna okna vel. 130x58 (2x) z odpiranjem vertikalno.
Vrata so dimenzije 176x210 + 58 z nadsvetlobo z odpiranjem na Ventus.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 1 |  | 0
f./ | Fasadni element
Element F5
Dimenzije 520+100+100x305 cm
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
dimenzije rastrov 140x110 cm 1 kom, 140x95 cm 1 kom, 190x110 cm 1kom, 190x100 1kom, 190x95 cm 1kom, 150x110cm 1kom, 150x95 cm 1 kom
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu fasadnega elementa.
Fasadni element je izdelan po splošnem opisu.
Razdeljen je po vertikalni in horizontalni osi.
V elementu so vgrajena enokrilna okna vel. 150x100 cm ( 1x ) in 140x100 (1x) z odpiranjem na Ventus.
| Steklo je varnostno in kaljeno | kom | 1 |  | 0
g./ | Fasadni element
Element F6
Dimenzije 2392x420 cm
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
dimenzije rastrov 150x94 cm 42 kom, 143x94 cm 6 kom, 150x61 cm 20kom
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Barva po barvni shemi
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Izdelava, dobava in montaža alu fasadnega elementa.
Fasadni element je izdelan po splošnem opisu.
Razdeljen je po vertikalni in horizontalni osi.
V elementu so vgrajena enokrilna okna vel. 150x61 cm ( 8x) z na Ventus.
| Steklo je varnostno in kaljeno | kom | 1 |  | 0
2. | Alu okenski element
Element O1 - večdelno okno
Dimenzije 540x240 cm
dimenzije rastrov 180x120 cm 6 kom
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
Okenski element je izdelan po splošnem opisu.
Razdeljen je po vertikalni in horizontalni osi.
| Steklo je varnostno in kaljeno | kom | 1 |  | 0
3. | Alu okenski element
Element O2 - enodelno okno
Dimenzije 100x60 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni in vertikalni osi DK. | kom | 3 |  | 0
4. | Alu okenski element
Element O3 - enodelno okno
Dimenzije 100x80 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni in vertikalni osi dK. | kom | 10 |  | 0
5. | Alu okenski element
Element O4 - večdelno okno
Dimenzije 300x80 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni in vertikalni osi (dK) 2x in 1x z fiksnim delom, rastri so 100x80 (3x) | kom | 2 |  | 0
6. | Alu okenski element
Element O5 - večdelno okno
Dimenzije 400x80 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni in vertikalni osi (dK) 4x, rastri so 100x80 (4x) | kom | 2 |  | 0
7. | Alu okenski element
Element O6 - enodelno okno
Dimenzije 70x240 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni in vertikalno osi. | kom | 2 |  | 0
8. | Alu okenski element
Element O7 - večdelno okno
Dimenzije 260x100 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni in vertikalno osi 2x z rastrom 80x100 in z fiksnim delom z rastrom 100x100 (1x) | kom | 7 |  | 0
9. | Alu okenski element
Element O8 - enodelno okno
Dimenzije 100x100 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni in vertikalno osi. | kom | 1 |  | 0
10. | Alu okenski element
Element O9 - večdelno okno
Dimenzije 210x100 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni in vertikalno osi 2x, rastri so 105x100 (2x) | kom | 4 |  | 0
11. | Alu okenski element v telovadnici
Element OT 1 - večdelno okno
Dimenzije 380x251 cm
Steklo varnostno na notranji strani
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Zaščitna mreža okna je zajeta pri opremi telovadnice.
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni osi - 2 x ventus. | kom | 4 |  | 0
12. | Alu okenski element v telovadnici
Element OT 2 - večdelno okno
Dimenzije 256x251 cm
Steklo varnostno na notranji strani
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo dvojno EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Zaščitna mreža okna je zajeta pri opremi telovadnice.
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega elementa.
| Okenski element je izdelan po splošnem opisu z odpiranjem po horizontalni osi - 2 x ventus. | kom | 2 |  | 0
13. | Vhodna vrata
Element VV1 Steklena dvokrilna vhodna vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 180x240 cm
Dimenzije vrat 168x234 cm
Steklo Ug = 0,7 W/m2K
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu vratnega elementa.
Vratni element je izdelan po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox vertikalnimi ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Steklo je varnostno kaljeno
Vratna krila imata vsaka po eno Alu prečko enakomerno razdeljeno.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 4 |  | 0
14. | Vhodna vrata
Element VV3 Dvokrilna vhodna vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 130x215 cm
Dimenzije vrat 120x210 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu vratnega elementa.
Vratni element je izdelan po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Podboj je kovinski, krila z Alu polnilom barvana po barvni shemi.
Vratna krila imata vsaka po eno Alu prečko enakomerno razdeljeno.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 1 |  | 0
15. | Vhodna vrata
Element V4 Dvokrilna vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 150x250 cm
Dimenzije vrat 150x215 cm
Steklo Ug = 1,1 W/m2K varnostno 2xkaljeno
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu vratnega elementa.
Vratni element je izdelan po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox vertikalnimi ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Vratna krila imata vsaka po eno Alu prečko enakomerno razdeljeno.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 1 |  | 0
16. | Požarna Alu steklena vrata Schüco ADS 80 FR30
Element PV1 Požarna enokrilna alu delno zasteklena vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 120x215 cm
Tesnilo EPDM tesnilo
Okvirji Alu profili
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu zastekljenih vrat.
Vrata so izdelana po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Steklo je dvojno izolacijsko, EI - 30
Dimotesna vrata s samozapiralom.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 5 |  | 0
17. | Požarna Alu steklena vrata Schüco ADS 80 FR30
Element PV2 Požarna dvokrilna alu delno zasteklena vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 220x200 cm
Tesnilo EPDM tesnilo
Okvirji Alu profili
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu zastekljenih vrat.
Vrata so izdelana po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Steklo je dvojno izolacijsko, EI - 30
Dimotesna vrata s samozapiralom.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 1 |  | 0
18. | Požarna Alu steklena vrata Schüco ADS 80 FR30
Element PV3 Požarna dvokrilna alu steklena vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 180x215 cm
Tesnilo EPDM tesnilo
Okvirji Alu profili
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu zastekljenih vrat.
Vrata so izdelana po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Steklo je dvojno izolacijsko, EI - 30
Dimotesna vrata s samozapiralom.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 4 |  | 0
19. | Požarna Alu steklena vrata Schüco ADS 80 FR30
Element PV4 Požarna dvokrilna alu delno zasteklena vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 220x215 cm
Tesnilo EPDM tesnilo
Okvirji Alu profili
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu zastekljenih vrat.
Vrata so izdelana po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Steklo je dvojno izolacijsko, EI - 30
Dimotesna vrata s samozapiralom.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 1 |  | 0
20. | Požarna vrata Jansen Janisol C4 EI 90
Element PVk1 Požarna enokrilna alu delno zasteklena vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 120x215 cm
Tesnilo EPDM tesnilo
Okvirji Alu profili
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu zastekljenih vrat.
Vrata so izdelana po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Steklo je dvojno izolacijsko, EI - 90
Dimotesna vrata s samozapiralom.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 5 |  | 0
21. | Vhodna vrata
Element Vk1 Enokrilna vhodna vrata izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 100x180 cm
Dimenzije vrat 90x175 cm
Okvirji Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom
Tesnilo EPDM tesnilo
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu vratnega elementa.
Vratni element je izdelan po splošnem opisu.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox ročaji, trikraka mat kromirana nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti in aluminijastim odbojnikom
Podboj je kovinski, krila z Alu polnilom in steklom barvana po barvni shemi.
Vratna krila imata vsaka po eno Alu prečko enakomerno razdeljeno.
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 2 |  | 0
22. | Steklena stena
Element St.S01 Steklena stena izdelana po splošnem opisu z razdelitvijo
in odpiranjem po shemi.
Dimenzije 530x347+70 cm
Steklo prozorno dvojno zvočno izolacijsko 48 dB
Tesnilo EPDM tesnilo
Okvirji Alu profili
Barva po barvni shemi
Izdelava, dobava in montaža alu zastekljene stene.
Stena je izdelana po splošnem opisu.
Razdeljena je po vertikalni in horizontalni osi.
V elementu so vgrajena dvokrilna vrata vel. 180x215 cm.
Razdeljen je na dva fiksna stranska elementa, nadsvetlobo in dvokrilna vrata.
Vrata so opremljena s samozapiralom, inox ročaji, trikraka mat kromirana
nasadila za vsako vratno krilo in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi
ščiti in aluminijastim odbojnikom
| Generalni ključ po projektu ! | kom | 1 |  | 0
23. | Izdelava, dobava in montaža pločevinastih zunanjih okenskih
polic, komplet z vsemi (tudi kitanje stika z oknom in špaleto)
iz alu pločevine deb. 0,60 mm, razvite širine 20 cm,
z vsemi dodatnimi deli in transporti
a./ | za okno širine 540 cm | kom | 1 |  | 0
b./ | za okno širine 100 cm | kom | 14 |  | 0
c./ | za okno širine 70 cm | kom | 2 |  | 0
d./ | za okno širine 200 cm | kom | 7 |  | 0
e./ | za okno širine 210 cm | kom | 4 |  | 0
f./ | za okno širine 300 cm | kom | 2 |  | 0
g./ | za okno širine 400 cm | kom | 2 |  | 0
h./ | za okno širine 460 cm | kom | 6 |  | 0
i./ | za okno širine 380 cm | kom | 4 |  | 0
j./ | za okno širine 260 cm | kom | 2 |  | 0
| Alu elementi : |  |  |  | 0
OPOMBA : Ključavnice morajo biti usklajene s centralnim sistemom zaklepanja !
OPOMBA : Vrata so opremljena s trikrakimi nasadili za vratno krilo, cilindrično ključavnico, alu kljuko ali ročajem, odbijači, ločenimi okroglimi ščiti in tesnilom !
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
OPOMBA : Generalni ključ odpira vsa zunanja vrata v šolsko stavbo, ki so predmet investicije. Vsa notranja vrata, ki so predmet investicije, imajo vsaka svoj ključ (vsaka vrata 4 izvode)!
III. | Ključavničarska dela
1. | Stopniščna ograja
Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje višine 110 cm
izdelane iz nosilnih vertikal primarnih stojk iz jeklene pločevine ploščati profil dim. 60/15 mm privarjeno na nosilni kotnik in zgornjo povezavo iz veznega ploščatega profila dimenzije 60/15 mm.
Na rastru 130 mm potekajo sekundarne stojke iz ploščatega profila dimenzije 30/15 mm privarjene pravtako na nosilni kotnik - spodaj in zgornjo povezavo.
Spodnji nosilni kotnik je privarjen na jeklene sidrne ploščice dimenzije 120/65/9 mm vgrajeni s sidri M 12 čelno na stopniščnih ramenih v fazi betoniranja
Vsi železni deli so antikorozijsko zaščiteni in opleskani s sintetičnim emajlom.
Ročaj je iz masivne parjene bukovine dimenzije 60x35 mm,
| zgoraj zaobljen in lakiran z mat lakom in pritjen z imbus vijaki. | m1 | 76 |  | 0
2. | Ročaj ( vodilo na stopnišču šole, galerije in veznih hodnikov )
Izdelava, dobava in montaža ročaja ob stopnicah, izdelanega iz
nosilnega kotnika 20/20/3 mm s pritrdilnimi konzolami ( polno železo
premera 10 mm, R=77 mm, ploč. deb. 3 mm, premera 80 mm, pritrjena
z dvema vijakoma M 12, konzole na razdalji 1160 mm.
Držalo iz masivne parjene bukovine FI 40 mm.
Vsi kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni in finalno opleskani
s sintetičnim emajlom po izbiri arhitekta
a./ | dolžine L=200 cm ( stopnišče ) | kom | 2 |  | 0
b./ | dolžine L=180 cm ( stopnišče ) | kom | 2 |  | 0
c./ | dolžine L=300 cm ( stopnišče ) | kom | 2 |  | 0
d./ | dolžine L=150 cm ( stopnišče ) | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža kovinskih vratnih podbojev z utorom za krilo globine 43 mm, vključno z dobavo in vgraditvijo gumijastih tesnil ob montaži vratnih kril.
Podboji so obdelani z žgano barvo, ki jo določi projektant !
Po navodilih proizvajalca !
Podboji v a.b. stenah deb. 20 cm.
Podboji za lesena vratna krila :
a./ | za vrata v gradbeni odprtini 190x215 cm POZ V1 | kom | 1 |  | 0
b./ | za vrata v gradbeni odprtini 80x215 cm POZ V2 | kom | 10 |  | 0
c./ | za vrata v gradbeni odprtini 90x215 cm POZ V3 | kom | 1 |  | 0
d./ | za vrata v gradbeni odprtini 100x180 cm POZ Vk1 | kom | 2 |  | 0
e./ | za vrata v gradbeni odprtini 120x215 cm POZ Vv3 | kom | 1 |  | 0
f./ | za vrata v suhomont. Steni deb 10,5 cm, v gradbeni odprtini 70x215 cm POZ vS1 | kom | 1 |  | 0
g./ | za vrata v suhomont. Steni deb 10,5 cm, v gradbeni odprtini 70x215 cm POZ vS2 | kom | 2 |  | 0
4. | Predpražnik
Dobava in montaža lamelnega otirača v vgradnem okvirju
( npr. STILMAT- tepih )
( model TWIN LINE )
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
a./ | velikosti 140x140 cm | kom | 2 |  | 0
b./ | vel. 140x60 cm | kom | 1 |  | 0
5. | Zunanje požarne stopnice POZ PoSt 1, POZ St2
a./ | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje zunanjih požarnih stopnic višine 110 cm izdelane iz nosilnih stojk ploščatega železa dim. 15/60 cm v razmaku 70 cm v poševnem delu in v razmaku 90 cm v ravnem delu.
višine 110 cm izdelane iz nosilnih stojk ploščatega železa dim. 15/60 cm v razmaku 70 cm v poševnem delu in v razmaku 90 cm v ravnem delu.
Ročaj ter spodnje in gornjo vodilo sta iz cevi 2", vmesne vertikale pa iz cevi 6/4" v razmaku osno 130 mm.
Vertikalni nosilci so privarjeni na nosilno konstrukcijo iz HOP 160
Kompletna ograja je vroče cinkana.
| ravni del | m1 | 17 |  | 0
| poševni del | m1 | 36 |  | 0
b./ | Izdelava, dobava in montaža nosilne jeklene konstrukcije požarnih
stopnic POZ St1 iz stebrov ogrodja stopnic iz HOP profilov 160/160/8 mm privarjenih na nosilne stebre.
Nosilni stebri in ogrodje stopnic so privarjeni na sidrne ploščice iz jeklene pločevine dimenzije 300/300/20 mm vbetonirane v AB temelje.
| Kompletna konstrukcija je vroče cinkana. | kg | 1065 |  | 0
6. | Jeklena strešna konstrukcija ( hall, povezovalni hodniki )
Izdelava, dobava in kompletna montaža strešne konstrukcije izdelane iz
primarnih nosilcev iz jeklenih profilov HEA 240, ter sekundarnih nosilcev iz jeklenih profilov IPE 180 v kvaliteti in dimenzijah kot so predvidene v projektu statike z vsem veznim in spojnim materialom po detajlnem načrtu! Vsi jekleni profili so peskani in antikorozijsko zaščiteni spremazom (prvi antikorozijski premaz mora biti izvršen 4 ure po peskanju) in finalnim premazom mat lakom v barvi, ki jo določi arhitekt!
| Zavetrovanje se izvede iz jeklenih palic in zateznimi vijaki v ravnini strehe v skladu z načrtom ostrešja. | kg | 21108 |  | 0
7. | Jeklena strešna konstrukcija ( kolesarnica )
Izdelava, dobava in kompletna montaža strešne konstrukcije izdelane iz
primarnih nosilcev in stebroviz jeklenih profilov HOP 100/100/5 mm, ter sekundarnih nosilcev iz jeklenih profilov HOP 80/80/4 mm v kvaliteti in dimenzijah kot so predvidene v projektu statike z vsem veznim in spojnim materialom po detajlnem načrtu! Vsi jekleni profili so peskani in antikorozijsko zaščiteni spremazom (prvi antikorozijski premaz mora biti izvršen 4 ure po peskanju) in finalnim premazom mat lakom v barvi, ki jo določi arhitekt!
| Ena linija strešne konstrukcije leži na treh podpornih stebrih druga je privarjena na sidrne jeklene ploščice sidrane z jeklenimi sidri 4M20 v AB stene. | kg | 548 |  | 0
8. | Kovinska konstrukcija ( vetrolov)
Izdelava, dobava in montaža jeklenega nadstreška izdelanega iz nosilnih
jeklenih profilov nosilci HOP 80/80/4 mm privarjenih na sidrne ploščice dimenzije 320x220x10 mm in sidrane v armiranobetonski temelj.
Paličje je HOP 60/60/4 mm mm so privarjeni na nosilce.
Barva trapezne pločevine in žleba po navodilih projektanta, pločevina je zajeta pri krovsko kleparskih delih
Vsi jekleni profili so peskani in antikorozijsko zaščiteni spremazom (prvi antikorozijski premaz mora biti izvršen 4 ure po peskanju) in finalnim premazom mat lakom v barvi, ki jo določi arhitekt!
| Vključno z vsem veznim ( nerjavečim ) materialom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kg | 804 |  | 0
9. | Kovinska konstrukcija ( atika obstoječe telovadnice )
Izdelava, dobava in kompletna montaža konstrukcije okvirja izdelanega iz jeklenih profilov HOP 80/80/4 mm, v kvaliteti in dimenzijah kot so predvidene v projektu statike z vsem veznim in spojnim materialom po detajlnem načrtu! Vsi jekleni profili so peskani in antikorozijsko zaščiteni s premazom (prvi antikorozijski premaz mora biti izvršen 4 ure po peskanju) in finalnim premazom mat lakom v barvi, ki jo določi arhitekt!
| Celoten okvir je privarjen je na sidrne jeklene ploščice sidrane z jeklenimi sidri 4M20 v AB nosilec telovadnice. Lokacijo sidranja določi statik! | kg | 633 |  | 0
10. | Kovinska konstrukcija ( atika hall )
Izdelava, dobava in kompletna montaža konstrukcije okvirja izdelanega iz jeklenih profilov HOP 110/110/5 mm in vertikalno na 300 mm, v kvaliteti in dimenzijah kot so predvidene v projektu statike z vsem veznim in spojnim materialom po detajlnem načrtu! Vsi jekleni profili so peskani in antikorozijsko zaščiteni s premazom (prvi antikorozijski premaz mora biti izvršen 4 ure po peskanju) in finalnim premazom mat lakom v barvi, ki jo določi arhitekt!
| Celoten okvir je privarjen je na sidrne jeklene ploščice sidrane z jeklenimi sidri 4M20 v AB steno. Lokacijo sidranja določi statik! | kg | 2548 |  | 0
11. | Kovinska konstrukcija (podest klimata)
Izdelava, dobava in kompletna montaža konstrukcije podesta klimata izdelanega iz jeklenih profilov HOP 80/80/5 mm, servisnega podesta in ograje, tlorisne velikosti podesta 7,00 x 2,50 m, ograja je višine 1,0 m; v kvaliteti in dimenzijah kot so predvidene v projektu statike z vsem veznim in spojnim materialom po detajlnem načrtu izvajalca del! Vsi jekleni profili so antikorozijsko zaščiteni - vroče cinkani.
| Podest se montira na sekundarno strešno konstrukcijo; delavniški načrt potrdi projektant statik; komplet | kg | 750 |  | 0
12. | Kovinska podkonstrukcija strehe izdelana iz "Z" profilov 180 x 50 x 3 mm, na rastru 60 cm, pritrjevana na sekundarne strešne nosilce z nerjavnim vijačnim materialom; komplet; m1: 1.072; | kg | 7023.744 |  | 0
13. | Vrata - generalni ključ po načrtu investitorja, usklajeno z dobaviteljem. | EUR |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela : |  |  |  | 0
OPOMBA : Generalni ključ odpira vsa zunanja vrata v šolsko stavbo, ki so predmet investicije. Vsa notranja vrata, ki so predmet investicije, imajo vsaka svoj ključ (vsaka vrata 4 izvode)!
IV. | Mizarska dela
1. | Vratna krila POZ V2
Izdelava, dobava in montaža polnih lesenih vratnih kril v grad. odprtini
dim. 80x215 cm, obloženih z kvalitetnim laminatom ( npr. "MAX" ), prekriti
nalimek brez utora iz MAX 8 mm
Vrata so opremljena z nerjavečo kovinski kljuko in cilindrično
ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti, nasadila so trikraka mat kromirana.
Vratno krilo ima vgrajeno okence dim. 10x30 cm iz stekla z zvočno zaščito
45 dB.
Krila se vgradijo v kovinski podboj ( zajet pri ključavničarskih delih ),
v katerega se pri montaži vgradi gumijasto tesnilo.
| Generalni ključ po projektni nalogi investitorja ! | kom | 10 |  | 0
2. | Vratna krila POZ V3
Izdelava, dobava in montaža polnih lesenih vratnih kril v grad. odprtini
dim. 110x215 cm, obloženih z kvalitetnim laminatom ( npr. "MAX" ), prekriti
nalimek brez utora iz MAX 8 mm
Vrata so opremljena z nerjavečo kovinski kljuko in cilindrično
ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti, nasadila so trikraka mat kromirana.
Krila se vgradijo v kovinski podboj ( zajet pri ključavničarskih delih ),
v katerega se pri montaži vgradi gumijasto tesnilo.
| Generalni ključ po projektni nalogi investitorja ! | kom | 1 |  | 0
3. | Vratno krilo POZ vS1 - sanitarije 1. nadstropje
Izdelava, dobava in montaža polnih lesenih vratnih kril v grad. odprtini
dim. 70x215 cm, obloženih z kvalitetnim laminatom ( npr. "MAX" ), prekriti nalimek brez utora iz MAX 8 mm
Vrata so opremljena z nerjavečo kovinski kljuko in cilindrično ključavnico z ločenimi okroglimi ščiti, nasadila so trikraka mat kromirana.
Krila se vgradijo v kovinski podboj ( zajet pri ključavničarskih delih ),
v katerega se pri montaži vgradi gumijasto tesnilo.
| Generalni ključ po projektni nalogi investitorja ! | kom | 1 |  | 0
4. | Vratno krilo POZ Vs2 - sanitarne kabine 1. nadstropje
Izdelava, dobava in montaža polnih lesenih vratnih kril v grad. odprtini
dim. 70x215 cm, obloženih z kvalitetnim laminatom ( npr. "MAX" ), prekriti nalimek brez utora iz MAX 8 mm
Vrata so opremljena z nerjavečo kovinski kljuko in ključavnico z metuljčkom z ločenimi okroglimi ščiti, nasadila so trikraka mat kromirana.
Krila se vgradijo v kovinski podboj ( zajet pri ključavničarskih delih ),
v katerega se pri montaži vgradi gumijasto tesnilo.
| V krilo se vgradi prezračevalna rešetke (zajeta pri strojnih instalacijah) | kom | 2 |  | 0
5. | Montažna pregradna stena POZ P1
Izdelava, dobava in montaža pregradne stene v sanitarijah izdelanem
po splošnemopisu in razdelitvi po shemi!
Dimenzije (2,00+1,50m) + (2,00+1,00m) + (2,30+1,50m) + (1,00+2,00+1,00m)+ (2,00+1,50+1,50m) in 10 kom vrat
Barva po barvni shemi
Konstrukcija tipska s pripadajočim okovjem iz nerjavečega materiala
Polnilo polnilo je iz monolitne Max plošče debeline 12 mm dvignjenih 10 cm od tal s podstavki.
Vrata dimenzije 60x200 cm so opremljena z nerjavečo kovinsko kljuko
| Odpiranje po risbi iz načrta ! | m2 | 42 |  | 0
6. | Dobava in montaža stenske obloge v telovadnici izdelane iz furnirane vlaknaste plošče z melaminsko površino, zgoraj brazdane, spodaj povrtane, brazde širine 3 mm/15 mm, debelina plošče 30 mm, velikost povrtanih lukenj 10 mm, kot npr. topakustik 13/3 mm 12% perforacije (npr. proizvajalec Patt). Plošče so 20 mm odmaknjene od stene s tekstilno črno (protiprašno ) oblogo.
Komplet vsa dela in potreben pritrdilni in pomožni material. Barvo določi arhitekt.
| Barvo določi arhitekt. | m2 | 321 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic, širine 20 cm,
iz vezane plošče deb. 30 mm - bukov furnir, z masivnim nalimkom,
lakirane s prozornim lakom svilenega sijaja.
a./ | alu okno vel. 540x280 cm POZ O1 | kom | 1 |  | 0
b./ | alu okno vel. 100x60 cm POZ O2 | kom | 3 |  | 0
c./ | alu okno vel. 100x80 cm POZ O3 | kom | 10 |  | 0
d./ | alu okno vel. 300x80 cm POZ O4 | kom | 2 |  | 0
e./ | alu okno vel. 300x80 cm POZ O5 | kom | 2 |  | 0
f./ | alu okno vel. 70x240 cm POZ O6 | kom | 2 |  | 0
g./ | alu okno vel. 260x100 cm POZ O7 | kom | 7 |  | 0
h./ | alu okno vel. 100x100 cm POZ O8 | kom | 1 |  | 0
i./ | alu okno vel. 210x100 cm POZ O9 | kom | 1 |  | 0
j./ | alu okno vel. 590x260 cm v telovadnici | kom | 6 |  | 0
k./ | požarno okno vel. 210x100 cm (ob požarnem stopnišču) | kom | 2 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic, širine ca 25 cm,
iz vezane plošče deb. 30 mm - bukov furnir, z masivnim nalimkom,
lakirane s prozornim lakom svilenega sijaja. (Telovadnica)
a./ | alu okno vel. 380x250 cm POZ OT1 | kom | 4 |  | 0
b./ | alu okno vel. 360x250 cm POZ OT2 | kom | 2 |  | 0
IV. | Mizarska dela : |  |  |  | 0
OPOMBA : Ključavnice morajo biti usklajene s centralnim
sistemon zaklepanja !
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
OPOMBA : Generalni ključ odpira vsa zunanja vrata v šolsko stavbo, ki so predmet investicije. Vsa notranja vrata, ki so predmet investicije, imajo vsaka svoj ključ (vsaka vrata 4 izvode)!
OPOMBA : Vrata so opremljena s tremi štirikrakimi nasadili za
vratno krilo, cilindrično ključavnico, kljuko ali ročajem,
odbijači, okroglimi ščiti in tesnilom !
V. | Mavčnokartonska dela
1. | Instalacijska stena, deb. 220 mm ( npr. KNAUF tip W 116 ) - sanitarije
Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten na dvojni kovinski podkonstrukciji d= 50+50 mm iz pocinkanih pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop, obojestranska dvoslojna obloga z vodoodpornimi mavčnimi ploščami d=12,5 mm in s izolacijskim slojem iz vezane mineralne volne med profili deb. 5 cm.
Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu proizvajalca !
Višina stene je 330 do 340 cm.
Višina prostora je 330 in 340 cm.
Ocenjena zvočna izolativnost 53 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih proizvajalca !
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
| ( I. nadstropje ) | m2 | 25 |  | 0
2. | Montažni spuščeni strop v pritličju hall in povezovalni hodniki ( npr. KNAUF tip D 112)
Izdelava, dobava in montaža obešenega vodoravnega stropa, dvonivojska podkonstrukcija (KP) iz stropnih C profilov, enoslojna obloga iz mavčnih plošč debeline 12,5 mm.
Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu proizvajalca !
Višina spuščanja stropa od nosilne konstrukcije je 70 cm.
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih proizvajalca !
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
( I. nadstropje )
| Revizijske odprtine po projektu instalacij- zajeti v ceno! | m2 | 1045 |  | 0
3. | Montažni spuščeni strop v nadstropju hall in povezovalni hodniki ( npr. KNAUF tip D 112)
Izdelava, dobava in montaža obešenega vodoravnega stropa, dvonivojska podkonstrukcija (KP) iz stropnih C profilov, enoslojna obloga iz protipožarnih mavčno-kartonskih plošč debeline 12,5 mm.
Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu proizvajalca !
Višina spuščanja stropa od nosilne konstrukcije je 70 cm.
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih proizvajalca !
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
( I. nadstropje )
| Revizijske odprtine po projektu instalacij- zajeti v ceno! | m2 | 1024 |  | 0
4. | Drsni stik s stropom
Drsni stik med stropom in pregradno steno pri pričakovanem upogibu stropne konstrukcije od 1-3 cm. Izdelano po navodilih in detajlu proizvajalca !
| Po navodilih in detajlih proizvajalca ! | m1 | 80 |  | 0
5. | Drsni stik s steno
Izvedba drsnega stika s steno. Izdelano po navodilih in detajlu
| proizvajalca ! | m1 | 200 |  | 0
stene sanitarij 1. nadstropje:
6. | Suhomontažna izolirana stena na kov. podkonstrukciji , stena skupne debeline 125 mm ( npr. Knauf W 112), obloga dvojne GK impregnirane plošče deb. 2 x 12,5 mm; vključno naprava vratnih odprtin ( 3 kom); komplet z bandažiranjem in kitanjem površine v kvaliteti Q2 | m2 | 27 |  | 0
7. | Suhomontažna izolirana sanitarna obloga WC kotljičkov na kov. podkonstrukciji , skupne debeline ca 140 mm ( npr. Knauf W 21), obloga dvojne GK impregnirane plošče deb. 12,5 mm; komplet z bandažiranjem in kitanjem površine - finalna obloga je keramika
| Dimenzija obloge: Š=85 cm, V=140 cm, G=14 cm | kom: | 2 |  | 0
8. | Suhomontažna izolirana sanitarna obloga na kov. podkonstrukciji , skupne debeline ca 140 mm ( npr. Knauf W 21), obloga dvojne GK impregnirane plošče deb. 12,5 mm; komplet z bandažiranjem in kitanjem površine - finalna obloga je keramika - obloga betonske stene v sanitarijah v pritličju | m2 | 19.2 |  | 0
9. | Požarna zaščita strešne konstrukcije REI 30 - po dopolnitvi Študije požarnega varstva:
9.1 | Montažni spuščeni strop izveden pod nivojem sekundarne strešne kontrukcije - hall in povezovalni hodniki
Izdelava, dobava in montaža obešenega stropa, v poševnini strešne konstrukcije, dvonivojska podkonstrukcija (KP) iz stropnih C profilov, enoslojna obloga iz protipožarnih mavčnih plošč debeline 12,5 mm, vključno bandažiranje in kitanje stikov. Strop požarne odpornosti REI 30, v sestavi:
- | ognjeodporna mavčna plošča, deb.: 12,5 mm
- | parna zapora
- | toplotna izolacija iz plošč kamene volne, debeline min. 4 cm, (gostote min. 40 kg/m3-požarna varnost), toplotna prehodnost 0,032 W/m2K. Material mora ustrezati obema pogojema: požarna varnost in toplotna prehodnost.
- | toplotna izolacija iz izolacijskega filca iz kamene volne, položeneo večslojno med kovinsko konstrukcijo strehe, skupne debeline 32 cm, toplotna prehodnost 0,035 W/m2K - polno izolirana streha do OSB plošč.
| Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu proizvajalca ! | m2 | 720 |  | 0
9.2 | Protipožarna obloga primarnih nosilcev strešne kontrukcije - hall in povezovalni hodniki
Izdelava, dobava in montaža ognjeodporne obloge iz protipožarnih mavčnih plošč debeline 12,5 mm, vključno potrebna kovinska podkonstrukcija iz tipskih stropnih profilov, polno izolirano s kameno volno gostote min. 40 kg/m3, bandažiranje in kitanje stikov. Obloga požarne odpornosti REI 30K komplet za oblogo RŠ ca :
- | Obloga nosilcev HEA 240, polno izolirano do nosilca, RŠ obloge ca 0,80 m | m1 | 183 |  | 0
- | Obloga nosilcev HOP 200 x 200, polno izolirano do nosilca, RŠ obloge ca 0,70 m | m1 | 9 |  | 0
V. | Mavčnokartonska dela : |  |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
OPOMBA : Montažne stropovi po navodilih proizvajalca !
VI. | Keramičarska dela
1. | Dobava in izdelava obloge z keramičnimi ploščicami
ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, glazirane
Kot naprimer Ragno -UNITECH
obloga s stenskimi ploščicami 20x20 cm
položene na lepilo
obloga sten do (stropa)
položene na 2-3 mm stik, ki je zapolnjen z fugirno maso
barva, tip in način polaganja po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
V ceno je zajeti tudi vogalnike in zaključne elemente
| Keramika položena v sanitarijah in umivalnicah - pritličje, 1. nadstropje | m2 | 356.7 |  | 0
2. | Dobava in izdelava obloge z keramičnimi ploščicami
ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, glazirane
Kot naprimer Ragno -UNITECH
obloga s talnimi ploščicami 20x20 cm
položene na lepilo
položene na 2-3 mm stik, ki je zapolnjen z fugirno maso
barva, tip in način polaganja po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
V ceno je zajeti tudi vogalnike in zaključne elemente
| Keramika položena v sanitarijah in umivalnicah - pritličje | m2 | 92 |  | 0
3. | Dobava in izdelava obloge z granitgress ploščicami kvalitete npr.
"Alcalagres Bali,40x40 satin(svetlo modra), malibu 40x40 satin, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, obloga s talnimi ploščicami.
položene na lepilo
položene na 2-3 mm stik, ki je zapolnjen z fugirno maso
barva, tip in način polaganja po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Granitogress položen v zunanjih in notranjih prostorih
| Na stopnicah uporabiti elemente z protizdrsno zaščito! | m2 | 983 |  | 0
4. | Naprava nizkostenske obloge z granitgress ploščicami kvalitete npr.
"Alcalagres Bali,40x40 satin(svetlo modra), malibu 40x40 satin, ploščice
so srednjega kakovostnega razreda, obloga s talnimi ploščicami.
položene na lepilo
položene na 2-3 mm stik, ki je zapolnjen z fugirno maso
barva, tip in način polaganja po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
| Obloga položena v komunikacijah, sanitarijah in specialnih učilnicah | m1 | 350 |  | 0
5. | Dobava in vgraditev kovinskih profilov na stikih in zaključkih
| obloge sten. | m1 | 85 |  | 0
6. | Izvedba stika stena - tlak s trajnoelestičnim kitom. | m1 | 163 |  | 0
VI. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
OPOMBA : Barva, tip, velikost in način polaganja po
izboru projektanta !
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
VII. | Slikopleskarska dela
1. | Dobava in slikanje sten z barvami za notranjost prostorov z vsemi
fazami dela in pripravo podloge.
Slikanje s kvalitetno barvo- Pralna disperzijska barva ( 2x )
Po barvni shemi ! Enotno do stropa!
a./ | ometane površine- z dvakratnim gletovanjem podlage | m2 | 1893 |  | 0
2. | Dobava in slikanje sten z barvami za notranjost prostorov z vsemi
fazami dela in pripravo podloge.
Slikanje s kvalitetno barvo - kvalitete kot DOMFLOK ali enakovredno ( 2x )
Po barvni shemi ! Enotno do višine 1,60 m !
a./ | ometane površine- z dvakratnim gletovanjem podlage | m2 | 925 |  | 0
3. | Dobava in dvakratno slikanje notranjih stropov z disperzijsko barvo, z
vsemi preddeli, kitanjem in brušenjem.
Barvo določi projektant !
| ( spuščeni stropovi pritličje in nadstropje - mavčne površine ) | m2 | 2488 |  | 0
4. | Dobava in dvakratno slikanje notranjih stropov z disperzijsko barvo, z
vsemi preddeli, kitanjem in brušenjem.
Barvo določi projektant ! Enotno do stropa!
| (ometane stropne površine v učilnicah in kabinetih) | m2 | 80 |  | 0
5. | Popravilo opleskov po končanih obrtniških in instalacijskih
| delih, komplet. | m2 | 100 |  | 0
6. | Dobava in oplesk kovinskih podbojev z dvakratnim temeljnim premazom ter dvakratnim alkidnim premazom v barvi po navodilih arhitekta! | kom | 15 |  | 0
7. | Dobava in oplesk instalacijskih vratic v barvi tona okolne stene oz. po
navodilih projektanta !
| ( glej projekt instalacij ) | m2 | 55 |  | 0
VII. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
OPOMBA : Barva, kvaliteta opleska- po navodilih projektanta !
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
VIII. | Podi in tlaki
1. | Dobava in montaža talne obloge iz kavčuka, kot npr. NORAPLAN STONE
deb. 3,0 mm ali enakovredno, v rolah.
Talna obloga mora ustrezati DIN 4102 - B1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1,
razred A varen v požarno toksikološkem smislu, trajno antistatična,
v popolnosti odporna na cigaretne ogorke, kisline in lužine.
V ceni upoštevati izravnavo podlage, brez varjenja stikov,
barva po izbiri projektanta.
V ceni je zajeti tudi 10 cm visoko tipski zaključek s podložnim profilom.
Kitanje na stiku s steno s silikonskim kitom.
Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
pritličje, I. nadstropje (hall, povezovalni hodniki)
a./ | tlaki po projektu | m2 | 1126 |  | 0
b./ | nizkostenska obroba višine 10 cm | m1 | 488 |  | 0
2. | Dobava in montaža alu profila 30/5 mm na stiku dveh
različnih podov, vidno vijačen.
| Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. | m1 | 45 |  | 0
VIII. | Podi in tlaki |  |  |  | 0
OPOMBA : Podi in tlaki po navodilih proizvajalca !
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
OPOMBA : Vsi tlaki so z zaščitnim premazom po navodilih
proizvajalca !
IX. | Fasade
1. | FASADA (hall - sever in jug)
Dobava in izdelava prezračevane toplotno izolacijske fasade v sestavi:
- | parna ovira
- | Toplotna izolacija iz plošč kamene volne deb. 16 cm
- | paropropustna folija - Tayvek ali primerljivo
- | zračni sloj 4 cm
- | fasadna obloga iz vroče pocinkanih (275g/m2) in prašno obarvanih mikroprofiliranih pločevin standardne debeline 0,6 mm; tip pločevine in barva po RAL proizvajalca - po izboru arhitekta.
| Komplet s podkonstrukcijo, vogalnimi zaključki, zaključki oken in vrat. | m2 | 331 |  | 0
2. | TERMOIZOLACIJSKA KONTAKTNA FASADA
Izvedba toplotno izolacijske fasade, atestirani fasadni sistem na ploščah iz kamene volne z ETA certifikatom (kot npr. BAUMIT STAR), v naslednji sestavi :
- | Sistemsko fasadno lepilo za lepljenje fasadnih izolacijskih plošč iz kamene volne
- | Toplotno izolacijske fasadne plošče iz mineralne volne(λ=0,036W/mK).
- | Plastična sidra npr. PSK s kovinskim jedrom ( 3 na ploščo, oz 6 kom na 1m2 )
- | Čepi za preprečitev toplotnih mostov - 3 na ploščo
- | Sistemsko fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja
- | Alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih vlaken (145g/m2)
- | Temeljni premaz za pripravo podlage pred nanosom zaključnega sloja(kot npr. Baumit UniPrimer); poraba 0,20 – 0,25 kg/m2
- | Pripravljeni, pastozni , tankoslojni zaključni omet; Mineralen, dobro paropropusten in posebno odklonilen za umazanijo (kot npr. Baumit Nanopor Top); Zrnavost 2,0 mm; praskana struktura; barvna po izboru arhitekta
- | Pripravljeni, pastozni , tankoslojni zaključni omet; Mineralen, dobro paropropusten in posebno odklonilen za umazanijo (kot npr. Baumit Nanopor Top Fine); Zrnavost 1,0 mm; zaglajena struktura; barvna karta Baumit; - ZAGLAJENE POVRŠINE OKENSKIH IN VRATNIH ŠPALET
V ceni po enoti mere za fasado upoštevati vse sistemske fasadne profile, kot:
- | Dobava in vgradnja nosilne letve za izolacijo ( ALU profil za podzidek) v debelini izolacije.
- | Dobavo in vgradnjo vogalnikov, odkapnih profilov na vseh previsnih površinah, profilov za zaključevanje na kleparske izdelke..
- | Dobava in vgradnja samolepilne, bele zaključne letve z mrežico in tesnilnim trakom za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir.
- | Pred izvedbo kontaktne fasade morajo biti površine sten očiščene praha in nevezanih delcev.
2.1 | FASADA (povezovalni hodniki, nadstropje smer knjižnica) | m2 | 630 |  | 0
2.2 | FASADA (telovadnica) | m2 | 379 |  | 0
3. | FASADNI PODSTAVEK
Fasadni sistem za podzidek (kot naprimer weber.therm marmolit):
- | fasadno lepilo XPS izlacijske plošče (kot npr. weber.therm fasadno lepilo 401PE v kolikor je podlaga mineralna
- | izolacija XPS - 30 kg/m3, debeline 16 cm (kot npr. Styrodur)
- | plastično sidro s kovinskim jedrom nad hidroizolacijo (kot npr. weber PSK) dolžine debelina izolacije + 5 cm (2 na ploščo)
- | sistemsko fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja (kot npr. weber.therm fasadno leipo 401PE)
- | alkalijsko odporna armirna mrežica iz steklenih vlaken (145g/m2) (kot npr. weber armirna mreža 9901)
- | osnovni premaz (kot npr. weber osnovni premaz G700)
- | zaključni sloj z granulacijo do 1,5 mm (kot npr. weber.pas acril 1,5 mm); barva po izboru arhitekta
3.1 | fasadni podstavek - hall, povezovalni hodniki | m2 | 46 |  | 0
3.2 | fasadni podstavek - telovadnica | m2 | 9 |  | 0
4. | Dobava in montaža kamnoseško obdelane plošče z vklesano
| letnico izgraditve objekta. | m1 | 1 |  | 0
IX. | Fasade |  |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
X. | Senčila
1. | Zunaja senčila
Izdelava, dobava in montaža zunanjih fasadnih sistemov
senčil, ki so od stekla odmaknjeni za vsaj 90 mm
( po detajlu )
Tkanina: negorljiva oz. težko gorljiva tkanina klasifikacija B1
( M1 )-sestavljena iz steklenih ali poliesterskih vlaken,
antistatična ter UV odporna, teža 500 g/m2 ( SUNSCREEN
SATINE 5500 ali SOLITIS 92 ), ki absorbira in reflektira do
95% sončne energije, ob 80% propusnosti svetlobe.
Barvo tkanine uskladiti sprojektantom.
Konstrukcija: alu konzolni nosilci ( odlitek )
dimenzije 125X48 mm, za pričvrstitev senčila na fasado. Alu
polkrožno ohišje premera 127 mm in debline 2,50 mm
pocinkana navojna cev premera vsaj fi 78 mm, ter zaključna
alu letev premera fi 3 mm. Vodilo je pričvrščeno s posebnim
alu nosilcem višine 90 mm in širine 30 mm ter je zamaknjeno
od stekla vsaj 90 mm. V nosilec je vgrajena jeklena vzmet, ki
skrbi da je jeklena pletenica vodila stalno napeta. Vsi alu
deli so barvni v RAL po izbiri projektanta.
Pričvrščevanje senčil: vsi deli - nosilci senčil in nosilci vodil,
ki so privijačeni na alu fasado- morajo imeti posebna gumi
tesnila in morajo biti pričvrščeni z nerjavečimi vijaki iz inox-a.
Upravljanje: vsi zunanji sistemi senčil se upravljajo preko
elektromotorjev in skupne avtomatike sonce-veter z
možnostjo individualnega upravljanja posameznega senčila
( vsak motor ima tudi svoje stikalo )
Dogovoriti z investitorjem glede električnega pogona !
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
a./ | za Alu okno POZ O7
| dimenzije 260x100 cm | kom | 7 |  | 0
b./ | za Alu okno POZ O8
| dimenzije 100X100 cm | kom | 1 |  | 0
c./ | za Alu okno POZ O9
| dimenzije 210X100 cm | kom | 4 |  | 0
d./ | za Alu okna v telovadnici
- | dimenzije 380X250 cm | kom | 4 |  | 0
- | dimenzije 260X250 cm | kom | 2 |  | 0
X. | Senčila |  |  |  | 0
OPOMBA : Senčila - po navodilih proizvajalca !
OPOMBA : Senčila - delitev po shemi !
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
XI. | Razna dela
1. | Oprema objekta z navodili, napisi, omarico za prvo pomoč,... | EUR | 1 |  | 0
2. | Vsa dodatna in nepredvidena obrtniška dela | ur KV | 700 |  | 0
3. | Izdelava Projekta izvedenih del (PID, izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) celotne gradnje, izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku. | EUR | 1 |  | 0
XI. | Razna dela: |  |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere je obvezno preveriti na objektu !
OPOMBA : Za vsa obrtniška dela glej detajle, sheme,
splošne opise in opise po pozicijah. Vse mere je
obvezno preveriti na objektu !
OPOMBA : V primeru neravno pozidanih sten jih je
potrebno izravnati !
OPOMBA : Nosila za ponesrečenca niso predmet popisa !
Glej projekt opreme !
OPOMBA : Poštni nabiralnik ni predmet popisa !
Glej projekt opreme !
OPOMBA : Razglasna deska - pano ni predmet popisa !
Glej projekt opreme !
XII. | Projektantski nadzor - ni predmet
1./ | Projektantski in direktivni nadzor. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 0 |  | 0
XII. | Projektantski nadzor - ni predmet |  |  |  | 0

## B 1-Vod., kanal.
investitor: MESTNA OBČINA MARIBOR; Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
objekt: OŠ Janka Padežnika Maribor, PREUREDITEV VEZNEGA TRAKTA
načrt : strojne instalacije - vodovod in kanalizacija / PZI - novelacija
predmet: POPIS MATERIALA IN DEL
poz. | opis | EM | skupaj | EUR/EM | EUR
B 1 | VODOVOD, KANALIZACIJA
Dobava in montaža !
.1. DEMONTAŽNA DELA
1. | Zapora obstoječe vodovodne instalcije telovadnice v obst. prostorih šole, vključno delna izpraznitev vode, prekinitev povezave ter začepljenje odcepa s potrebnim materialom (točno lokacijo in način izvedbe se določi na kraju samem skupaj s predstavnikom/hišnikom šole) | ur | 6 |  | 0
2. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme ter dodatne galanterije skupaj z odvozom na stalno deponijo v oddaljenosti do 15km in plačilom komunalnega prispevka:
- 3kpl WC školjka
- 11kpl umivalnik
- 3kpl pršna kad
- 2kpl el. grelnik vode 200l
| ocena | ur | 50 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
.2. VODOVODNA INSTALACIJA
.2.1. ZUNANJI RAZVOD
1. | Izvedba odcepa DN50 na obstoječem internem zunanjem hidrantem omrežju šole (predvidoma PEHD-d110), skupaj z določitvijo mesta odcepa ob pomoči predstavnika/hišnika šole, vključno zapora, praznjenje ter ponovno polnjenje po končanih delih, razrez s pripravo koncev cevi za vgradnjo odcepa in potrebni material
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2, spoji z zobatimi ali elektrovarilnimi spojkami, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pom. material ter PVC označevalni trak s kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom "VODOVOD"
| PE80-d25x2,3/SDR17.0-12,5bar | m | 85 |  | 0
| PE100-d63x3,8/SDR17.0-10,0bar | m | 55 |  | 0
3. | Zasun z gum. klinom, obojestranski vtični priključek za cev PE-d63, material ohišja GJS400, živilska neoporečnost, tovarniško zaščiteno s prašnim lakiranjem modre barve (EWS), predviden za vgradnjo v zemljo, skupaj z vgradbeno garnituro za globino prekritja 1,25m, betonskim zaščitnim kolačem ter Lž varovalno kapo za zasune; NP 10/16 (predvidoma HAWLE)
| DN 50 | kpl | 1 |  | 0
4. | Oprema, potrebna za izvedbo odcepa za potrebe pitnika "1" (duktilni fazonski kosi /GGG/, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, tovarniško zaščiteno s prašnim lakiranjem modre barve (EWS), živilska neoporečnost, NP 10/16 (predvidoma HAWLE), vključno:
- navrtalni oklep za PE-cev (vrtanje pod tlakom v cevovodu), skupaj s prigrajenim zasunom (HAWLE, art. 236)
| d63xDN20 / ZAK34 | kpl | 1 |  | 0
- ravna spojnica
| ZAK34 / PE-d25 | kos | 1 |  | 0
| - teleskopska vgradb. garnitura za podzemni zasun DN20 (predv. vglobina vgradnje 1,25m), skupaj z Lž zaščitno kapo ter bet. zaščitnim kolačem | kpl | 1 |  | 0
5. | Al eloksirana označevalna tablica z vpisano lego podzemnih zasunov, pritrjena na objekt | kpl | 1 |  | 0
6. | Priključitev zunanjega pitnika, dobavljenega v sklopu opreme zunanje ureditve, na vodovodno instalacijo, vključno ptrebna spojka za PE-cev z notr. navojem (d25xR¾; tovarniško zaščiteno s prašnim lakiranjem modre barve (EWS), živilska neoporečnost) ter tesnilni material | kpl | 3 |  | 0
7. | PVC opozorilni trak s kovinskim vložkom in ponavljajočim se napisom "POZOR-VODOVOD", položen ca 30cm nad temenom cevi | m | 140 |  | 0
8. | Izdelava geodetskega posnetka položenega cevovoda ter vnos v podzemni kataster | m | 140 |  | 0
9. | Rezanje ter rušenje asfalta debeline do 10 cm z odvozom ruševin v zbirni center gradbenih odpadkov, vključno izdelava zgornje nosilne plasti iz drobljenca v debelini do 30,0 cm (zahtevana nosilnost je Ev2=100 MN/m2), izdelava asfaltne zmesi bit. drobljenca AC22 base B 70/100A4 ter obrabnozaporne plasti iz zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3,0cm | m2 | 10 |  | 0
10. | Komb. ročni in strojni izkop jarka za polaganje vodovodnih cevi, upoštevati delno razpiranje, vključno priprava posteljice z izravnavo dna, zasip do 1/3 višine z drobnim neostrim peskom z dobavo le-tega, dokončni zasip z
| izkopanim materialom, nabijanje po plasteh max. debeline 30cm ter odvoz viška materiala na gradbiščno deponijo, ponovna zatravitev, vključno zakoličba pred pričetkom del s postavitvijo potrebnih profilov | m | 140 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
.2.2. NOTRANJE INSTALACIJE
1. | Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2, spoji z zobatimi ali elektrovarilnimi spojkami, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pom. material ter PVC označevalni trak s kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom "VODOVOD"
| PE80-d25x2,3/12,5bar-SDR11.0 | m | 20 |  | 0
| PE100-d63x3,8/10,0bar-SDR17.0 | m | 30 |  | 0
2. | Duktilna spojka za PE-cev z notr. navojem, material GGG-25, zaščiteno s prašnim lakiranjem mode barve (EWS), NP 10/16, vključno potrebno gum. tesnilo
| d25 / R¾ | kos | 2 |  | 0
| d63 / R2 | kos | 1 |  | 0
3. | Kanalizacijske PP-odtočne cevi kot zaščitne cevi za zaščito vodovodnih cevi, položenih pod temeljnimi gredami objekta, vključno po dve termoskrčni objemki za preprečitve vdora zemljine in glodalcev v medprostor
| DN 100; L=1,5m | kpl | 2 |  | 0
| DN 150; L=1,5m | kpl | 2 |  | 0
4. | Srednje težke poc. navojne cevi po EN 10255-M (DIN 2440), skupaj s potrebnimi poc. fitingi, pritrdilni in tesnilni material, razvodi vidno pod stropovi ali ob stenah - skupni razvodi san. vode ter notranje hidrantno omrežje, zaščiteno z izolacijskimi žlebaki iz PE penaste gume z lepljenimi spoji, deb. izolacije min. 13mm (izolacija s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL ACE, vključno toplotno izolirani cevni nosilci - npr. ARMACELL Armafix AF)
| 25 | m | 1 |  | 0
| 50 | m | 8 |  | 0
5. | Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. UPONOR, GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, toplotno zaščitene
s PE penasto gumo z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK - npr. ARMACELL ACE, vključno toplotno izolirani cevni nosilci - npr. ARMACELL Armafix AF ter napisne tablice ali označevalni trakovi (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije vidno pod stropom oz. ob stenah)
| 10 (d16x2,0; izolacija deb. 20mm) | m | 20 |  | 0
| 15 (d20x2,5; izolacija deb. 20mm) | m | 95 |  | 0
| 20 (d26x3,0; izolacija deb. 20mm) | m | 60 |  | 0
| 25 (d32x3,0; izolacija deb. 30mm) | m | 25 |  | 0
| 32 (d40x3,5; izolacija deb. 30mm) | m | 20 |  | 0
6. | Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. UPONOR, GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, toplotno zaščitene
s PE penasto gumo z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK - npr. ARMACELL ACE (razvodi hladne in tople vode v tleh, stenskih utorih ali v montažnih stenah)
| 10 (d16x2,0; izolacija deb. 9mm) | m | 55 |  | 0
| 15 (d20x2,5; izolacija deb. 9mm) | m | 65 |  | 0
| 20 (d26x3,0; izolacija deb. 9mm) | m | 12 |  | 0
7. | Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico ter navojnim priključkom
| R ½ | kos | 2 |  | 0
| R ¾ | kos | 5 |  | 0
| R 1 | kos | 2 |  | 0
| R 5/4 | kos | 2 |  | 0
| R 2 | kos | 1 |  | 0
8. | Ms podometni krogelni ventil za pitno vodo s pokromano kapo in rozeto
| R ½ | kos | 12 |  | 0
9. | Ms termostatski obtočni ventil za san. vodo z dvojnim termostatom za termično dezinfekcijo, navojni priključek; normalno delovanje +55°C, termična dezinfekcija +70°C (HERZ, tip ZTB)
| R ½ | kos | 2 |  | 0
10. | Ms avtomatski odzračni ventil z eno kroglo za pitno vodo ter nav. priključkom
| R 1 | kos | 1 |  | 0
11. | Cevna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna ter zaščito pred korozijo z Zn-anodo ter nav. priključkom, izdelana v skladu z DVGW 270 (primerno za pitno vodo, mikrobiološko neoporečno), (npr. POLAR tip PMS+PI32 ali AQUABION
| R 5/4; max. pretok 10,4 m3/h | kpl | 1 |  | 0
12. | Avtomatski zaščitni povratno-izpiralni filter z avtomatiko za proženja izpiranja ob povečanju tlačne razlike za 0,2bar, vključno posrebren filterski vložek 0,10mm, (npr. HONEYWELL, tip F76S+Z11S)
| R 5/4 ; Qnaz = 9,8m3/h | kpl | 1 |  | 0
13. | Okrogli manometer 0-10bar | kpl | 1 |  | 0
14. | Okrogli termometer zaščitno tuljko, 0-100°C | kpl | 4 |  | 0
15. | Grelnik za pripravo san. tople vode, vključno:
- | Grelnik san. tople vode, izdelan iz jeklene pločevine, antikorozijsko zaščiten znotraj z emajliranjem po DIN4753 in zunaj z epoksi premazom, vključno en cevni toplotni prenosnik (1,76m2), Mg-anoda, potrebni priključki po projektu ter izolacijski plašč iz PU deb. 5cm z polistirolskim zaščitnim plaščem, z atestom za uporabo v prehrani, V = 450 l; h/d = 2,07/0,8m; G = (240+450)kg
- | dodatni el. grelec 2x2,0kW
- | visokotemperaturna toplotna črpalka z vodenim zrakom za ogrevanje san. tople vode prigrajena na grelniku, sestavljena iz kompresorja, VU-uparjalnika ter potrebne opreme za samodejno delovanje, izvedena kot tovarniško sestavljena in preizkušena enota v skupnem ohišju, vključno
potrebna mikroprocesorska krmilna enota za krmiljenje TČ z možnostjo aktivne protilegionelne zaščite ter regulacije zn. vira toplote /toplovodni grelec/, konst. temperatura san. tople vode TT=60°C (max. 65°C), delovanje med -7° in +40°
- | 3m povezovalni kanali z zunanjo atmosfero (250), vključno potrebno koleno
- toplotna moč 3,83kW (COP3,7;A20/W10-W55)
- električna priklj. moč (1,46+2x2,0)kW 400V
| (npr. KRONOTERM tip WP4-LF502/1 E D PV P) | kpl | 1 |  | 0
16. | Dodatna oprema naprave za pripravo san. tople vode, vključno:
- | 3 kos Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico, R ½
- | 2 kos Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico R 1
- | 1 kos Ms povratni ventil za pitno vodo R ½
- | 1 kos Ms povratni ventil za pitno vodo R 1
- | 1 kos Ms vzmetni varnostni ventil R ¾
- | 1 kos cevna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna ter zaščito pred korozijo z Zn-anodo ter nav. priključkom, izdelana v skladu z DVGW 270 (primerno za pitno vodo, mikrobiološko neoporečno), (npr. POLAR tip PI18MF ali AQUABION
- | 1 kpl membranska raztezna posoda za sanitarno vodo s polnim pretokom po DIN 4807/5 skupaj z nastavitvenim ventilom, V=50L R1 (npr. TA PNEUMATEX Aquapresso ADF)
- | 1 kos el. obtočna črpalka za san. vodo, R ½; Q=0,72m3/h; p=0,7mVS; N=3-5W 230V (npr. WILO, tip STAR Z NOVA C)
- | 1 kos el. naležni termostat (40-100°C)
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
17. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 150 |  | 0
18. | Stenska vratca, izdelana iz nerjaveče ali jeklene obarvane pločevine, skupaj s protiokvirjem ter jezično zaporo, dim. 20x20cm | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
.3. ODTOČNA KANALIZACIJA
1. | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in mont. material, položene pod AB-talno ploščo
| DN 100 | m | 45 |  | 0
| DN 150 | m | 30 |  | 0
2. | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in mont. material, položene v tleh ali mont. stenah oz. stenskih utorih
| DN 30 | m | 5 |  | 0
| DN 50 | m | 40 |  | 0
| DN 70 | m | 2 |  | 0
| DN 100 | m | 5 |  | 0
3. | PP kondenčni sifon DN30/40 z vodno zaporo ter mehansko zaporo s kroglico, Q=0,37l/s (npr. HL, tip 136N) - odvod stropnih konvektorjev | kpl | 1 |  | 0
4. | PP S-sifon z vtočnim lijakom
| DN 70 | kpl | 1 |  | 0
5. | PE talni sifon z vodno zaporo višine 50mm; naz. zmogljivost dovod/odvod 0,6/1,05 l/s; s pokrom. rešetko 15x15 cm ter hor. dovodom in odvodom DN50 | kpl | 11 |  | 0
6. | Čistilni jašek-odprtina 40x40cm (odprtina 30x30cm), sestavljena iz Al okvirja ter potopnega pokrova z bet. polnilom za vdelavo tlaka - keramika, nosilnost kl. AA50, skupaj z 0,25m PP zaščitne cevi DN250 (po detajlu) | kpl | 2 |  | 0
7. | Odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec) - namesti se samo odzračna cev v namenski prehod)
| DN 100 | kpl | 1 |  | 0
8. | Samodejni kanalizacijski odzračni ventil / cevni prezračevalec z retenzijsko mrežico
| DN 70 | kpl | 1 |  | 0
9. | Požarna zapora/manšeta za PP-cevi, skupaj z označevalno tablico, S90 REI90
| DN 100 | kpl | 2 |  | 0
10. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 100 |  | 0
11. | Stenska vratca, izdelana iz nerjaveče ali jeklene obarvane pločevine, skupaj s protiokvirjem ter jezično zaporo
| 30x30cm | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
.4. SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev !
predvidena oprema razen posebej navedene:
- san. keramika: bele barve, KOLO
- dodatna galanterija: KOIN
- enoročne meš. baterije: HANSGROHE
- instalacijskI mont. elementi: GEBERIT
1. | Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez notranjega roba / rimless, vključno sedežna deska s pokrovom
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, čelna tipka, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno max. debeline 17cm
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 7 |  | 0
2. | Dodatna oprema stranišča, vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 7 |  | 0
3. | Stenski pisoar, vključno:
- 1 kos keram. stenski pisoar s kljunom ter integriranim sifonom
- 1 kpl kovinske konzole/stojalo za pritrditev pisoarja na montažno steno, vključno potrebni vijaki, matice ter stenski vložki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos Ms pokrom. elektronska izplakovalna enota za stenske pisoarje, vključno potrebna baterija (npr. GEBERIT)
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 2 |  | 0
4. | Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik skupaj z zaščitno masko
- 1 kpl kovinske konzole/stojalo za pritrditev umivalnika na montažno steno, vključno potrebni vijaki, matice ter stenski vložki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material
- Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik z gibljivim izlivom s perlatorjem za umivalnik, omejevalom iztočne količine (3,5 l/min) ter meh. skrito nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili, brez dvižnega vzvoda
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN40 brez zamaška
- pritrdilni in tesnilni material
| dim. 55x37cm | kpl | 1 |  | 0
| dim. 60x48cm | kpl | 5 |  | 0
5. | Dodatna oprema umivalnika, vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/100 cm, lepljeno na ker. podlago
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za papirne brisače
- 1 kos plast. koš za odpadke s samozapornim pokrovom, V=35 l
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 6 |  | 0
6. | Korito za noge, vključno:
- 1 kos NiRo umivalno korito, debelina pločevine 0,8mm, površina satinirano, z enim odtokom brez preliva, z dodatno stensko zaščito ter nosilnimi konzolami, dim. 40x240cm (npr. FRANKE, tip SATURN)
- 3 kos Ms pokrom. stoječa mešalna baterija za umivalnik s fiksnim izlivom s perlatorjem za umivalnik, vzmetnim časovnim odpiranjem z dodatno zaščito pred poškodbami, omejevalom iztočne količine (3,5 l/min) ter meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili, (npr. FRANKE)
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN50 brez zamaška
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 4 |  | 0
7. | Dodatna oprema korita za noge, vključno:
- 2 kos držalo za tekoče milo
- 3 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- 1 kos plast. koš za odpadke s samozapornim pokrovom, V=35 l
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 4 |  | 0
8. | Pršna kad, vključno:
- 1 kos akrilna pršna kad s protidrsno obdelavo ter zaščitno masko, dim. 90x90cm
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem s protilegionelno glavo z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 Ms pokrom. odlivni ventil za pršno kad, DN40/50
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 5 |  | 0
9. | Dodatna oprema za pršno kabino, vključno:
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 2 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 5 |  | 0
10. | Stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-1, vključno:
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 75/85/25 cm (EURO-hidrant), nadometna
- 1 kos pločevinasta stenska omarica za gasilne aparate z vrati na jezično zaporo (kaljeno steklo, NiRo okvir, mat folija z izrezano črko G), dim. 75/85/25 cm, podometna
- 1 kos kotni požarni C-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- 30 m trde gumijaste cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 2 |  | 0
11. | Ročni gasilni aparat na, skupaj s kljukico za obešanje in pritrdilnim materialom (razpored po pož. elaboratu)
| S-6kg | kos | 4 |  | 0
| CO2-5kg | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
.5. SPLOŠNO
1. | Tlačni preizkus, izpiranje cevovoda in preizkusni pogon, prvi zagon vseh elektro-naprav s priključitvijo na el. omrežje, predaja vse potrebne dokumentacije
| (garantni listi, navodila za uporabo in vzdrževanje posameznih eleemntov in naprav s spiski rezervnih delov, atesti, zapisniki o preizkusih in preizkusnih pogonih…) | kpl | 1 |  | 0
2. | Preizkus zmogljivosti notr. hidrantnega omrežja (2 hidranti) ter izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
3. | Dezinfekcija vod. omrežja, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o kakovosti vode na osnovi kem. analize | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava načrta PID projekta. | kpl | 1 |  | 0
5. | Projektantski nadzor (po tarifi IZS) - ni predmet | ur |  |  | ODPADE
6. | Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku, poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
.6. REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | Demontažna dela |  |  |  | 0
2.1 | Vodovodna instalacija - zun.razvodi |  |  |  | 0
2.2 | Vodovodna instalacija - notr.razvodi |  |  |  | 0
2. | Odtočna kanalizacija |  |  |  | 0
3. | Sanitarna oprema |  |  |  | 0
4. | Splošni stroški |  |  |  | 0
| delo + material |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OPOMBA:
- | V popisu niso zajeta zidarska oz. gradbena ter električarska dela potrebna za izvedbo instalacij razen vrtanja prebojev do DN120 (ca 6 izvrtin) ter posebej navednih gradbenih del
- | Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca.
- | V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki
- | Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
- | Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili!!!
- | Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu!
- | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
- | Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni!
- | V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni!
- | Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Maribor, januar 2017
odg.projektant: K. Jarc

## B 2-Ogr., prezr.
POPIS MATERIALA IN DEL – STROJNE INSTALACIJE
B 2 | OGREVANJE, PREZRAČEVANJE
0.0 | DEMONTAŽE:
1 | Demontaža obstoječih grelnih teles prostorov pritličja, vključno odstranitev cevnih vodov, zapornih organov, armatur, pritrdilnega materiala in predaja investitorju oz. po dogovoru odvoz na trajno deponijo | kpl | 17 | 0
2 | Blindiranje odcepa ogrevanja telovadnice v zunanjem jašku, vključno praznjenje instalacij, | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Dobava in montaža
1.0 | RADIATORSKO OGREVANJE, Z RAZVODI DO PRIKLJ. POSTAJE
1 | Radiatorji kot VOGEL-NOOT tip T-6, izvedbe z integriranim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja, s spodnjim sredinskim kotnim priključkom z maticami (za priklop cevi iz stene), z odzračno pipico, fitingi, hitromontažnimi konzolami, zaključnimi čepi in termostatsko glavo Danfoss:
| 33VM / 300 - 800 | kos | 6 | 0
| 11VM / 600 - 400 | kos | 5 | 0
| 11VM / 600 - 1400 | kos | 5 | 0
| 11VM / 600 - 1600 | kos | 1 | 0
| 21VM / 600 - 400 | kos | 10 | 0
| 21VM / 600 - 520 | kos | 1 | 0
| 21VM / 600 - 1400 | kos | 2 | 0
| 22VM / 600 - 1000 | kos | 2 | 0
| 21VM / 900 - 600 | kos | 4 | 0
| 21VM / 900 - 800 | kos | 2 | 0
| 21VM / 900 - 1400 | kos | 2 | 0
| 22VM / 900 - 2000 | kos | 6 | 0
2 | Radiatorski "konvektor" kot VOGEL-NOOT tip VONARIS-S, izvedbe z integriranim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja, s spodnjim stranskim priključkom z maticami (za priklop cevi iz tal), z zaslonom proti sevanju skozi stekleno fasado (izvedba WVO), z odzračno pipico, fitingi, hitromontažnimi nogami, zaključnimi čepi ter termostatsko glavo Danfoss za javne prostore (robustna izvedba).
| VHV-S22 / 142, L = 1600 mm | kos | 2 | 0
| VHV-S22 / 142, L = 2000 mm | kos | 2 | 0
| VHV-S34 / 214, L = 1200 mm | kos | 2 | 0
| VHV-S34 / 214, L = 2400 mm | kos | 9 | 0
3 | Cevi iz PE kot Uponor za talne razvode ogrevanja, vključno zaščitna cev in pritrdilni material
| dim. 16 x 2 mm | m | 342 | 0
| dim. 20 x 2 mm | m | 465 | 0
4 | Radiatorski priključek (L kos) za cev 16 mm, dolžine 300 mm, vključno pomožni spojni material,
| dim. 16 x 15 mm - ravni (priklop iz tal) | set | 15 | 0
| dim. 16 x 15 mm - kotni (priklop iz stene) | set | 46 | 0
5 | T-talni kos za rad. razvode (različne dimenzije)
| 20/20/20; 20/20/16; 20/16/16, | kos | 122 | 0
6 | Spojka PE/Fe (za priključitev zank), vključno pomožni spojni material,
| dim. 20 -1/2” | set | 20 | 0
7 | Pomožni pritrdilni in spojni material za cevni razvod: talni vložki za pritrjevanje cevi, zaščitne objemke, dvojne rozete in ostali drobni material
| komplet | kos | 1 | 0
8 | Pločevinasta vgradna omara za etažne razdelilce radiatorskega ogrevanja, vključno predtočni in povratni razdelilec, odzračnik, priključki za zanke na razdelilcu 1/2”, kroglični ventili za zanke, pom. material
| omarica za 2 zanki | kpl | 4 | 0
| omarica za 3 zanke | kpl | 1 | 0
| omarica za 4 zanke | kpl | 1 | 0
9 | Pločevinasta vgradna omara za vgradnjo priklopa 1 zanke radiatorskega ogrevanja, vključno odzračnik, kroglični ventili za zanke, pom. material
| omarica za 1 zanko | kpl | 4 | 0
10 | Kroglični ventili za priključitev etažnih omaric na vertikale
| DN 25 | kos | 10 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0
| DN 15 | kos | 10 | 0
11 | Regulacijski (balansirni) ventili pretoka kot Danfos, vgrajen na povratku priključka za etažne omarice ogrevanja
| DN 25 | kos | 5 | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 15 | kos | 5 | 0
12 | Jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, vključno loki in dodatek za razrez, antikorozijska zaščita in toplotna izolacija z žlebaki kot Armstrong-Tubolit, debeline 1/2 premera cevi, vključno pomožni material
| DN 15 | m | 38 | 0
| DN 20 | m | 22 | 0
| DN 25 | m | 45 | 0
| DN 32 | m | 92 | 0
| DN 40 | m | 28 | 0
13 | Jekleni pocinkani profili za izdelavo konzol, podpor, obešal in podobno (kot Sikla)
| komplet | kg | 185 | 0
14 | Pripravljalna dela, zarisovanje, vregulacija sistemov ogrevanja, atesti, zaključna dela, tlačna preizkušnja, zagon naprav
| komplet | kos | 1 | 0
15 | Transportni in splošni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
2.0 | PRIKLJUČNA TOPLOTNA POSTAJA Z RAZVODOM IZ "TP"
1 | Fleksibilna, predizolirana samo-kompenzacijska plastična cev (PE_Xa) za vgradnjo v zemljo za transport ogrevne vode do 90 st.C. Dovodna in povratna cev sta položena v dvobarvno notranjo izolacijo, ki preprečuje napačno priključitev. Izdelano v skladu z EN 15632-3. V obsegu so zajeti vsi potrebni spojni elementi (jeklo/PE) in fitingi. Razvod je položen med obstoječo toplotno postajo in novo priključno postajo ogrevanja.
kot Uponor, tip Thermo Twin cev
| DN 50 (fi 63 x 5,8 mm) | m | 58 | 0
2 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, za radiatorsko ogrevanje kot WILLO ali podobno
| Willo-STRATOS 30/1-8 | kos | 1 | 0
G =2,9 m3/h, H = 55 Kpa (N=130 W/230 V)
| Willo-STRATOS 25/1-6 | kos | 1 | 0
G =2,0 m3/h, H = 45 Kpa (N=85 W/230 V)
| Willo-STRATOS 25/1-6 | kos | 1 | 0
G =1,2 m3/h, H = 40 Kpa (N=85 W/230 V)
| Willo-YONOS-PICO 15/1-6 | kos | 1 | 0
G = 0,6 m3/h, H = 40 Kpa (N= 40 W/230 V)
4 | Tropotni regulacijski mešalni ventil z EM pogonom za regulacijo ogrevanja kot: |  | 5
| VRG3 -DN 25/10-AMV 435/230 V, Kvs=10 (G=2,9 m3/h) | kpl | 1 | 0
| VRG3 -DN 20/6,3-AMV 435/230 V, Kvs=6,3 (G=2,0 m3/h) | kpl | 1 | 0
| VRG3 -DN 15/4-AMV 435/230 V, Kvs=4,0 (G=1,2 m3/h) | kpl | 1 | 0
5 | Elektronska regulacija ogrevanja, sestavljena iz regulatorja, tipal v predtoku in povratku ter zunanjega tipala
kot Danfoss- ECL
za vodenje 1 kroga radiatorskega ogrevanja (šola)
za vodenje 1 kroga kaloriferskega ogrevanja (telovadnica)
za vodenje 1 kroga za klimat
| komplet | kos | 1 | 0
6 | Jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, vključno loki in dodatek za razrez, antikorozijska zaščita in toplotna izolacija z žlebaki kot Armstrong-Tubolit, debeline 1/2 premera cevi, vključno AL oklep in pomožni material
| DN 15 (odzračevanja, izpusti) | m | 20 | 0
| DN 20 | m | 14 | 0
| DN 25 | m | 28 | 0
| DN 32 | m | 18 | 0
| DN 40 | m | 12 | 0
7 | Kroglični ventili s prirobnicami, vključno tesnilni material in spojni material
| DN 20 | kos | 4 | 0
| DN 25 | kos | 4 | 0
| DN 32 | kos | 4 | 0
| DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0
8 | Lovilec nesnage, s prirobnicami, vključno tesnilni material in spojni material
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0
9 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice, vključno tesnilni material in spojni material
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0
10 | Ročni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, numerično skalo, funkcijo zapornega ventila, vključno nastavitev pretoka z zapisnikom.
kot Danfos
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0
11 | Navojni kroglični ventil za izpuste in odzračevanja 1/2” | kos | 12 | 0
| Navojni kroglični ventil za izpuste 3/4” | kos | 2 | 0
12 | Termometer z območjem 0-120 C | kos | 10 | 0
13 | Manometer z območjem 0-4 bar | kos | 10 | 0
14 | Odzračni lončki V = 1,5 l | kos | 8 | 0
15 | Razdelilnik ogrevne vode izdelan iz jeklenih cevi DN 100 x cca 1000 mm, vklj. z antikorozijsko zaščito, toplotno izolacijo in nosilno konstrukcijo, ter s priključki za NP6: 1xDN 50, 2xDN 32, 2xDN20, 1xR3/4'', 2xR1/2˝
| komplet | kos | 2 | 0
21 | Jekleni profili za izdelavo podpor, konzol in podobno. | kg | 85 | 0
22 | Drobni spojni, varilni, montažni in tesnilni mat. | kpl | 1 | 0
23 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačna preizkušnja in vregulacija sistema, označbe, napisi, zagon sistemov s pooblaščenim serviserjem, primopredajna dokumentacija | kpl | 1 | 0
24 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
3.0. | LOKALNO HLAJENJE (knjižnica, učilnica)
1 | Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, toplotna črpalka z variabilno količino hladiva, ločene split izvedbe, predvidena za ogrevanje in hlajenje prostorov z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R410A:
- zunanja enota, sestavljena iz hermetičnega kompresorja, tipa "Inverter" in elektromotorja, z variabilnim številom vrtljajev, z zaščito pred preobremenitvijo in zamrzovanjem, vključno z zračno hlajenim kondenzatorjem, optimiranim za delovanje z R410A, z visokoučinkovitimi Al lamelami in Cu cevmi, ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote, za največjo možno učinkovitost pri najmanjšem hrupu, ter avtomatiko za krmiljenje kapacitete hlajenja
- območje delovanja -15°C do 46°C hlajenje in -15°C do +24°C ogrevanje
- možnost priklopa 3 notranjih enot
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI: Zunanja enota:
- hladilna zmogljivost Qh = 7,92 kW
- grelna zmogljivost Qg = 8,2 kW
- Pel,hlajenje 2,69 kW; 1~ 230V/50Hz
- Pel,ogrevanje = 2,34 kW; 1~ 230V/50Hz
- energetska učinkovitost hlajenje/ogrevanje = 6,4 (A++) / 4,0 (A+)
- nominalni električni tok = 16,5 A
- zvočni tlak ob enoti = 61 dB(A)
- teža = 52 kg
- dimenzije (ŠxVšG) 845 x 702 x 363 mm
Ustreza npr. proizvajalec: CARRIER
| Tip: 38QUS027DS3 | kpl | 2 | 0
2 | Notranja enota split sistema, kasetne izvedbe, z zajemom spodaj in vpihom v prostor v 4-smereh, skupaj s/z:
- snemljivim in pralnim filtrom G4
- toplotni izmenjevalnik, optimiran za delovanje z R410A, z visoko učinkovitimi Al lamelami in Cu cevmi
- serijsko opremljena z vsem električnim in komunikacijskim materialom potrebnim za delovanje
- dekorativno masko oz. ohišjem z lopaticami za izpih v prostor v 4 smeri
- brezžični IR daljinski upravljalnik
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI: - notranja kasetna enota:
- hladilna zmogljivost Qh = 2,64 kW
- grelna zmogljivost Qg = 3,0 kW
- el. priključna moč: 20 W; 1~ 230V/50Hz
- volumski pretok zraka: maks. 560 m3/h
- zvočni tlak pri notranji enoti: 42/36 dB(A)
- dim. in teža enote (DxVxG): 570 x 570 x 260 mm (15 kg)
- dim. in teža maske (DxVxG): 647 x 647 x 50 mm (2,5 kg)
Ustreza npr. proizvajalec: CARRIER
| Tip: 42QTD009DS | kpl | 3 | 0
3 | Enako zgornji točki, le:
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI: - notranja kasetna enota:
- hladilna zmogljivost Qh = 5,0 kW
- grelna zmogljivost Qg = 5,5 kW
- el. priključna moč: 20 W; 1~ 230V/50Hz
- volumski pretok zraka: maks. 650 m3/h
- zvočni tlak pri notranji enoti: 45/36 dB(A)
- dim. in teža enote (DxVxG): 570 x 570 x 260 mm (16,5 kg)
- dim. in teža maske (DxVxG): 647 x 647 x 50 mm (2,5 kg)
Ustreza npr. proizvajalec: CARRIER
| Tip: 42QTD018DS | kpl | 2 | 0
4 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško izolacijo, EN 12735-1, trdo spojeni, vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom,
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm), | m | 78 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm), | m | 78 | 0
5 | Dobava in montaža signalnih kablov za povezavo med zunanjimi napravami in centralno nadzornim sistemom
| - 3 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal | m | 78 | 0
| - 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje | m | 78 | 0
6 | Tlačni preizkus instalacije ter vakuumiranje in dopolnjevanje sistema s hladilnim sredstvom (R410a)
| komplet (1 sistem) | kos | 2 | 0
7 | PE cevi za razvode kondenza, vključno fitingi, spojni in vezni material
| PE 32 | m | 38 | 0
8 | Zagon, nastavitve in poskusno obratovanje s poučevanjem uporabnika
| komplet (1 sistem) | kos | 2 | 0
9 | Splošni, transportni in manipulativni stroški
| komplet | kos | 1 | 0
10 | Pripravljalna, nepredvidena in zaključna dela
| komplet | kos | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
4.0 | PREZRAČEVANJE
1 | PREZRAČEVANJE ŠOLE - KLIMAT KN-1
Splošni opis prezračevalne naprave
Dvo-etažna, dvojno-stenska prezračevalna naprava iz ohišja modularne izvedbe, za horinzontalno ali vertikalno montažo, popolnoma razstavljivim ohišjem z varjenimi in kovičenimi spoji. Vsak modul je sestavljen iz močnega samopodpornega okvirja in izolirnih dvojno-stenskih panelov, kar omogoča horizontalno ali vertikalno vgradnjo posameznih modulov. Samopodporno ohišje je izdelano iz posebno tiskanih in eloksiranih aluminijevih profilov, z žlebovi za izoliranje vseh spojev in kotov z gumo, za zahtevnano tesnost in ličnost konstrukcije. Profili so na kotih konstrukcije pritrjeni s po enim vijakom na vsako stranico, kar omogoča enostavno demontažo konstrukcije na mestu vgradnje, če bi bilo to potrebno. Stene, dno in streha so izdelani iz dvo-stenskih konstrukcijskih panelov iz pocinkane pločevine, z vmesno izolacijo iz mineralne volne, debeline 50mm. Izolacija je negorljiva in ustreza klasifikaciji požarne varnosti A1 po DIN 4120. Robovi panelov imajo 90° korak, da se popolnoma zrakotesno prilegajo ohišju, in so v konstrukcijo pritrjeni s posebnim "snap" oz. pripenjalnim sistemom in zaskočnimi utori.
Nobeni dodatni vijaki ali kovice so potrebni za stabilno postavitev moduov in ohišja. Posebna zrakotesna izvedba notranjosti prezračevalne naprave, naredi le-to popolnoma zglajeno. Vsi paneli so po želji naročnika lahko dobavljivi tudi v izvedbi z drugimi materiali kot npr. s plastičnim premazom zaščitena jeklena pločevina, ali pločevina iz nerjavnega jekla, ter različnimi materiali za posamezno steno (notranjo ali zunanjo). Podobno kot vsa konstrukcija so izdelana tudi dostopna vrata v prezračevalno napravo, ki se zrakotesno prilagajajo konstrukciji in in odpirajo preko nastavljivih kljuk na ohišju. Vsa vrata so opremljena s posebnim "catch" varnostnim sistemom, ki onemogoča nenamerno odpiranje vrat komor pod tlakom oz. ob delovanju naprave. Prezračevalna naprava je dobavljiva s podporno konstrukcijo iz pocinkane pločevine, želene višine. Posamezni moduli prezračevalne naprava so na mestu vgradnje popolnoma sestavljivi le z priloženimi sestavnimi profili in vijaki, brez dodatno potrebnega montažnega materiala.
- Maksimalna razlika tlakov naprave 3200 Pa
- Maksimalna delovana temperatura ohišja 110°C
- Priporočena hitrost zraka na pročelju izmenjevalnikov toplote 3,0 m/s,
- ali po VDI 3803, v odvisnosti od obratovalnih ur na leto
Dodatno k napravi odporni na zunanje vplive
Naprava je opremljena s streho, položeno na ohišje naprave, ki je dodatno zaščitno barvana ter dodatnim vodo-odpornim tesnjenjem po celotnem obsegu spoja.
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Visoko učinkoviti SISW centrifugalni ventilator, z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Ventilator nima ohišja, in je namenjen za nizke/srednje tlake. Motor ventilatorja je pritrjen direktno na gred le-tega. Motor je visokoučinkoviti EC, oblike B3 ali B5, klasifikacija izolacije F, zaščita IP 55. Ventilator in motor sta montirana na skupno podporno konstrukcijo, ki je zaščitena pred vibracijami (guma ali vzmeti). Ventilatorska vstopna odprtina je na ohišje prezračevalne naprave priklopljena preko fleksibilnih priključkov.
Čelne strani prezračevalne naprave
Čelne strani naprave so pripravljene za priklop le-te na kanalski sistem, z ali brez žaluzij ali fleksibilnih priključkov. Dodatne opcije so specificirane v tehničnem opisu.
Prazne komore
Prazne komore dolžine kot specificirano, z ali brez vrat za dostop. Uporabljajo se za servis in vzdrževanje ali izboljšanje distribucije zraka.
Vrečasti filter
Celice filtra so izdelane iz visokokvalitetnih vreč, z visoko odpornostjo na toploto (do 90°C), na samopodpornih profilih, skladno s DIN 24185 in EUROVENT. Filterni vložki so lahko izvlečljivi iz ohišja, ki je lahko pocinkano, aluminijasto ali iz INOX pločevine, na servisni strani prezračevalne naprave po primernih vodilih skozi vrata za dostop. Tesnenje okvirja in vložkov je po DIN 1946, klasifikacije F9.
Hladilni / grelni izmenjevalniki toplote
Izmenjevalnik toplote, različnih geometrij za uporabo z različnimi viri ogrevanja in hlajenja (voda, para, hladilna sredstva), na ohišju iz pocinkane pločevine, iz brezšivnih bakrenih cevi, mehansko ekspandiranimi v aluminijaste lamele (po želji naročnika, se lahko uporabi tudi druge materiale). Izmenjevalnik je lahko snemljiv iz ohišja po vodilih v napravi, priključki pa so izvedeni skozi ohišje naprave in zatesnjeni z gumi tesnili. Izmenjevalnik je postavljen v lovilnik kondenzata, s priključkom na servisni strani naprave, izdelanim iz pocinkane pločevine, ali pločevine iz nerjavnega jekla. Opcijsko je v smeri zraka za izmenjevalnikom lahko postavljen tudi izločevalnik kapljic. Grelniki so opremljeni s protizmrzovalnimi zaščitami
Ploščni rekuperator toplote
Ploščni rekuperativni izmenjevalnik toplote, s samonastavljivimi aluminijastimi ploščami za prenos toplote in separacijo tokov zraka, ki so lahko tudi premazan aluminij, nerjavno jeklo ali steklene cevi. Izmenjevalnik opremljen z "by-pass" loputo za morebiten obtok zraka. Sekcija je opremljena še z lovilnikom kondenzata iz pocinkane pločevine ali nerjavnega jekla, če tako zahtevano, se lahko opremi tudi z ločevalnikom kapljic.
Dušilniki zvoka
Lamele dušilnika zvoka ustrezne debeline, iz visoko aktivnega absorpcijskega materiala, odporne na hitrosti zraka do 20m/s, v negorljivi izvedbi. Ohišje, prirejeno toku zraka kot tudi prekrivna resonančna pločevina sta iz pocinkane pločevine. Če zahtevano, je možna tudi izvedba v nerjavnem jeklu ali prevlečeni pločevini.
Žaluzije
Nasprotno si gibljive in aerodinamično oblikovane lopatice žaluzije, izdelane iz stiskanih aluminijastih profilov, montiranih na ohišje iz tiskanih aluminijastih profilov s 30 mm prirobnicami. Lopatice so gibljive preko plastičnih zobniških prenosnikov, vgrajenih v votlo ohišje. Plastični zobniški prenosniki so zaščiteni pred prahom in umazanijo, ki jih tok zraka prinaša do notranjosti ohišja, kot tudi pred umazanijo in prahom od zunanjih vremenskih vplivov.
Fleksibilni priključki 80 mm
izdelani iz s pocinkano pločevino dvo-stransko zaključeno posebno tkanino, zrakotesno vgrajeno v dva profila iz antikorozivnega materiala, širine 30 mm z luknjicami po DIN 24193 R1 na vsakem robu za priklop na kanalsko mrežo. Fleksibilni priključki so zrakotesni, klasifikacije C po EN 13180 (najboljši razred) ustreza EN 13779 in VDI 3803.
Opis prezračevalne naprave v projektu
Tip naprave: modularna dovodno-odvodna naprava, za zunanjo postavitev, v dvoetažni izvedbi
Izvedba ohišja kot opisano v splošnem opisu
Material panelov naprave:
- zunaj: pocinkana pločevina dodatno prašno barvana
- znotraj: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
Karakteristike ohišja naprave:
- Debelina profilov ohišja min. 65 mm
- Debelina pločevine profilov min. 2 mm
- Debelina materiala pločevine sten notranja/zunanja min. 1,0/1,0 mm
- Debelina panela min. 40 mm
- Gostota izolacije min. 50 kg/m3
- Klasifikacija mehanske stabilnosti D2 (prEN 1886)
- Klasifikacija tesnosti ohišja L1 (prEN 1886)
- Klasifikacija prehoda toplote min. T2 (prEN 1886 - EUROVENT)
- Klasifikacija toplotnih mostov min. TB2 (prEN 1886 - EUROVENT)
- Dušenje zvoka po EN 1886-1998 33 dB(A)
Komponente v smeri zraka, kot opisano v nadalje:
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo s pogonom, montirana v ohišju naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino 1220 x 667mm.
Dodatki:
- pocinkana hauba za zajem zraka
- snemljiv panel za dostop do žaluzije in pogona
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Klasifikacija filtra: M 5
Površina filtra: 8.4 m2
Globina: 535 mm
Začetni padec tlaka: 36 Pa
Končni padec tlaka: 200 Pa
Elementi filtra: 2 kos 595 x 595 mm
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
Ploščni rekuperator
Ploščni rekuperator kot opisan že v splošnem opisu naprave, aluminijaste izvedbe z obtokom zraka in izkoristkom pozimi minimalno 80 %.
Zima:
Količina zraka - dovod: 4.000 m3/h
Količina zraka - odvod: 4.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
Temperatura notranjega zraka: 21 °C / 40 %
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 155 Pa
Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 166 Pa
Izkoristek ploščnega rekuperatorja: minimalno 80.5 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 14.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 36.7 kW
Leto:
Količina zraka - dovod: 4.000 m3/h
Količina zraka - odvod: 4.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: 35 °C / 40 %
Temperatura notranjega zraka: 26 °C / 55 %
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 155 Pa
Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 166 Pa
Izkoristek ploščnega rekuperatorja: minimalno 75.6 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 28.2 °C / 59 %
Minimalna vrnjena moč: -9.1 kW
Dodatki:
- lovilnik kondenzata iz pločevine iz nerjavnega jekla
- "bypass" oz. žaluzija za obtok zraka na dovodu
- sifon
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz pocinkane pločevine.
Zima - ogrevanje:
Količina zraka - dovod: 4.000 m3/h
Vstopni zrak: 12 °C
Izstopni zrak: 22 °C
Grelni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 55/45 °C
Pretok grelnega medija: 1.169 l/h
Hidravlični tlačni padec grelnega medija: 21.2 kPa
Grelna moč: 13.5 kW
Maksimalni zračni padec tlaka: 20 Pa
Material izmenjevalnika toplote: Bakrene cevi, aluminijaste lamele
Material ohišja izmenjevalnika toplote: pocinkana pločevina
Razdalja med lamelami: minimalno 2,0 mm
Dodatki:
- protizamrzovalna zaščita izmenjevalnika (termostat - montiran)
- priključki grelnika obrnjeni v notranjost naprave, 90°v smeri toka zraka
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, dolžine min. 600mm, za vgradnjo hidravličnih komponent grelnika (obtočna črpalka, ventili, ipd.)
Dodatki:
- snemljiv panel (K)
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja, kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Količina zraka - dovod: 4.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 400 Pa
Skupni tlak: 887 Pa
Št. vrtljajev: 2.102 1/min
Absorbirana električna moč: 1.6 kW (SFP 2)
Izkoristek min: 74 %
Zvočna moč: 82.3 dB(A)
Zvočni pas na sesalni strani:
63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz
39 / 49 / 67 / 68 / 67 / 70 / 66 / 60 dB(A)
Zvočni pas na tlačni strani:
63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz
44 / 55 / 72 / 73 / 78 / 77 / 72 / 65 dB(A)
Zaščita in izvedba motorja: IP54, 3~, 380-480 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2.4 kW
Nominalno št. vrtljajev: 2.400 1/min
Nominalni električni tok: 3.7 A
Dodatki:
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
- kljuka na vratih z zaščitnim zapiralom
- priključki za kontrolo količine zraka
- varnostno/izklopno stikalo s pomožnim kontaktom (montirano in ožičeno s kabli z opletom)
Dušilniki zvoka
Dušilnik zvoka, kot opisan že v splošnem delu opisa naprave, skupaj s kulisami za dušenje zvoka, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz
7 / 11 / 20 / 29 / 43 / 21 / 16 / 12 dB
Dodatki:
- steklena vlakna zaščitena s celulozno folijo
- ohišje iz pocinkane pločevine
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Klasifikacija filtra: F 7
Površina filtra: 8.4 m2
Globina: 535 mm
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Končni padec tlaka: 200 Pa
Elementi filtra: 2 kos 595 x 595 mm
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- servisna vrata s tečaji (EMKA), z varnostnim zapiralom
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave.
z odprtino 1220 x 667mm.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
z odprtino 1220 x 667mm.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Klasifikacija filtra: M 5
Površina filtra: 8.4 m2
Globina: 535 mm
Začetni padec tlaka: 36 Pa
Končni padec tlaka: 200 Pa
Elementi filtra: 2 kos 595 x 595 mm
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
Dušilniki zvoka
Dušilnik zvoka, kot opisan že v splošnem delu opisa naprave, skupaj s kulisami za dušenje zvoka, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz
7 / 11 / 20 / 29 / 43 / 21 / 16 / 12 dB
Dodatki:
- steklena vlakna zaščitena s celulozno folijo
- ohišje iz pocinkane pločevine
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, dolžine min. 400mm
Dodatki:
- /
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja, kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Pretok zraka: 4.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 300 Pa
Skupni tlak: 637 Pa
Št. vrtljajev: 1.862 1/min
Absorbirana električna moč: 1.16 kW (SFP 2)
Izkoristek min: 77 %
Zvočna moč: 78.8 dB(A)
Zvočni pas na sesalni strani:
63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz
36 / 48 / 63 / 66 / 64 / 67 / 63 / 57 dB(A)
Zvočni pas na tlačni strani:
63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz
39 / 52 / 68 / 70 / 75 / 73 / 68 / 62 dB(A)
Zaščita in izvedba motorja: IP54, 1~, 200-280 V, 50 Hz
Nominalna moč: 1.25 kW
Nominalno št. vrtljajev: 1.950 1/min
Nominalni električni tok: 5.6 A
Dodatki:
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
- kljuka na vratih z zaščitnim zapiralom
- priključki za kontrolo količine zraka
- varnostno/izklopno stikalo s pomožnim kontaktom (montirano in ožičeno s kabli z opletom)
Ploščni rekuperator
Ploščni rekuperator kot opisan že v splošnem opisu naprave, aluminijaste izvedbe z obtokom zraka in izkoristkom pozimi minimalno 80.0 %.
Tehnični podatki ploščnega rekuperatorja toplote so specificirani pri dovodni sekciji naprave.
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, dolžine min. 610mm
Dodatki:
- /
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo s pogonom, montirana v ohišju naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino 1220 x 667mm.
Dodatki:
- pocinkana hauba za zajem zraka
- snemljiv panel za dostop do žaluzije in pogona
Krmilno-regulacijska oprema naprave
Prezračevalna naprava mora biti opremljena z elektro komandno omaro, z vso potrebno močnostno in krmilno periferijo za varno, stabilno, zanesljivo in uporabniku prijazno delovanje.
Osnovne funkcije krmilne opreme naprave so kontrola temperature vpiha ali kontrola temperature prostorskega zraka, glede na zahtevano oz. glede na trenutno temperaturo v prostoru, kontrola temperature na zajemu svežega zraka, temperature za rekuperacijo, temperaturo prostora in glede na to kontrolo moči izmenjevalnikov z izhodnimi signali 0 - 10V (zvezno), ter vzdrževanje konstantnega tlaka v kanalskem razvodu (z manipulacijo hitrosti ventilatorjev), ali kontrola konstantnega pretoka zraka, vključno s potrebnimi tipali (tlačna regulacija).
Potrebna je regulacija vseh zaščitnih in regulacijskih žaluzij naprave ter kontrola zamašenosti filtrov z indikacijo oz. prikazom, vključno z izklopom naprave v primeru požara ali druge kritične napake.
Napredne funkcije krmilnika naprave so kontrola tlaka v kanalski mreži glede na signal aktivnega tlačnega tipala v kanalu, nočno pohlajevanje, protizmrzovalna zaščita prostora, urniki delovanja, ipd.
Regulacija naj bo izvedena preko prosto programabilnega krmilnika priznanega proizvajalca in opremljena z uporabniškim vmesnikom z LCD prikazovalnikom s prikazom glavnih funkcij, temperatur in alarmov, ter internim WEB vmesnikom za priklop na lokalno LAN omrežje
Krmilnik naj omogoča povezavo na CNS sistem preko ModBus RS485 (pred naročilom uskladiti z morebitnim CNS sistemom naročnika/uporabnika).
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz pocinkane pločevine, višine 80 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- vodoodporna izvedba ohišja in vseh spojev, vključno s standardno streho
Naprava mora ustrezati aktualni zakonodaji, pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES), skladna pa mora biti tudi z evropsko direktivo "ErP 2018"!!
Ustrezna prezračevalna naprava, na primer:
Proizvajalec: WEGER ali enakovredno
Tip naprave: DIWER 126/126 WF
Dimenzije (DxŠxV): 5.420 x 1.316 x 1.526 mm
Teža naprave: cca. 1.700 kg
| komplet | kos | 1 | 0
2 | PREZRAČEVANJE GARDEROB IN SANITARIJ TELOVADNICE - KLIMAT KN-2
Dovodno odvodna kompaktna klimatska naprava za notranjo podstropno postavitev, dvostenska, z naslednjimi konstrukcijskimi karakteristikami:
- ohišje klimatske naprave sestavljeno iz nosilnega okvirja, galvaniziranega in dodatno barvanega v beli barvi, galvaniziranih dvostenskih panelov z vmesno toplotno in akustično izolacijo, zunaj dodatno barvanih v beli barvi. Izolacija iz mineralne volne debeline min. 40 mm (razred prehoda toplote T2, požarna odpornost A1). Ohišje je ležeče izvedbe, kanalski priključki naprave so čelni.
- za izkoriščanje toplote odpadnega zraka je v napravo vgrajen visoko-učinkoviti aluminijasti ploščni prenosnik toplote (do >90%), vključno z banjico za lovljenje kondenza ter bypass žaluzijo
- napravo sta na dovodu in povratku vgrajena sintetična filtra razreda F7 oz. M5. Za kontrolo umazanosti se uporabljata na napravo prigrajeni in z avtomatiko povezani tlačni stikali
- ventilatorja na dovodu svežega zraka in povratku odpadnega sta direktno gnana, centrifugalne zvedbe z naprej zakrivljenimi lopaticami. Motorja ventilatorja sta visokoučinkovita, elektronsko komutirana (EC) izvedbe z zvezno regulacijo hitrosti.
- na zajemu svežega in odpadnem zraku sta vgrajeni zaporni žaluziji s pogonoma
- v napravo je serijsko vgrajen el. dogrelnik zraka ustrezne kapacitete, za zimske ekstreme
- naprava omogoča kasnejšo dogradnjo in kontrolo vodnega ali DX (R410a) grelnika/hladilnika zraka
Tehnični podatki:
Rekuperativna enota s ploščnim aluminijastim prenosnikom toplote:
- pretok zraka dovod: 1.300 m3/h
- pretok zraka odvod: 1.300 m3/h
- temperaturni izkoristek pozimi min. 83 % pri pogojih po EN308 (Eurovent)
Dovodna EC ventilatorska enota:
- pretok zraka dovod: 1.300 m3/h
- razpoložljiv zunanji statični tlak: 280 Pa
- < SFP 2 (Pel,maks,vent = 455W)
Odvodna ventilatorska enota:
- pretok zraka dovod: 1.300 m3/h
- razpoložljiv zunanji statični tlak: 280 Pa
- < SFP 2 (Pel,maks,vent = 455W)
Podatki o zvoku - pri maksimalni zmogljivosti naprave:
- zvočna moč ohišja maks. 67dB(A)
- zvočni tlak maks. 49dB(A) @ 3m
Električni podatki:
- napajanje 3f/400V/50Hz
- električna priključna moč 3,7 kW (vklj. elektr. dogrelnik)
- električni tok 18A
Regulacija:
Tovarniško vgrajena regulacija s stenskim daljinskim panelom z zaslonom na dotik (TOUCH) in temperaturnim tipalom za namestitev v prostor omogoča sledeče funkcije:
- vklop/izklop naprave - daljinski vklop/izklop - tedenska programska ura delovanja - časovni zamik delovanja - ročna ali samodejna izbira hitrosti - zvezna regulacija EC motorjev ventilatorjev (0-100%) - regulacija dogrevanja zraka (električni dogrelnik, zvezno 0-100%) - protizmrzovalna zaščita rekuperatorja (zvezno 0-100%) - priklop, tipal kvalitete zraka (VOC ali CO2), senzorjev prisotnosti, tlačnih stikal filtrov, ipd. - prikaz alarmov - CNS povezava preko ModBus RTU protokola - priklop požarnega alarma
Dimenzije (bruto) in teža:
- L x B x H: 1.700 x 1.385 x 390 mm
- teža naprave: 180 kg
Ustreza: 2VV, tip HRFL2-150-XE1 ali enakovredno
| komplet | kos | 1 | 0
3 | PREZRAČEVANJE TELOVADNICE - KN-3
Dovodno odvodna kompaktna decentralna klimatska naprava za notranjo podstropno postavitev, dvostenska, z naslednjimi konstrukcijskimi karakteristikami:
- ohišje klimatske naprave sestavljeno iz nosilnega okvirja, galvaniziranega in zunaj dodatno barvanega v beli barvi, galvaniziranih dvostenskih panelov z vmesno toplotno in akustično izolacijo, zunaj dodatno barvanih v beli barvi. Izolacija iz mineralne volne debeline min. 40 mm (razred prehoda toplote T2, požarna odpornost A1). Ohišje je ležeče izvedbe.
- za izkoriščanje toplote odpadnega zraka je v napravo vgrajen visoko-učinkoviti aluminijasti ploščni prenosnik toplote (do >90%), vključno z banjico za lovljenje kondenza ter bypass žaluzijo
- napravo sta na dovodu in povratku vgrajena sintetična filtra razreda G4+F7. Za kontrolo umazanosti se uporabljata na napravo prigrajeni in z avtomatiko povezani tlačni stikali
- ventilatorja na dovodu svežega zraka in povratku odpadnega sta direktno gnana, centrifugalne zvedbe z naprej zakrivljenimi lopaticami. Motorja ventilatorja sta visokoučinkovita, elektronsko komutirana (EC) izvedbe z zvezno regulacijo hitrosti.
- na zajemu svežega in odpadnem zraku sta vgrajeni zaporni žaluziji s pogonoma
- na vpihu zraka v prostor je vgrajena posebno oblikovana izpušna rešetka v ti. "straw" sistemu, za najmanjši možni hrup in največji možni domet naprave
- v napravo je serijsko vgrajen el. dogrelnik zraka ustrezne kapacitete, za zimske ekstreme
Tehnični podatki:
Rekuperativna enota s ploščnim aluminijastim prenosnikom toplote:
- pretok zraka dovod: 800 m3/h
- pretok zraka odvod: 800 m3/h
- temperaturni izkoristek pozimi min. 83 % pri pogojih po EN308 (Eurovent)
Dovodna EC ventilatorska enota:
- pretok zraka dovod: 800 m3/h
- razpoložljiv zunanji statični tlak: 160 Pa
- < SFP 2 (Pel,maks,vent = 350W)
Odvodna ventilatorska enota:
- pretok zraka dovod: 800 m3/h
- razpoložljiv zunanji statični tlak: 160 Pa
- < SFP 2 (Pel,maks,vent = 350W)
Domet naprave:
- minimalno 10m pri projektnih pogojih
Podatki o zvoku - pri maksimalni zmogljivosti naprave:
- zvočna moč ohišja maks. 55dB(A)
- zvočni tlak maks. 41,7dB(A) @ 1m
- zvočni tlak maks. 32,9dB(A) @ 3m
Električni podatki:
- napajanje 1f/230V/50Hz
- električna priključna moč 2,02 kW (vklj. elektr. dogrelnik)
- električni tok 8,8A
Regulacija:
Tovarniško vgrajena regulacija s stenskim daljinskim panelom z zaslonom na dotik (TOUCH) in temperaturnim tipalom za namestitev v prostor omogoča sledeče funkcije:
- vklop/izklop naprave - daljinski vklop/izklop - tedenska programska ura delovanja - časovni zamik delovanja - ročna ali samodejna izbira hitrosti - zvezna regulacija EC motorjev ventilatorjev (0-100%) - regulacija dogrevanja zraka (električni dogrelnik, zvezno 0-100%) - protizmrzovalna zaščita rekuperatorja (zvezno 0-100%) - priklop, tipal kvalitete zraka (VOC ali CO2), senzorjev prisotnosti, tlačnih stikal filtrov, ipd. - prikaz alarmov - CNS povezava preko ModBus RTU protokola - priklop požarnega alarma
Dimenzije in teža:
- L x B x H: 1.098 x 2.076 x 452 mm
- teža naprave: 127 kg
Ustreza: 2VV, tip HRWA1-070-XE1 ali enakovredno
| komplet | kos | 3 | 0
4 | Cevni radialni ventilator, vključno z:
elastičnimi priključki,objemkami in obešalni material,
regulator -stikalo, pomožni material
TD-250/100
| V = 120 m3/h, Hst= 60 Pa, N = 40 W | kpl | 1 | 0
5. | Pocinkana pločevina po SIST-EN za izdelavo pravokotnih kanalov, vključno s fazonskimi komadi, prirobnicami, tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom. Debelina pločevine po DIN 24190 / F10
| komplet | kg | 620 | 0
6 | Okrogli spiro kanali, vključno loki, fazonski kosi, spojni, vezni in tesnilni material
| f 100 mm | m | 18 | 0
| f 125 mm | m | 24 | 0
| f 160 mm | m | 18 | 0
| f 180 mm | m | 16 | 0
| f 200 mm | m | 22 | 0
| f 224 mm | m | 28 | 0
| f 250 mm | m | 72 | 0
| f 280 mm | m | 18 | 0
| f 315 mm | m | 56 | 0
| f 400 mm | m | 32 | 0
7 | Toplotna izolacija kanalov. Toplotna izolacija mora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC), vključno spojni in montažni material.
| debeline 19 mm (dovod) | m2 | 160 | 0
| debeline 9 mm (odvod) | m2 | 152 | 0
8 | Stropni difuzor kot HIDRIA za dovod zraka, vključno priključna komora, vpihovalna maska, priključek z regulacijsko loputo ter montažnim materialom
| OD-7V, vel 315 (600 m3/h) | kos | 4 | 0
9. | Distribucijski elementi za zrak, vključno priključna komora ter vgradni in pomožni material:
| AR – 1/F, B x H = 525 x 75 | kos | 5 | 0
| AR – 1/F, B x H = 625 x 75 | kos | 18 | 0
| AR – 1/F, B x H = 225 x 125 | kos | 1 | 0
| AR – 1/F, B x H = 425 x 125 | kos | 4 | 0
| AR – 1/F, B x H = 525 x 125 | kos | 2 | 0
10. | Prezračevalni ventili za odvod in dovod zraka, vključno vgradni in pomožni material
| PV – 1/100 | kos | 14 | 0
| PV – 1/125 | kos | 9 | 0
| PV – 2/125 | kos | 1 | 0
11. | Zaščitne fasadne rešetke za odvod zraka, vključno montažni in pomožni material
| AZR-3, 500 x 250 mm | kos | 2 | 0
| AZR-3, 350 x 350 mm | kos | 6 | 0
12. | Regulacijska loputa za nastavitev pretokov na vejah
| f 400 mm | m | 1 | 0
| f 315 mm | m | 5 | 0
| f 224 mm | m | 1 | 0
14. | Požarne lopute za vgradnjo v kanal s požarno odpornostjo 90 min, z motornim pogonom 230 V, z vzmetnim vračanjem, za odpiranje/zapiranje in termičnim prožilom 72stC, mejnim stikalom zaprto/odprto. Požarna loputa mora ustrezati EN SIST 1366-2. Vključno montažni material in predpisani ognjevarni tesnilni material za vgradnjo v steno
| kot PL–20–K90 / E16, fi 400 | kos | 1 | 0
| kot PL–20–K90 / E16, fi 315 | kos | 3 | 0
| kot PL–20–K90 / E16, fi 224 | kos | 1 | 0
16. | Strešna kapa za odvod prezračevanja, višine cca 0,8 m, vključno zaščitne mreže, nosilni in pritrdilni material, zaključno barvanje
| f 100 mm | kos | 1 | 0
17 | Pomožni jekleni material protikorozijsko zaščiten za izdelavo konzol, obešal in podobnoza kanalske razvode (kot Sikla), vključno delavniška dokumentacija
| komplet | kg | 420 | 0
18 | Pripravljalna dela, zarisovanje, vregulacija sistemov, atesti, zaključna dela, funkcionalna preizkušnja, zagon naprav
| komplet | kos | 1 | 0
19 | Preizkusno obratovanje, meritev količin in hrupa, funkcionalni zagon z nastavitvami naprav in izobraževanje investitorja | kpl | 1 | 0
20 | Transportni in splošni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ. |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ
0.0 | DEMONTAŽE |  |  | 0
1.0 | RADIATORSKO OGREVANJE, Z RAZVODI DO PRIKLJUČNE POSTAJE |  |  | 0
2.0 | PRIKLJUČNA POSTAJA Z RAZVODOM IZ "TP" |  |  | 0
3.0 | LOKALNO HLAJENJE (knjižnica, učilnica) |  |  | 0
4.0 | PREZRAČEVANJE |  |  | 0
5.0 | Projektantski nadzor - ni predmet |  |  | ODPADE
5.1 | Izdelava teh. dokumentacije PID, | kpl | 1 | 0
5.2 | Izdelava teh. dokumentacije NOV v slovenskem jeziku | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ (brez DDV) : |  |  | 0
Opomba:
OPOMBA:
V popisu niso zajeta zidarska oz. gradbena ter električarska dela potrebna za izvedbo instalacij razen vrtanja prebojev do DN60 (ca 30 izvrtin)
Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca.
V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

## C-El. inst.-objekt
PREUREDITEV VEZNEGA TRAKTA, OBNOVA OBSTOJEČE TELOVADNICE
TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN OŠ JANKA PADEŽNIKA
SPECIFIKACIJA STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA
C. ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
POPIS KOLIČIN MATERIALA IN OPREME
Popis količin materiala in opreme je izdelan na podlagi načrtov projekta za izvedbo ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Izvajalec mora pred izvedbo pregledati projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Izvajalec je dolžan uporabljati materiale navedene v projektu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje v materialu in tehnični izvedbi od projektne dokumentacije mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje projektanta, ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzora.
Material in oprema se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo delovanja.
Izvajalec del lahko v soglasju s projektantom in pooblaščenim nadzorom ponudi enakovredno ali boljšo rešitev izvedbe posamezne faze dela postavke, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe.
Spremembe nastale med izvajanjem je izvajalec dolžan vrisati v načrte, kateri bodo služili investitorju kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del.
Vsa dela se izvajajo z dobavo in montažo potrebnega materiala in opreme za izvedbo faze v posamezni postavki [oziroma kot to določa podroben opis postavke], s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje.
Varovanje objekta, zaposlenih, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča [dostop, žerjav, izkopi, potrebna infrastruktura zaposlenih] mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
REKAPITULACIJA
| DEMONTAŽNA DELA |  |  | 0
| JAKI TOK |  |  | 0
| ŠIBKI TOK |  |  | 0
| GRADBENA DELA (preboji, dolblenje reg) | h | 24 | 0
| IZDELAVA PID, NOV v slovenskem jeziku | h | 32 | 0
| PROJEKTANTSKI NADZOR - ni predmet | h |  | ODPADE
| SKUPAJ: |  |  | 0
NAVEDENI MATERIALI
SE LAHKO NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIM
DEMONTAŽNA DELA
1 | Pregled obstoječih instalacij, označitev sistemov ozičenja, označitev kablov za nemoteno delovanje sistema po odstranitvi obstoječih instalacij, delne prevezave | kpl | 1 | 0
2 | Odklop in demontaža obstoječih jako in šibkotočnih instalacij, vključno s potrebnimi prevezavami za nemoteno delovanje obstoječih delov objekta in odvozom materila na deponijo oz. skladišče | kpl | 1 | 0
| DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
JAKI TOK
1 | Dobava in montaža dovodnega kabla, položenega delno na polici, delno
v zaščitni cevi - napajanje stikalnega bloka +SB-RG, vključno z
obojestranskim priklopom in ustrezno opremo
| NYY-J 4x70mm² | m | 70 | 0
2. | Stikalni blok SB-RG, obstoječ, dograjen z naslednjo opremo: | kpl | 1 | 0
- | varovalčno stikalo NV100/3x20A | kos | 3
- | varovalčno stikalo NV100/3x25A | kos | 6
- | varovalčno stikalo NV100/3x16A | kos | 3
vrstne sponke, zbiralnice, napisi,...), komplet
3. | Stikalni blok RD, izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten in opleskan s končnim lak opleskom, dimenzij 800 x 1200 x 250 mm.
| Opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, nosilno blendo za elektro opremo, dvojnimi vrati s ključavnico in elektro opremo (SCHRACK ali enakovredno): | kpl | 1 | 0
- | močnostno stikalo - odklopnik, tripolno 0,4 kV, 63A, signalni kontakti | kos | 1
- | FID stikalo 40/0,03A s signalnim kontaktom | kos | 2
- | instalacijski odklopnik enopolni 6 A, karakterist. B | kos | 2
- | instalacijski odklopnik, 10 A, karakterist. B | kos | 20
- | instalacijski odklopnik, 16 A, karakterist. C | kos | 18
- | instalacijski odklopnik, 16 A, 3p, karakterist. C | kos | 4
- | fotorele s sondo | kos | 1
- | vtičnica 230V, 16 A | kos | 1
- | stikalo 1-0-2, 1p, 16A | kos | 5
- | stikalo 0-1, 1p, 16A | kos | 5
- | impulzni rele | kos | 1
- | kontaktor 16A, 230V, 4p | kos | 4
- | prenapetostna zaščita, 3. Stopnje, 15 kA, 4 kV | kos | 4
- | pomožni rele | kos | 4
- | tedenska preklopna ura | kos | 1
drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi),
4. | Stikalni blok R1, izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten in opleskan s končnim lak opleskom, dimenzij 600 x 1000 x 250 mm.
| Opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, nosilno blendo za el. opremo, vrati z enotno ključavnico in elektro opremo (SCHRACK ali enakovredno): | kpl | 1 | 0
- | močnostno stikalo - odklopnik, tripolno 0,4 kV, 63A, signalni kontakti | kos | 1
- | FID stikalo 40/0,03A s signalnim kontaktom | kos | 1
- | instalacijski odklopnik enopolni 6 A, karakterist. B | kos | 2
- | instalacijski odklopnik, 10 A, karakterist. B | kos | 16
- | instalacijski odklopnik, 16 A, karakterist. C | kos | 15
- | instalacijski odklopnik, 16 A, 3p, karakterist. C | kos | 1
- | stikalo 0-1, 1p, 16A | kos | 5
- | stikalo 1-0-2, 1p, 16A | kos | 2
- | transformator 230/24V, 100VA | kos | 1
- | kontaktor 16A, 230V, 4p | kos | 1
- | pomožni rele | kos | 3
- | prenapetostna zaščita, 3. Stopnje, 15 kA, 4 kV | kos | 4
drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi),
5. | Stikalni blok R2, izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten in opleskan s končnim lak opleskom, dimenzij 600 x 800 x 200 mm.
| Opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, nosilno blendo za el. opremo, vrati z enotno ključavnico in elektro opremo (SCHRACK ali enakovredno): | kpl | 1 | 0
- | močnostno stikalo - odklopnik, tripolno 0,4 kV, 63A, signalni kontakti | kos | 1
- | FID stikalo 40/0,03A s signalnim kontaktom | kos | 1
- | instalacijski odklopnik enopolni 6 A, karakterist. B | kos | 2
- | instalacijski odklopnik, 10 A, karakterist. B | kos | 12
- | instalacijski odklopnik, 16 A, karakterist. C | kos | 12
- | instalacijski odklopnik, 16 A, 3p, karakterist. C | kos | 2
- | vtičnica 230V, 16 A | kos | 1
- | stikalo 1-0-2, 1p, 16A | kos | 1
- | impulzni rele | kos | 1
- | kontaktor 16A, 230V, 4p | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, 3. Stopnje, 15 kA, 4 kV | kos | 4
drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi),
6. | Stikalni blok Rrač, izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten in opleskan s končnim lak opleskom, dimenzij 600 x 800 x 200 mm.
| Opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, nosilno blendo za el. opremo, vrati z enotno ključavnico in elektro opremo (SCHRACK ali enakovredno): | kpl | 1 | 0
- | FID stikalo 25/0,03A s signalnim kontaktom | kos | 1
- | instalacijski odklopnik enopolni 6 A, karakterist. B | kos | 2
- | instalacijski odklopnik, 10 A, karakterist. B | kos | 6
- | instalacijski odklopnik, 16 A, karakterist. C | kos | 10
- | instalacijski odklopnik, 16 A, 3p, karakterist. C | kos | 1
- | vtičnica 230V, 16 A | kos | 1
- | stikalo 1-0-2, 1p, 16A | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, 3. Stopnje, 15 kA, 4 kV | kos | 4
drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi),
7. | Stikalni blok Rogž, izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten in opleskan s končnim lak opleskom, dimenzij 400 x 600 x 200 mm.
| Opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, nosilno blendo za el. opremo, vrati z enotno ključavnico in elektro opremo (SCHRACK ali enakovredno): | kpl | 1 | 0
| močnostno stikalo - odklopnik, tripolno 0,4 kV, 40A | kos | 1
| FID stikalo 25/0,03A s signalnim kontaktom | kos | 1
| kontaktor 20A, 230V | kos | 3
| instalacijski odklopni enopolni 10 A, karakterist. C | kos | 1
| instalacijski odklopni tripolni 16 A, karakterist. C | kos | 3
| regulator Dewireg, komplet s tipali | kos | 1
| stikalo 0-1, 1p, 16A | kos | 3
drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi),
8. | Dobava in montaža tabloja 200/100/50mm, 10 stikal | kos | 1 | 0
9. | Razdelilnik Rtpp, obstoječ/toplotna podpostaja/ | kpl | 1 | 0
komplet z dodatno vgrajeno naslednjo opremo :
| ZNDT - FID 25/0,03A | kos | 1
| B6/1, Schrack | kos | 2
| B10/1, Schrack | kos | 2
| B16/1, Schrack | kos | 6
| stikalo 1-0-2, 10A | kos | 1
| stikalo 0-1, 10A | kos | 1
| MZS 1-2A, 3p | kpl | 1
| kontaktor 16A, 230V | kos | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kpl | 1
vrstne sponke, napisi,...), komplet
10. | Dobava in montaža kabla, položenega nadometno na policah in priponah, delno
podometno v ceveh, komplet z dolbenjem sten, mavčanjem in povezavo razvodnic
| NYM-J 3x1,5mm² | m | 3120 | 0
| NYM-J 4x1,5mm² | m | 450 | 0
| NYM-J 5x1,5mm² | m | 300 | 0
| NYM-J 3x2,5mm² | m | 1840 | 0
| NYY-J 3x2,5mm² | m | 170 | 0
| NYY-J 5x2,5mm² | m | 140 | 0
| NYY-J 5x4mm² | m | 50 | 0
| NYY-J 5x6mm² | m | 120 | 0
| NYY-J 5x10mm² | m | 120 | 0
| NYY-J 4x25mm² | m | 90 | 0
| IY(St)Y-2x2x0,8mm | m | 280 | 0
| PM-Y 1x6mm² | m | 320 | 0
| I.C. raznih premerov | m | 1450 | 0
10 | Beghelli 21-S29/144/NCA BS102 LED 58W IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, z opalno optiko razpršena svetloba, ohišje iz UV stabilnega samougasljivega PC, z Inox zapirali, dimenzije: 1264x121x82 mm, komplet | kos | 6 | 0
11 | DEMI R HMP 3400lm 31W 840 FO 198x1197 - zaprta vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe, Intra ali podobno | kos | 25 | 0
12 | Vgradna led svetilka : NITOR SOP 1750 lm 21W 840 FO IP44 white/white, proizvajalec Intra ali podobno | kos | 132 | 0
13 | Vgradna led svetilka : NITOR R HE 3100 lm 28W 840 FO IP44 white/white, proizvajalec Intra ali podobno | kos | 18 | 0
14 | Vgradna led svetilka : NITOR R HE 2300 lm 22W 840 FO IP44 white/white, proizvajalec Intra ali podobno | kos | 21 | 0
15 | Stenska svetilka : KALIS 65 W SOP 780 lm 11W 840 575 mm, z modulom zasilne razsvetljave, proizvajalec Intra ali podobno | kos | 7 | 0
16 | ARAGO 10000 lm 78W 840 FO wide 258x1200 mm IP65 glass white | kos | 16 | 0
17 | Beghelli 16222 Aestetica LED 11W SE1H IP40-nadgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju, avtonomije 1h, z negorljivim polikarbonatnim ohišjem, z dvojnim simetričnim odsevnikom, dimenzije: 292x102x34 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z baterijo | kos | 56 | 0
| JALITE R - fotoluminiscenčne nalepke s piktogramom smeri izhoda, smer: naravnost, dimenzije: 15x30 cm | kos | 30 | 0
| JALITE L - fotoluminiscenčne nalepke s piktogramom smeri izhoda, smer: levo, dimenzije: 15x30 cm | kos | 6 | 0
| JALITE D - fotoluminiscenčne nalepke s piktogramom smeri izhoda, smer: desno, dimenzije: 15x30 cm | kos | 6 | 0
18 | Senzor gibanja avtomatski, vgradni, 360 st., Stenzel | kos | 15 | 0
19 | Stikala in vtičnice tip Legrand Mosaic podometna - nelomljiva, komplet z dozo
| navadna, klecna, menjalna, serijska | kos | 60 | 0
| stikalo za pogon žaluzij, vključno z relejem in dozo | kos | 6 | 0
| tipkala z lučko | kos | 15 | 0
| podometne vtičnice | kos | 55 | 0
| vtičnice s pokrovom | kos | 6 | 0
| podometne dvojne vtičnice | kos | 10 | 0
| vtičnice 400V, 16A | kos | 3 | 0
20 | Parapetni kanal za namestitev vtičnic moči, telefonije, televizije in | kos | 1 | 0
računalniške mreže, s pregrado za ločitev jakega in šibkega toka
TEHALIT 170/72 s pokrovom, kovinski beli, l=1,5 m
| dvojna vtičnica z dozo, 230 V, 16A | kos | 2 | 0
21 | Izvedba priključkov el. naprav, komplet | kos | 40 | 0
22 | Kabelske police , komplet z montažnim in veznim priborom, pregradami,…
| PK 200/50/2 | m | 140 | 0
| PK 100/50/2 | m | 140 | 0
| PK 50/50/2 | m | 200 | 0
23 | Instalacija za ogrevanje žlebov, odtokov in žlot po specifikaciji in ponudbi
| EGRO-ZORMAN | kpl | 1 | 0
* stikalna oprema z diferenčno in kratkostično zaščito ter avtomatiko za
| upravljanje preko temperaturnega regulatorja | kpl | 1
| * temperaturni regulator | kpl | 1
| * elektronski vklop s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega | kpl | 1
* električni grelni kabli proizvajalca ERGO-ZORMAN za ogrevanje žlebov :
| grelni kabel tip ES 35, moči 20W/m, komplet s pritrdilno in obesno opremo | m1 | 550
| * dovodni kabel za napajanje grelnih kablov NYY-J 3x2,5 mm² | m1 | 240
* vodniki za priključitev tipal vlage in temperature :
| IY STY-J 2x0,8 mm, v PN ceveh Φ 13,5 mm | m1 | 190
| IY STY-J (3x0,8) mm, v PN ceveh Φ 13,5 mm | m1 | 170
| * RAYCHEM spoji 230V za priklop grelnih kablov na dovodne kable | kos | 12
| * meritve, testiranje opreme, sheme | kpl | 1
24 | Lovilni vodnik AH1 f8 mm, položen na strešne in zidne podpore | m | 240 | 0
25 | Valjanec FeZn 25x4 mm, položen na zidne podpore, v betonske stebre, v temelje in zemljo okoli objekta | m | 230 | 0
26 | Strešni in zidni nosilniki | kos | 230 | 0
27 | Cevne objemke za žlebove in odtočne cevi | kos | 6 | 0
28 | Merilni spoj, skupaj z mehansko zaščito h=1,7 m | kos | 8 | 0
29 | Križne sponke ali varjeni spoji | kos | 40 | 0
30 | Povezava na obstoječe ozemljilo | kos | 4 | 0
31 | Droben nespecificiran material (doze, distančniki, obese, Fe profili, ...) | kpl | 1 | 0
32 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). | kg | 10 | 0
33 | Pregledi, meritve ter izdaja certifikata /elektrika, varnostna razsvetljava/ | kpl | 1 | 0
34 | Transportni stroški | kpl | 1 | 0
| JAKI TOK SKUPAJ |  |  | 0
ŠIBKI TOK
TELEVIZIJA
1 | Dobava in montaža opreme za CTV, montirane v sklopu TLK omarice: | kpl | 1 | 0
| .- delilnik 8 vejni | kos | 2
| -priključni konektorji, komplet | kos | 1
| -vtičnica 230V, 10A | kos | 1
| drobni material, komplet | kpl | 1
2 | Meritve signala na antenskih vtičnicah z izdelavo merilnih protokolov | kom | 4 | 0
3 | Dobava in montaža koaksilnega kabla 75 ohmov, | m | 180 | 0
se uporabi kabel tip H 125 CH ( Smartcom )
4 | Dobava in montaža koaksilnega kabla 75 ohmov, | m | 100 | 0
se uporabi kabel tip PRG 11 ( Smartcom )
0
5 | Dobava in montaža končne antenske vtičnice z možnostjo priključka na internet, | kom | 4 | 0
kot npr. TWO-3400, in ustrezno vgradno dozo (podomet, zidni kanal )
6 | Dobava in montaža samogasnih instalacijskih cevi, p/o
| fi 16 mm | m | 150 | 0
7 | Pregledi, meritve, certifikati | kpl | 1 | 0
8 | Droben nespecificiran material ( doze, ...), manipulativni, | kpl | 1 | 0
prevozni stroški
9 | Funkcionalni preizkus vgrajene el. opreme | h | 4 | 0
| TELEVIZIJA SKUPAJ |  |  | 0
RAČUNALNIŠKA MREŽA
1 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom
| za parapetni kanal ali p/o z dozo | kos | 20 | 0
| okvir vtičnice 80x80 | kos | 20 | 0
| LANmark 6, Snap-in konektor, Cat 6, screened, rear cover, EMC | kos | 40 | 0
2 | Dobava in polaganje kabla NEXANS LANmark 6, Cat 6, F1TP, 4x2x24AWG, PVC | m | 1650 | 0
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
3 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y 2x2x0,6 mm | m | 110 | 0
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
4 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y 30x2x0,6 mm | m | 90 | 0
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
5 | Dobava in montaža kom. omare TLK 0 550x600x1600, 19” AC 42 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, komplet: | kpl | 1 | 0
| patch panel za 24 Snap-in konektorjev 19", 1 HU, prazen z izvlečnim mehanizmom | kos | 4
| LANmark 6, Snap-in konektor, Cat 6, screened, rear cover, EMC | kos | 2
| patch panel za 50*RJ 45 priključkov, Cat 6, 19", 1 HU | kos | 3
| patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19" | kos | 5
| povezovalni kabel LANmark 6 RJ45, screened, Cat 6, LSZH, 2,0 m | kos | 10
| povezovalni kabel RJ45-RJ45, Cat 6, unscreened, PVC, 1,5 m | kos | 10
| hladilna enota | kos | 1
| digitalni termostat s tipalom | kos | 1
| el. razdelilec 7x230V, 19" 1 HU | kos | 1
| polica 19", do 30 kg | kos | 1
| ozemljitvena letvica | kos | 1
6 | Meritve instalacije Class E (Cat 6) in izdelava merilnih protokolov | kos | 40 | 0
| RAČUNALNIŠKA MREŽA SKUPAJ |  |  | 0
VAROVANJE
1 | Dobava in montaža sistema varovanja, sestavljenaga iz naslednjih elementov | kpl | 1 | 0
in centrale s kompletno opremo:
| Paradox PAR EVO192 | kos | 1
EVO192 centrala; 8 žičnih con, 8 particij, 999 uporabniških šifer, razširitev do 192 žičnih con, možnost priklopa do 254 adresabilnih BUS naprav oz. modulov, podpira pristopno kontrolo, vgrajen modem za poziv na sprejemni center, avtomatska menjava zimsko/letnega časa, 5 PGM, Winload, arhiv za 2048 dogodkov
| Paradox PAR K641 | kos | 1
LCD tipkovnica s programabilnimi sporočili za Paradox EVO alarmne centrale. 8 funkcijskih tipk, 3 kombinirane alarmne tipke (F.A.P.), 1 vhod za cono in PGM izhod
| Paradox PAR ZX8 | kos | 2
Modul žicne conske razširitve za alarmne centrale serije Magellan, Spectra in Digiplex EVO, 8 con (16 con s podvajanjem), GRADE 3.
| DSC LC-104 PIMW | kos | 15
Senzor kombinirani PIR + MW, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, quad linearna tehnologija, možnost zaznave hišnih živali do 25kg, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, pokritje 12*12m, napajanje 9,5-14,5V DC, tokovna poraba mirovanje 18mA alarm 25,5mA.
| DSC LC MBS nosilec stropni/zidni za senzorje | kos | 15
Stropni/zidni nosilec za senzorje serije LC
| Paradox PAR IP150 | kos | 1
TCP/IP komunikacijski modul z web vmesnikom za nadzor in upravljanje Magellan, Spectra in Digiplex EVO alarmne centrale. Omogoča prenos podatkov na sprejemnik IPR512, Vsebuje dva I/O, ki jih kontroliramo preko Interneta, prožimo z emailom, prikaz zadnjih 64 dogodkov. Kriptirano pošiljanje informacij, pošiljanje elekt. pošte, v skladu z EN50131 - Grade 3
| AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah | kos | 1
Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah
| Paradox PAR BOX 2 40VA | kos | 1
PAR BOX 2 40VA, Kovinsko ohišje za Paradox centrale, 325x400x98mm, vgrajen trafo 40VA, varovalka in tamper stikalo, priključena ozemljitev vrat in ohišja, plastični distančniki za hitro montažo
| ECO 100024L relejno podnožje | kos | 2
| ECO 15T konv. termični javljalnik požara | kos | 2
| Iy(St)y 10×0,22mm2 s polaganjem | m | 300
| PPL 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 10
| prazna I.C. cev 16mm s polaganjem | m | 300
| drobni in vezni material | kpl | 1
2 | Priklop senzorjev, nastavitev občutljivosti, poučitev uporabnika, programiranje,
| komplet s testiranjem | kpl | 1 | 0
| VAROVANJE SKUPAJ |  |  | 0
JAVLJANJE POŽARA
1 | NJP-400A/1; Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO in CPMO. Modularno dodajanje do treh LIMO-Ap, štiri LIMO-Ko ali VIMO module, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Vezava v mrežo do 16 central / oddaljenih prikazovalnikov. | kpl | 1 | 0
2 | MODEM MO-01 prenos na DC- IDE format | kos | 1 | 0
3 | AKU baterija 12V 12Ah | kos | 2 | 0
4 | Z-AV-618; Adresni enokanalni vhodno- izhodni krmilni vmesnik z 3A relejskim izhodom in vhodom za priklop brezpotencialnih kontaktov | kos | 5 | 0
5 | Z-AV-722; Adresni trikanalni vmesnik, s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi | kos | 2 | 0
6 | OPT XP-95; adresni optični javljalnik Apollo | kos | 25 | 0
7 | TER XP-95; adresni termični javljalnik Apollo | kos | 2 | 0
8 | P XP-95; podnožje za adresne javljalnike XP-95 Apollo | kos | 27 | 0
9 | RJ-XP-95; adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito Apollo | kos | 8 | 0
10 | SQMA; adresna alarmna elektronska sirena z izolatorjem; 55-91dB; 9 mA; vgradnja v podnožje javljalnika XP-95 | kos | 2 | 0
11 | Dobava in polaganje kabla, tip PPOO (NYY-O) 2x1,5 mm2 (režijsko napajanje 24Vdc) | kos | 180 | 0
12 | Dobava in polaganje kabla, tip PPOOY (NYY-J) 3x1,5 mm2 (omrežno napajanje 230Vac) | m | 30 | 0
13 | Dobava in polaganje rdečega požarnega kabla, tip JY(ST)Y 1*2*0,8 mm (adresna zanka) | m | 950 | 0
14 | Dobava in polaganje rdečega požarnega kabla, tip JY(ST)Y 2*2*0,8 mm (prenos signala) | m | 30 | 0
15 | Dobava in polaganje ognje odpornega požarnega kabla, tip JE-H(ST)H E30 2*2*0,8 mm (krmiljenje in kontrola) | m | 35 | 0
16 | Dobava in polaganje korita ; NIK 1 15x17 | m | 500 | 0
17 | Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 40 × 20 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami | kos | 45 | 0
18 | Označevalna plošča RJ 125 x 125mm | kos | 4 | 0
19 | Označevalna plošča HUPA 125 x 125mm | kos | 2 | 0
20 | Vgradnja požarne naprave, montaža, povezovanje in adresiranje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara | kos | 50 | 0
21 | Vstavljanje, označevanje in adresiranje elementov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in zagon požarno javljanega sistema | kos | 51 | 0
22 | Programiranje centrale, zagon, preiskus delovanja sistema ter šolanje uporabnika | kos | 1 | 0
23 | Preizkus celotnega sistema, izdaja zapisnika o spuščanju v pogon, sodelovanje serviserja pri enkratnem funkcionalnem preizkusu celotnega sistema, stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter pridobitev potrdila o brezhibnosti sistema | kos | 1 | 0
24 | Tehnična dokumentacija naprav kompletno z atesti , navodili, merilnim protokolom, | kpl | 1 | 0
25 | Izdelava projekta izvedenih del PID in Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku. | kos | 1 | 0
26 | Drobni vezni in pritrdilni material, režijska dela | kos | 3% | 0
27 | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišče,ureditev gradbišča,čiščenje, finalizacija po končanih delih), sodelovanje z ostalini izvajalci na gradbišču, stroški gradbišča, manipulativni in transportni stroški | kpl | 3% | 0
28 | Nepredvidena dela | kpl | 4% | 0
| JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ |  |  | 0
OZVOČENJE
1 | Akustična centrala n.pr. SEA Sežana, sestavljena iz /splošno ozvočenje/: | kpl | 1 | 0
| SNO1112 integriran mikser in ojačevalnik 200W, vhod za 2 mikrofona, tuner, kas., CD., AUX, 4 delno izhodno preklopno polje, vgradno ohišje 19", vgrajen regulator glasnosti za hodnike 100W/100V | kom | 1
| YA-TX497 AM/FM RDS radijski sprejemnik 19", vgradni | kom | 1
| DV-320-K CD/mp-3, USB player, vgradni | kom | 1
| SPM1200 kontrolni zvočnik | kom | 1
| SPU1200 vklopno/delilno polje 230V | kom | 1
| 10HE/19" vgradno ohišje | kom | 1
| SNO1330/A namizni mikrofon na gibljivem vratu, 5m kabla, RJ-45 konektor | kom | 1
| SNZ2105 vgradni stropni zvočnik 5W/100V,beli-SEA Sežana | kom | 15
| nadgradni strenski zvočnik 10W/100V,beli-SEA Sežana | kom | 6
| SNA1040 regulator glasnosti 35W/100V, vgradni, beli SEA | kom | 8
| PPL 2 x 0,75 mm2 kabel za zvočnike (hodniki) | m | 330
| PPL 3 x 0,75 mm2 kabel za zvočnike | m | 490
| Vgradne doze Fi 60 ( globoke) | kom | 10
| Izdelava izreza za zvočnike v stropu - Fi 193 mm | kom | 10
| Drobni priključni in vezni material | kpl | 1
| Montaža opreme na položeno instalacijo, montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | kpl | 1
2 | Kabel PP/L 3x1.5 mm - povezava matična ura - ojačevalna naprava | m | 60 | 0
3 | Kabel C258 TASKER inst. cevi, komplet s cevjo | m | 20 | 0
4 | Kabel RG59B/U inst. cevi, komplet s cevjo | m | 10 | 0
5 | Kabel STP cat. 6 inst. cevi, komplet s cevjo | m | 10 | 0
| OZVOČENJE SKUPAJ |  |  | 0
| ŠIBKI TOK SKUPAJ |  |  | 0

## D-Zun. ured., kanal.
D. | ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
A. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
B. | PREDDELA |  |  |  | 0
C. | ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ |  |  |  | 0
D. | ZGORNJI USTROJ (ASFALTI) |  |  |  | 0
E. | ZGORNJI USTROJ (IGRIŠČA) |  |  |  | 0
F. | ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
G. | PROMETNA UREDITEV |  |  |  | 0
H. | OPREMA IN OGRAJA |  |  |  | 0
I. | ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
D. | Skupaj zunanja ureditev: |  |  |  | 0
A. | RUŠITVENA DELA :
OPOMBA :
Pri vseh postavkah rušitvenih del je vključeno nakladanje na
transportna sredstva in odvoz v deponijo na razdaljo do 10 Km
vključno z vsemi stroški na deponiji.
1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta
| deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | m2 | 550 |  | 0
2. | Delna rušitev - odstranitev obstoječega asfalta
| deb. do 10 cm (prilagoditev obstoječe ploščadi novi višinski ureditve) | m2 | 200 |  | 0
3. | Rušitev - odstranitev obrobe iz granitnih kock 10/10/10
| vključno s temeljem | m | 110 |  | 0
4. | Demontaža zaščitne ograje na igrišču za rokomet. Ograja je višine do 2,50 m. | m | 60 |  | 0
5. | Odstranitev obstoječe ograje okoli otroškega igrišča, vključno s kovinskimi vrati,
| in srebri, višine do 3,00m | m | 35 |  | 0
6. | Odstranitev lesene ograje (ekološki otok), ograja višine 2,00m (na betonskem parapetu) | m | 10 |  | 0
7. | Odstranitev obstoječe ograje različnih višin, okoli funkcionalnega zemljišča
| vključno z vrati (3 kom), komplet z rušenjem betonskega parapeta in temeljev. | m | 240 |  | 0
8. | Odstranitev dotrajanih klopi na betonskem podstavku | kom | 3 |  | 0
9. | Odstranitev drogov za zastave, vključno s temeljem, | m3 | 3 |  | 0
10. | Odstranitev granitne mulde širine 40cm, deponiranje kock na gradbiščni deponiji
| z možnostjo kasnejše uporabe. | m2 | 10 |  | 0
11. | Prestavitev otroških igral, komplet vsa dela
| (gugalnica, peskovnik, kombinirano igralo) | kom | 3 |  | 0
12. | Prestavitev vrtne ute, komplet vsa dela
| vključno z izvedbo betonske plošče. | kom | 1 |  | 0
13. | Prestavitev betonskih korit | kom | 5 |  | 0
14. | Odstranitev mivke iz peskovnika, debeline cca 30 cm | m3 | 2 |  | 0
15. | Rušitev betonske plošče, betonskega parapeta ograje, vključno s stebri in temelji
| ter vsemi pomožnimi deli (ekološko otok in zidec med pločnikom in obst. objektom). | m3 | 5 |  | 0
16. | Odstranitev golov za mali nogomet | kom | 2 |  | 0
17. | Demontaža orodja za koše na košarkarskem igrišču. | kom | 2 |  | 0
18. | Demontaža orodja za mrežo za odbojko. | kom | 2 |  | 0
19. | Odstranitev pranih " kulir" plošč ob igrišču | m2 | 20 |  | 0
20. | Odstranitev travnih plošč (obstoječ dovoz na parkirišča) | m2 | 70 |  | 0
21. | Odstranitev betonskih stojal za kolesa
| (možnost kasnejše uporabe) | kom | 15 |  | 0
22. | Odstranitev obstoječih cestnih požiralnikov | m | 5 |  | 0
23. | Odstranitev obstoječe betonske
| kanalizacije profila do 300mm. | m | 80 |  | 0
24. | Delna odstranitev obstoječe žive meje | m1 | 20 |  | 0
25. | Posek dreves z ruvanjem panjev
| in razrezom. Drevesa do fi 60 cm. | kom | 5 |  | 0
26. | Posek grmovnic, možna presaditev | kom | 25 |  | 0
27. | Razna nepredvidena preddela.
| ocena 5 % od rušitvenih del | 5% |  | 0 | 0
A. | SKUPAJ RUŠITVENA DELA : |  |  |  | 0
B. | PREDDELA :
1. | Izvedba cestne zapore s postavitvijo in
odstranitvijo ustrezne prometne signalizacije
| (zaradi izvedbe cestnega in kanalizacijskega priključka) | kpl | 1 |  | 0
2. | Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne
| signalizacije. | kpl | 1 |  | 0
3. | Zakoličba potrebnih instalacij obstoječe
komunalne in energetske infrastrukture v
| sodelovanju z upravljalci. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zavarovanje in prestavitev potrebnih instalacij obstoječe
komunalne in energetske infrastrukture v
| sodelovanju z upravljalci. | kpl | 1 |  | 0
5. | Nadzor upravljalcev komunalne in energetske
| infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
6. | Projektantski nadzor. | ur | 20 |  | ODPADE
7. | Zakoličba osi voznih površin z niveliranjem. | m | 120 |  | 0
8. | Zakoličba in postavitev prečnih profilov
| z niveliranjem in zavarovanjem. | kom | 50 |  | 0
9. | Razna nepredvidena preddela.
| 5 % od preddel | 5% |  | 0 | 0
B. | SKUPAJ PREDDELA : |  |  |  | 0
C. | ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ :
OPOMBA :
Pri vseh postavkah zemeljskih del je vključeno nakladanje na
transportna sredstva in odvoz v deponijo na razdaljo do 10 Km
vključno z vsemi stroški na deponiji.
1. | Strojni odriv humusa v deb. 20 cm
| z odlaganjem na začasni deponiji. | m3 | 240 |  | 0
2. | Široki strojni izkop gramoza pod obstoječim asfaltom,
| Odriv v gradbiščno deponijo, možnost kasnejše uporabe (odredi geomehanik) | m3 | 220 |  | 0
3. | Široki strojni izkop gramoza na dovozu iz Obrežne ulice,
| Odriv v gradbiščno deponijo, možnost kasnejše uporabe (odredi geomehanik) | m3 | 80 |  | 0
4. | Široki strojni izkop zemljine III. ktg.
| odvoz do 10 km | m3 | 400 |  | 0
5. | Planiranje posteljice in komprimiranje do vrednosti
| Memin = 40 MPa. | m2 | 2000 |  | 0
6. | Sodelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega
| in zgornjega ustroja ter odvodnjavanja. | kpl | 1 |  | 0
7. | Razna nepredvidena zemeljska dela.
| 2 % od zemeljskih del-spodnji ustroj | 2% |  | 0 | 0
C. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ : |  |  |  | 0
D. | ZGORNJI USTROJ (PARKIRIŠČE, PEŠPOTI)
1. | Dobava in vgrajevanje gramoza za tampon
deb. 30 cm. Planiranje in komprimacija
| Memin = 90 Mpa (vozne in parkirne površine). | m3 | 410 |  | 0
2. | Dobava in strojno vgrajevanje bitudrobira
BD 22 v uvaljani deb. 8 cm.
| (vozne in parkirne površine) | m2 | 910 |  | 0
3. | Čiščenje površine bitudrobira in pobrizg
| z emulzijo (0,50 kg/m2). | m2 | 910 |  | 0
4. | Čiščenje površine obstoječega asfalta in pobrizg
| z emulzijo (0,50 kg/m2). | m2 | 550 |  | 0
5. | Saniranje razpok v obstoječem asfaltu | m1 | 100 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje asfaltbetona
AB11 v uvaljani debelini 4 cm
| (vozne in parkirne površine) | m2 | 940 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje asfaltbetona
AB8 v uvaljani debelini 4 cm
| (preplastitev obstoječe ploščadi -prilagoditev višinski ureditve) | m2 | 550 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov
| 15/25 cm, komplet s temeljem (parkirišče in interventni dovoz). | m | 110 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje znižanih vrtnih betonskih robnikov
| 8/25 cm (tlakovan dostop do tekaške proge), komplet s temeljem. | m | 10 |  | 0
10. | Dobava in vgrajevanje znižanih betonskih robnikov
| 15/25 cm, komplet s temeljem (dovoz, klančine na pločniku). | m | 15 |  | 0
11. | Dobava peska in naprava peščenega ležišča
| za betonske tlakovce | m3 | 5 |  | 0
12. | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev | m2 | 160 |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje pranih kulir plošč
| (popravilo obstoječega in nov robni pas) | m2 | 32 |  | 0
14. | Izdelava zunanjih stopnic, vključno s temelji
| komplet opaž, armatura in beton | m3 | 4 |  | 0
15. | Polaganje granitnih kock (delno iz gradbiščne deponije) v muldo
vključno z dobavo peska in napravo peščenega ležišča
| komplet vsa dela | m2 | 30 |  | 0
16. | Razna nepredvidena dela zgornjega ustroja.
| 2% od del zg. ustroja (parkirišča, pešpoti). | 2% |  | 0 | 0
D. | ZGORNJI USTROJ (PARKIRIŠČE, PEŠPOTI) |  |  |  | 0
E. | ZGORNJI USTROJ (IGRIŠČA)
1. | Dobava in vgrajevanje filtrskega gramoza za
filtrirno plast deb. 20 cm. Planiranje in komprimacija
| Memin = 60 Mpa. | m3 | 207 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje gramoza za nosilno plast, deb. 25cm
| Planiranje in komprimacija Memin = 80 MPa. | m3 | 241 |  | 0
3. | Dobava in strojno vgrajevanje spodnjega bitumenskega
sloja, asfalt mix makadam 2/16, vodopropusten
| uvaljana debelina 4 cm. | m2 | 730 |  | 0
4. | Saniranje razpok v obstoječem asfaltu
| (obstoječa igrišča) | m1 | 100 |  | 0
5. | Dobava in strojno vgrajevanje zgornjega bitumenskega
sloja, asfalt mix makadam 2/8, vodopropusten
| uvaljana debelina 3 cm. | m2 | 1420 |  | 0
6. | Čiščenje površine bitudrobira in pobrizg
| z emulzijo (0,50 kg/m2). | m2 | 1420 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje dvoplastne vodopropustne
sintetične površine POLYTAN-WS deb. 13mm, rdeč
Polaga dobavitelj po pregledu in prevzemu zgornjega
| bitumenskega sloja | m2 | 1420 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje pogreznjenih betonskih robnikov
| 8/25 cm, komplet s temeljem obroba igrišč). | m | 280 |  | 0
9. | Dobava mivke nasip v doskočišče
| skoka v daljino in peskovnik deb. 20cm. | m3 | 5 |  | 0
10. | Dobava in izdelava mulde, ki so do globine 400mm zasute z drobirjem
| frakcije do 12mm (v območju igral) | m2 | 100 |  | 0
11. | Razna nepredvidena dela zgornjega ustroja.
| 2 % od del zg. ustroj (igrišča) | 2% |  | 0 | 0
E. | SKUPAJ ZGORNJI USTROJ (IGRIŠČA) |  |  |  | 0
F. | ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE :
Meteorna kanalizacija:
1. | Zakoličba trase kanalov.
| kanali | m1 | 263.5 |  | 0
2. | Strojno-ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale
z odmetom ob jarku. Naklon sten izkopa prilagoditi
drsnemu kotu zemljine, oz. v skladu z navodili
geomehanika.
| - globina izkopa | : do 2,80 m
| povpr. globina | : 1,50 m
| - količina izkopa | : 2,30 m3/m
Izkop : 263,5 x 2,30 = 606,05 m3
| a) Strojni : 606,05 x 0,80 = 484,84 | m3 | 485 |  | 0
| b) Ročni : 606,05 x 0,20 = 121,21 | m3 | 122 |  | 0
3. | Planiranje in komprimirnje dna jarka do
| predpisane zbitosti, ki jo odredi geomehanik. | m2 | 211 |  | 0
4. | Dobava peska in izdelava peščenega ležišča
za kanalizacijske cevi v debelini 15 cm.
(pod peto cevi) Kot naleganja cevi na ležišče
| mora znašati 120ْ | m3 | 32 |  | 0
5. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
DIN 19534, razred togosti SN8, po navodilih proizvajalca.
notranji premer:
| a) fi 50 (pitniki) | m | 17.5 |  | 0
| a) fi 150 | m | 140.5 |  | 0
| b) fi 200 | m | 95.5 |  | 0
| b) fi 250 | m | 10 |  | 0
6. | Izkop in naprava kompletne drenaže iz drenažne cevi fi 150 mm
vključno z dobavo in vgrajevanjem frakcioniranega gramoza.
Priključek drenaže na ponikalnice in bližnje jaške.
| Umestnost drenaže določi geomehanik | m | 70 |  | 0
7. | Naprava kompletnih tipskih PE
vodotesnih revizijskih jaškov fi 800 mm,
komplet s krovno ploščo in LŽ pokrovom 600/600 mm,
razreda obremenitve 250 KN (150 KN na zelenicah).
| H=0,80-1,20 m | kom | 9 |  | 0
8. | Naprava kompletnih tipskih PE
vodotesnih revizijskih jaškov fi 1000 mm,
komplet s krovno ploščo in LŽ pokrovom 600/600 mm,
razreda obremenitve 250 KN.
| H=nad 2,00 m | kom | 2 |  | 0
9. | Naprava kompletnega cestnega požiralnika,
| izd. iz BC fi 400 mm, | kom | 13 |  | 0
10. | Naprava kompletnih tipskih, betonskih
vodotesnih revizijskih jaškov fi 400 mm,
komplet s krovno ploščo in LŽ pokrovom 600/600 mm,
| razreda obremenitve 150 KN. (ob pitnikih) | kom | 3 |  | 0
11. | Dobava in vgrajevanje tipskih lovilcev olja Qr=10 l/s
Oljni separator je tipski, betonski, vodotesen.
Vključno z LŽ pokrovi. Predviden je koalescentni separator
| mineralnih olj z integriranim vsedalnikom nečistoč. | kom | 2 |  | 0
12. | Izvedba kompletnih peskolovilcev strešnih
odtokov, izdelanih iz BC fi 300,
LŽ pokrov 400/400.
| (varianta: tipski PE peskolovilec) | kom | 7 |  | 0
13. | Izvedba priključka predvidene kanalizacije
| na obstoječo kanalizacijo. | kom | 2 |  | 0
14. | Naprava kompletnih ponikalnic
narejenih iz betonskih cevi, vključno s perforacijo,
frakcioniranim gramoznim nasutjem,
| krovno ploščo in LŽ pokrovom, premera 1400 mm, H=3,00 m. | kom | 2 |  | 0
15. | Dobava betona MB 20 in izvedba kompletnega obbetona cevi na globini
| manjši od 1,00m. | m3 | 12 |  | 0
16. | Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala
Do 30 cm nad temenom cevi. Zasipni material mora
Biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm.
| Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati. | m3 | 150 |  | 0
17. | Detto postavka 16, obsip revizijskih jaškov v območju 0,50m
| od oboda jaška. | m3 | 8 |  | 0
18. | Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom
| Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati. | m3 | 425 |  | 0
19. | Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala
| V trajno deponijo, vključno z razgrinjanjem. | m3 | 182 |  | 0
20. | Prilagoditev obstoječih pokrovov jaškov na novo niveleto | kom | 15 |  | 0
21. | Izvedba preizkusa vodotesnosti po SIST EN 1610. | kpl: | 1 |  | 0
22. | Razna nepredvidena dela odvodnjavanja.
| 2% od del zunanje kanalizacije in odvodnjavanja | 2% |  | 0 | 0
23. | Naprava kompletnega priključka meteorne mešane kanalizacije na jašek ulične kanalizacije (OJ) v Obrežni ulici, po navodilih in pogojih upravljalca javne kanalizacije in sicer: cestna zapora, rezanje in odstranitev asfalta, izkop s potrebnim razpiranjem in zasip kanalskega jarka, naprava kanaizacijskega priključka s PVC cevjo fi 250 mm, in ponovno asfaltiranje površine cestišča. Cestni priključek kanalizacije v dolžini ca 3-4 m1, komplet. Priključna kanalska cev upoštevana v post. št. 5. | kpl.: | 1 |  | 0
Fekalna kanalizacija
24. | Zakoličba trase kanalov.
| kanali | : m | 30 |  | 0
25. | Strojno-ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale
z odmetom ob jarku. Naklon sten izkopa prilagoditi
drsnemu kotu zemljine, oz. v skladu z navodili
geomehanika.
| - globina izkopa | : do 2,0 m
| povpr. globina | : 1,50 m
| - količina izkopa | : 1,80 m3/m
Izkop : 30 x 1,80 = 54,00 m3
| a) Strojni : 80% | m3 | 43.2 |  | 0
| b) Ročni :20% | m3 | 10.8 |  | 0
26. | Planiranje in komprimirnje dna jarka do
| predpisane zbitosti, ki jo odredi geomehanik. | m2 | 18 |  | 0
27. | Dobava peska in izdelava peščenega ležišča
za kanalizacijske cevi v debelini 15 cm.
(pod peto cevi) Kot naleganja cevi na ležišče
| mora znašati 120ْ | m3 | 3 |  | 0
28. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
DIN 19534, razred togosti SN8, po navodilih proizvajalca.
notranji premer:
| fi 150 | m | 30 |  | 0
29. | Naprava kompletnih tipskih PE
vodotesnih revizijskih jaškov fi 800 mm,
komplet s krovno ploščo in LŽ pokrovom 600/600 mm,
razreda obremenitve 250 KN (150 KN na zelenicah).
| H=do 1,50 m | kom | 1 |  | 0
30. | Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala
Do 30 cm nad temenom cevi. Zasipni material mora
Biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm.
| Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati. | m3 | 6.5 |  | 0
31. | Detto postavka 16, obsip revizijskih jaškov v območju 0,50m
| od oboda jaška. | m3 | 1.5 |  | 0
32. | Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom
| Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati. | m3 | 46 |  | 0
33. | Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala
| V trajno deponijo, vključno z razgrinjanjem. | m3 | 8 |  | 0
34. | Naprava kompletnega priključka fekalne kanalizacije na jašek ulične kanalizacije (OJ) v Istokovi ulici, po navodilih in pogojih upravljalca javne kanalizacije in sicer: cestna zapora, rezanje in odstranitev asfalta, izkop s potrebnim razpiranjem in zasip kanalskega jarka, naprava kanaizacijskega priključka s PVC cevjo fi 150 mm, in ponovno asfaltiranje površine cestišča. Cestni priključek kanalizacije v dolžini ca 3-4 m1, komplet. Priključna kanalska cev upoštevana v post. št. 28. | kpl.: | 1 |  | 0
UREDITEV FEKALNE KANALIZACIJE OBSTOJEČIH ŠOLSKIH OBJEKTOV
OPOMBA:
Istočasno z izvedbo ureditve okolja in odvodnjavanja po osnovnem projektu, se izvede še ureditev fekalne kanalizacije obstoječih dveh šolskih objektov.
Objekt ob Obrežni ulici :
Obstoječa fekalna kanalizacija se ukine: greznica se izprazni, porušita se jaška in krovni plošči, ter obodne cevi greznice do globine ca 1,50 m, greznica se zasuje; obstoječa revizijska jaška ob objektu, ter jaški ob obstoječem veznem hodniku, vključno s kanalskimi cevmi se odstranijo - tako, da se lahko izvedejo vsa novo predvidena dela. Nova fekalna kanalizacija se priključi na z osnovnim projektom predvideni revizijski jašek J3 in preko njega na ulično kanalizacijo v Obrežni ulici.
Objekt ob Iztokovi ulici :
Obstoječa fekalna kanalizacija se ukine: obe greznici se izpraznita, porušijo se krovne plošče, ter obodne cevi greznice do globine ca 1,50 m, greznici se zasujeta; obstoječi revizijski jaški se porušijo do globine novo predvidenih jaškov ter zasujejo, obstoječe betonske kanalske cevi se opustijo. Izvede se nova fekalna kanalizacija vključno z novimi revizijskimi jaški po obstoječi trasi kanalizacije, obstoječi ulični priključek na RJ v Iztokovi ulici se obnovi - obstroječi (globok) kanalski priključek se opusti, izvede se nov plitvejši kanalski priključek na obstoječ RJ v Iztokovi ulici, po pogojih upravljalca javne kanalizacije.
Odstranitev obstoječih elementov fakalne kanalizacije:
35. | Rušitev in zasip greznic, kot sledi:
- | Izpraznitev greznice - izčrpanje odplak in mulja, ter odvoz v čistilno napravo; komplet za greznico prostornine ca 30 m3 | kpl.: | 3 |  | 0
- | Rušitev arm. betonske krovne plošče greznice, nakladanje odpadnega materiala na prevozno sredstvo ter odvoz na pooblaščeno deponijo gradbenih odpadkov. Krovne plošče so dim. premera ca 3,00 m, debeline ca 20 cm; komplet | kpl.: | 6 |  | 0
- | Rušitev betonske cevi greznice do globine ca 1,50 m pod terenom, nakladanje odpadnega materiala na prevozno sredstvo ter odvoz na pooblaščeno deponijo gradbenih odpadkov. cevi so dim. premera ca 2,50 m, debeline sten ca 20 cm; komplet | kpl.: | 6 |  | 0
- | Zasip greznic z gramoznim materialom, v plasteh po ca 30 cm, vključno potrebno komplrimiranje zasipa do potrebne zbitosti za povozne površine; Zasip se izvede do predvidene kote planuma spodnjega ustroja povoznih površin; komplet | m3: | 90 |  | 0
36. | Rušitev betonskega jaška, nakladanje odpadnega materiala na prevozno sredstvo ter odvoz na pooblaščeno deponijo gradbenih odpadkov. (Jaška ob objektu ob Obrežni ulici na mestu katerih se izvedejo novi jaški) Vključno potrebna zemeljska dela;
- | Jašek sv. Dim ca 100 x 100 cm, globine ca 1,00 m ; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
- | Jašek sv. Dim ca 60 x 60 cm, globine ca 1,00 m ; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
37. | Rušitev betonskega jaška, nakladanje odpadnega materiala na prevozno sredstvo ter odvoz na pooblaščeno deponijo gradbenih odpadkov. Vključno zasip gradbene jame z gramoznim materialom; kot sledi:
- | Jašek sv. Dim ca 60 x 60 cm, globine ca 1,00 m ; komplet | kpl.: | 3 |  | 0
- | Jašek sv. Dim ca 60 x 60 cm, globine ca 2,00 m ; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
38. | Rušitev gornjega dela betonskega jaška do kote ca 1,50 m pod terenom, nakladanje odpadnega materiala na prevozno sredstvo ter odvoz na pooblaščeno deponijo gradbenih odpadkov, vključno zasip spodnjega dela jaška z gramoznim materialom, do kote izvedbe novih jaškov. (Jaški ob objektu ob Iztokovi ulici na mestu katerih se izvedejo novi jaški); kot sledi:
- | Jašek sv. Dim ca 50 x 50 cm, zasip spodnjega dela jaška globine ca 1,50 m ; komplet | kpl.: | 2 |  | 0
- | Jašek sv. Dim ca 60 x 60 cm, rušitev do globine ca 2,00 m, zasip spodnjega dela jaška globine ca 1,00 m ; komplet | kpl.: | 1 |  | 0
Opomba: rušitev asfaltnih površin je zajeta v postavkah 1. in 2. A. Rušitvena dela, rušitev betonske kanalizacije fi do 30 cm pa je zajeta v postavki 23. A. Rušitvena dela..
Nova fekalna kanalizacija:
39. | Zakoličba trase kanalov.
| kanali | : m | 99 |  | 0
40. | Strojno-ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odmetom ob jarku. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu zemljine, oz. v skladu z navodili geomehanika.
| - globina izkopa | : do 1,20 m
| povpr. globina | : 1,00 m
| - količina izkopa | : 0,80 m3/m
Izkop : 55 x 0,80 = 44,00 m3
| a) Strojni : 80% | m3 | 35.2 |  | 0
| b) Ročni :20% | m3 | 8.8 |  | 0
| - globina izkopa | : do 1,80 m
| povpr. globina | : 1,40 m
| - količina izkopa | : 1,40 m3/m
Izkop : 44 x 1,4 = 62 m3
| a) Strojni : 80% | m3 | 49.6 |  | 0
| b) Ročni :20% | m3 | 12.4 |  | 0
41. | Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane zbitosti, ki jo odredi geomehanik. | m2 | 18 |  | 0
42. | Dobava peska in izdelava peščenega ležišča za kanalizacijske cevi v debelini 15 cm. (pod peto cevi) Kot naleganja cevi na ležišče mora znašati 120ْ | m3 | 9 |  | 0
43. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po DIN 19534, razred togosti SN8, po navodilih proizvajalca. Notranji premer:
- | fi 120 | m | 9 |  | 0
- | fi 150 | m | 51.3 |  | 0
- | fi 200 | m | 38.7 |  | 0
44. | Naprava kompletnih tipskih PE vodotesnih revizijskih jaškov fi 800 mm, komplet s krovno ploščo in LŽ pokrovom 600/600 mm, razreda obremenitve 250 KN (150 KN na zelenicah), ter izvedbo vseh priključkov novih in obstoječih kanalskih cevi na jaške.
- | H=do 1,00 m | kom | 5 |  | 0
- | H=do 1,50 m | kom | 2 |  | 0
- | H=do 1,50 m | kom | 1 |  | 0
45. | Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala do 30 cm nad temenom cevi. Zasipni material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz), posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati. | m3 | 31 |  | 0
46. | Detto postavka 16, obsip revizijskih jaškov v območju 0,50m
| od oboda jaška. | m3 | 16 |  | 0
47. | Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom. Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati. | m3 | 50 |  | 0
48. | Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, vključno z razgrinjanjem. | m3 | 56 |  | 0
Obnova uličnega kanalskega priključka:
49. | Naprava kompletnega priključka fekalne kanalizacije na jašek ulične kanalizacije (OJ - ob uvozu na šolsko dvorišče) v Iztokovi ulici, po navodilih in pogojih upravljalca javne kanalizacije in sicer: strošek projekta cestnega priključka, cestna zapora, rezanje in odstranitev asfalta, izkop s potrebnim razpiranjem in zasip kanalskega jarka, naprava kanaizacijskega priključka s PVC cevjo fi 200 mm, in ponovno asfaltiranje površine cestišča. Cestni priključek kanalizacije v dolžini ca 8 m1, komplet. | kpl.: | 1 |  | 0
50. | Razna nepredvidena dela - fekalna kanalizacija
| 5% od vrednosti del fekalne kanalizacije | 5% |  | 0 | 0
F. | SKUPAJ ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE : |  |  |  | 0
G. | PROMETNA UREDITEV :
1. | Pleskanje talnih označb na vozišču.
| a) Označba parkirnih mest, bela, š=0,10 | m | 170 |  | 0
| b) Standardni simbol za invalida, rumena | kom | 2 |  | 0
| d) Prehodi za pešce, bela | m2 | 30 |  | 0
2. | Dobava in montaža prometnega znaka
vključno s stebričkom in temeljem.
| a) Znak II-2 | kom | 2 |  | 0
| b) Znak IV-10 | kom | 2 |  | 0
| c) Znak III-35 | kom | 2 |  | 0
3. | Razna nepredvidena dela prometne ureditve.
| 5% od del prometne ureditve | 5% |  | 0 | 0
G. | PROMETNA UREDITEV : |  |  |  | 0
H. | OPREMA IN OGRAJA :
1. | Dobava in postavitev igral, sestavljenih iz impregniranega lesa macesna.
Povezava posameznih delov med seboj je iz nerjaveče kovine. Vrvi za plezalno mrežo
in plezalno vrv so mešanica naravnih in umetnih vlaken.
| a. Kombinirano igralo | kom | 1 |  | 0
| b. Gugalnica | kom | 1 |  | 0
| c. Peskovnik (vključno z pokrovom) | kom | 1 |  | 0
| d. Vrteče bruno | kom | 1 |  | 0
| e. Vrbova hišica | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža košev za odpadke,
Telo koša je izdelano iz armiranega betona, obdelanega kot
prani beton. Glava oz. pokrov koša je iz aluminjaste litine,
pobarvan z elektrostatično barvo.
| Dimenzije: H=95cm, fi 39cm, volumen 50 l, teža 90kg | kom | 13 |  | 0
3. | Dobava in izdelava pitnika , izdelanega iz drobnozrnatih ali marmornih drobljencev.
Površina je štokana ali peskana. Odtočna posoda je iz polirane nerjaveče pločevine.
Impulzna pipa je iz kromiranega mesinga.
| Dimenzije: H=96cm, fi 55cm | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava in montaža stojal za kolesa, obrnjen U-profil, iz jeklene cevi fi 160
| višine 75 cm, in širine 100cm | kom | 15 |  | 0
5. | Dobava in montaža klopi brez naslona iz AB podstavkov, fino obdelanih
kot prani beton. Kovinski deli so pocinkani, leseni del sedala je iz lesa iglavcev.
| Dimenzije: 190 x 45 x 45 cm | kom | 28 |  | 0
6. | Dobava in montaža tipske kovinske zaščitne ograje okoli igrišča, vključno z izvedbo točkovnih temeljev za stebre,
komplet z izkopom in napravo temelja (opaž, beton, armatura).
6.1 | Ograja H=4,50m; komplet | m1 | 160 |  | 0
6.2 | Betonski podstavek ograje, dim ca viš. do 1,00 m, š. 20 cm; povprečne višine nad terenom ca 20 cm, vidni robovi posneti (prilagoditi višini sosednjih parcel). Podstavek ograje se izvede na severni strani proti individualnim hišam; komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 85 |  | 0
7. | Dobava in montaža tipske kovinske ograje
okoli šolskega kompleksa, vključno z izvedbo točkovnih temeljev za stebre, ter izvedba betonskega robnika 8/25cm,
komplet z izkopom in napravo temelja (opaž, beton, armatura).
| H=2,00m | m1 | 330
| Manj že izvedena ograja | m1 | -100
|  |  | 230 |  | 0
8. | Dobava in montaža enokrilnih vrat,
v ograji iz post. 7
vključno z izvedbo točkovnih temeljev
za stebre, komplet vsa dela (opaž, beton, armatura).
| š=1,00m | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža enokrilnih vrat,
v ograji iz post. 6
vključno z izvedbo točkovnih temeljev
za stebre, komplet vsa dela (opaž, beton, armatura).
| š=1,00m, h=2,10m | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža drsnih vrat, v ograji iz post. 8
vključno z izvedbo temeljev
komplet vsa dela (opaž, beton, armatura).
| a) š=6,00m | kom | 2 |  | 0
| b) š=5,00m | kom | 2 |  | 0
| b) š=3,00m | kom | 3 |  | 0
11. | Dobava in polaganje talnih označb na športnih igriščih. | m | 500 |  | 0
12. | Dobava in polaganje talnih označb na atletskih
| površinah. | m | 180 |  | 0
13. | Dobava in montaža kompletne opreme za
košarko.
| - koš z ogrodjem, tablo, obročem in mrežico. | kom | 2 |  | 0
| - mini koš z ogrodjem, tablo, obročem in mrežico. | kom | 2 |  | 0
14. | Dobava in montaža kompletne opreme za
rokomet.
| - vrata z mrežo | kom | 2 |  | 0
15. | Dobava in montaža kompletne opreme za
odbojko.
| - mreža z nosilnima stebroma. | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava in montaža tipske odrivne deske
| (skok v daljino) | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava in vgrajevanje zaščitne naylon mreže za rokometnimi goli
| H=6,00, l=25m, komplet vsa dela | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava in vgrajevanje mehke obloge pri izteku tekaške proge
| H=2,00, l=7m, komplet vsa dela | kom | 1 |  | 0
19. | Dobava in montaža drogov za zastave, komplet s temeljem | kom | 3 |  | 0
20. | Dobava in montaža pokrova za jamo z mivko pri skoku v daljino, komplet vsa dela | kom | 1 |  | 0
21. | Razna nepredvidena dela pri opremi in ograji.
| 5% od del opreme in ograje | kpl. | 5% | 0 | 0
H. | SKUPAJ OPREMA IN OGRAJA : |  |  |  | 0
I. | ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA :
1. | Humusiranje zelenih površin s predhodno odrinjenim
| humusom v deb. 20 cm. | m3 | 120 |  | 0
2. | Odvoz odvečnega humusa | m3 | 120 |  | 0
3. | Dobava in zasaditev grmovnic
- | Cotoneaster dammeri | kom | 96 |  | 0
- | Juniperus sabina | kom | 4 |  | 0
- | Forsythia intermedia | kom | 3 |  | 0
- | Spiraea vanhouttei | kom | 4 |  | 0
- | Syringa patula | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava in zasaditev drevesnih sadik
- | Acer platanoides | kom | 5 |  | 0
- | Robinia pseudacacia | kom | 2 |  | 0
- | Betula pendula | kom | 2 |  | 0
6. | Planiranje površin zelenic in dvakratna
| setev travnega semena. | m2 | 950 |  | 0
7. | Sodelovanje strokovnjaka za hortikulturo. | pavšal | 1 |  | 0
8. | Izdelava geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve in odvodnjavanja. | kpl. | 1 |  | 0
9. | Projektantski nadzor - ni predmet | kpl. | 0 |  | 0
9. | Izdelava PID dokumentacije in Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku. | kpl. | 1 |  | 0
10. | Čiščenje površin po končanih delih. | kpl. | 1 |  | 0
11. | Razna nepredvidena dela ureditve.
| 5 % od del zelenice in zaključna dela | 5% |  | 0 | 0
I. | SKUPAJ ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA : |  |  |  | 0

## E 1 - oprema-vezni trakt
E 1 | OPREMA - VEZNI TRAKT
REKAPITULACIJA
| OPREMA |  |  | 0
OPREMA
Splošna opomba:
Barvna kombinacija pohištva :
Nosilni deli in notranji elementi pohištva so izdelani iz iverala 1,8 mm-bukev natur (Kaindl 3334 PR). Vratica na omarah in ličnice na predalnikih so iz iverala modre barve v dveh odtenkih (RAL 5009 in RAL 5024), robovi pa so izdelani iz nalimkov ABS bukev.
Vse pisalne mize imajo delovno ploščo debeline 4 cm – bukev in stranske ABS obrobe. Ličnice na predalnikih so iz iverala modre in rumene barve.
Okovje je kovinsko in enotno na vseh elementih.
Ročaji so predvideni od proizvajalca Rujz:
| Dolžina 178 mm | model | 242.13/128 m cr
| Dolžina 210 mm | model | 242.13/160 m cr
Vsi vidni robovi so obrobljeni z nalimkom ABS – bukev.
Zaradi razumljivejšega popisa so določeni tudi proizvajalci opreme oz. repromateriala. Vendar se lahko s soglašanjem arhitekta uporabi tudi druga oprema oz. repromaterial z enakimi lastnostmi.
1. | Garderobna klop K1
Dim: 200cm X 37.8cm x 195.5 cm.
Material je iveral – bukev natur. Vidni robovi so obdelani z ABS nalimkom. Horizontalna stranica je predvidena v lesenih letvicah 13.5 cm, ki so vijačene na kovinsko podkonstrukcijo. Robovi so zaobljeni.
Na kovinski okvir je položen bukov iveral kot sedalo v debelini 3cm.
Nosilna konstrukcija je izdelana iz kovinskih kvadratnih profilov (3cm x 3cm), nogice pa so prav tako kovinske (votle 3cm x 3cm).
V okvirju so izdelane še prečne ojačitve.
| Na horizontalno stranico je pritrjeno 18 obešal v enakem ritmu. | kom | 8 | 0
2. | Garderobna klop K2
Dim: 60cm X 40cm x 155cm.
| Enako kot K1, vendar brez obešal in odlagalne police. | kom | 4 | 0
3. | Garderobna klop K3
Dim: 80cm X 40cm x 155cm.
| Enako kot K1, vendar brez obešal in odlagalne police. | kom | 1 | 0
4. | Garderobna klop K4
Dim: 96cm X 40cm x 155cm.
| Enako kot K1, vendar brez obešal in odlagalne police. | kom | 1 | 0
5. | Garderobna klop K5
Dim: 160cm X 40cm x 155cm.
| Enako kot K1, vendar brez obešal in odlagalne police. | kom | 2 | 0
6. | Garderobna klop brez naslona KL 1
Dim: 170cm X 40cm x 45cm.
| Garderobna klop brez naslona je izdelana iz bukovega iverala in kovinske podkonstrukcije – iz kovinskih kvadratnih profilov (votle 3cm x 3cm), nogice pa so prav tako kovinske (votle 3cm x 3cm). | kom | 2 | 0
7. | Garderobna klop brez naslona KL 2
Dim: 200cm X 40cm x 45cm.
| Garderobna klop brez naslona je izdelana iz bukovega iverala in kovinske podkonstrukcije – iz kovinskih kvadratnih profilov (votle 3cm x 3cm), nogice pa so prav tako kovinske (votle 3cm x 3cm). | kom | 6 | 0
8. | Garderobna omara G1
Dim: 32cm X 50cm x 154.4cm.
| Garderobna omara za 3. in 4. razred je dvodelna, s krilnimi vrati zgoraj in spodaj. Izdelane so iz bukovega iverala. Vratca na ličnicah so prav tako iz iveral plošč v modri barvi, vendar dveh odtenkih (RAL 5009 in RAL 5024), robovi pa so izdelani iz nalimkov ABS bukev. Omarica je opremljena s prezračevalnimi odprtinami na vratcih, okovjem in ključavnico. V notranjosti omarice je tudi kljukica za obešanje. | kom | 60 | 0
9. | Garderobna omara G2
Dim: 35cm X 50cm x 188cm.
Enako kot G1, vendar različne višine.
| Uporabijo se že nabavljene omarice, v ceni upoštevati samo demontažo, prenos in ponovno montažo na novi lokaciji. | kom | 147 | 0
10. | Garderobna omara G3
Dim: 250cm X 52cm x 166.4cm.
| Garderobna omara za 1. in 2. razred je enodelna, z dvojnimi drsnimi vrati. Izdelane so iz bukovega iverala. Vratca na ličnicah so prav tako iz iveral okvirja, polnila vrat so iz jeklene pločevine barvane v modri barvi, vendar dveh odtenkih (RAL 5009 in RAL 5024), robovi pa so izdelani iz nalimkov ABS bukev. Omarica je opremljena s prezračevalnimi odprtinami na vratcih, okovjem in ključavnico. V notranjosti omarice so tudi kljukice za obešanje kom cca 24 ali več. V notranjosti omarice je tudi odlagalna polica. Dno omarice, kot prostor za čevlje, predstavlja kovinska konstrukcija kot okvir. V okvirju so palice ali pa jeklena mreža. | kom | 4 | 0
11. | Omara O1
Omara ima dimenzije 80cm x 40cm x 220cm. Konstrukcija je narejena iz bukovega iverala debeline1,8cm. V elementu je 5 polic.
Vrata so izdelana iz modrega iverala RAL 5009 ter obrobljena z ABS nalimkom bukev.
| Okovje je kovinsko Rujz l=210mm 242.13/160 m cr (1kom). Omara je opremljena tudi s ključavnico. | kom | 4 | 0
12. | Omara O2
| Omara ima dimenzije 40cm x 40cm x 220cm. Konstrukcija je narejena iz bukovega iverala debeline1,8cm. V elementu je 5 polic. | kom | 1 | 0
13. | Obešalnik OB1
| Obešal je pet (Rujz ON 2002 m cr) Pritrjena so na ploščo bukovega iverala 80cm x 200cm x 1.8cm . Le ta pa je pritrjena na zid z vijaki s plastičnim vložkom. | kom | 3 | 0
14. | Obešalnik OB2
| Obešal je devet (Rujz ON 2002 m cr) Pritrjena so na ploščo bukovega iverala dimenzij 160cm x 200cm x 1.8cm . Le ta pa je pritrjena na zid z vijaki s plastičnim vložkom. | kom | 2 | 0
15. | Pisalna miza M1
Miza ima tlorisne dimenzije 150cm x 80cm. Delovna površina je debeline 4 cm in je iz delovne strani zaobljena (delovna plošča).V vogalu je ustrezna odprtina z plastično obrobo in plastičnim pokrovom namenjena računalniškim kablom.
Površina je laminat bukev.
Na eno od stranic mize je pritrjen nosilec računalniškega ohišja.
Vsi vidni robovi so obrobljeni z ABS nalimkom.
Predalnik je samostojen in je pomičen na kolesih.
Stranice v predalnikih in dno predalnikov je iveral (bukev).
Ličnice so izmenično iz modrega iverala RAL 5009 ter RAL 5024, obrobljene z ABS nalimkom bukev.
| Ročaji na predalnikih so predvideni od proizvajalca Rujz l=178mm 242.13/128 m cr (3 kom). | kom | 2 | 0
16. | Pisalna miza M2
Miza ima tlorisne dimenzije 100cm x 60cm. Delovna površina je debeline 4 cm in je iz delovne strani zaobljena (delovna plošča). Površina je laminat bukev.
| Vsi vidni robovi so obrobljeni z ABS nalimkom. | kom | 10 | 0
17. | Pisalna miza M3
Miza ima tlorisne dimenzije 200cm x 80cm. Delovna površina je debeline 4 cm in je iz delovne strani zaobljena (delovna plošča).V vogalu na obeh straneh je ustrezna odprtina z plastično obrobo in plastičnim pokrovom namenjena računalniškim kablom.
Površina je laminat bukev.
Na obeh stranicah mize sta pritrjena nosilca računalniškega ohišja.
| Vsi vidni robovi so obrobljeni z ABS nalimkom. | kom | 3 | 0
18. | Klubska miza M4
Miza dimenzij Ø140cm. Debelina namizne plošče je 25 mm.
Površina je obdelana z laminatom lamelna bukev, robovi pa so obrobljeni z ABS nalimkom (bukev) z utorom.
| Noge so štiri, kovinske (mat crom)MAX premera 60mm. Zgoraj pa pritrdilna plošča s štirimi vijaki dim 160mm x 160mm. | kom | 6 | 0
19. | Stenski pano P
| Leseni okvir, polnilo pluta 200cm x 120cm | kom | 3 | 0
20. | Pisarniški stoli S1
Predlagamo pisarniške stole z visokim hrbtnim naslonom, z ročnimi opirali in oblazinjene z modrim fibra materialom. RAL 5009. Pisarniški stoli so predvideni :
- 2 kom. V prostoru št. 13
- 4 kom. V prostoru št. 07
| - 1 kom. V prostoru št. 06 | kom | 7 | 0
21. | Stoli S2
Predlagamo masivne lesene stole (bukev natur), ki jih predhodno potrdi arhitekt.
- 2 kom. V prostoru št. 13
- 10 kom. V prostoru št. 07
| - 38 kom. V prostoru št. 09 | kom | 50 | 0
22. | Stenska ura
| Predlagamo stensko uro na vseh hodnikih ter po en komad v prostorih knjižnice in mediateke. | kom | 6 | 0
23. | Koš za smeti s pokrovom
| Kovinski crom, visoki | kom | 14 | 0
24. | Pult za izposojo knjig PU
Dim 200cm x 80cm x 75cm + pult 200cm x 40cm x 35cm.
| Pult za knjižnjičarja je izdelan iz panelne plošče z masivnim javorjevim nalimkom, mat laminat, z vgrajenimi vtičnicami za računalnik, spodaj polno, spodaj zaključek iz Alu kotnika. | kom | 1 | 0
25. | Knjižni regal K
Dim: 40cm X 400cm x 200cm.
| Knjižne police - izdelane iz vertikalnih pocinkanih nosilcev, prečnih horizontalnih nosilcev ter polic – iverka z masivnim nalimkom in javorjevim furnirjem. | kom | 16 | 0
26. | Dvižna ploščad
Dim: 80cm X 100cm.
| Stopniščna dvižna ploščad za enoramna stopnišča. Zunanja izvedba, 2 postaji, upravljanje je tipka na ključ. | kom | 1 | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  | 0

## E 2 - oprema telovadnice
E 2 |  | OPREMA TELOVADNICE OŠ J. PADEŽNIKA
SPLOŠNA NAVODILA
Naročnik bo pred odločitvijo o oddaji naročila zahteval od ponudnika, da mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
-po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
POPIS OPREME TELOVADNICE
OZNAKA | POZICIJA | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA/EM | VREDNOST
ŠPORTNI POD
| 1. | ŠPORTNI POD CONNOR NEOSHOK
Ploskovno elastični plavajoči športni pod v skupni višini 63,0-64,0mm, s potrebno podkonstrukcijo za skupno višino ca 16-17 cm, v sestavi:
* parna zapora iz gradbene folije
* lesena podkonstrukcija višine ca 10-11 cm
* toplotna izolacija iz lahkega izol. Filca iz kamene volne deb. 12 cm
* dvostopenjski PU blažilci - čepi, v = 19,8 mm, v rastru 30 x 30 cm, rdeči ali modri (glede na stopnjo elastičnosti)
* lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih vezanih vodoodpornih plošč, v = 2 x 12,0 mm = 24,0 mm
* Visoko kvaliteten parket iz javorovega (MFMA) lesa, standardna športna klasa, š=57,0 mm, v = 19,8 mm, pritrjen na nosilno podkonstrukcijo s 50 mm sponkami
* 2 - kratni osnovni lakirni premaz
* liniranje treh glavnih igrišč po načrtu in v skladu s pravili športnih iger
* toniranje po načrtu
* 2 - kratni končni lakirni premaz
* zaključne obstenske letve z odzračevanjem
|  | Skupaj športni pod | m2 | 433.6 |  | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE ustreznost nudenega sistema športnega poda IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA:
1. potrdilo o skladnosti (varnostno produktni certifikat) s katerimi se potrdi skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904 z izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
2. potrdilo o ustreznosti športnega sistema potrjeno s strani:
a) FIBA (Mednarodna košarkaška zveza)
b) WSF (Svetovna squash zveza)
c) BWF (Svetovna badminton zveza)
d) IHF (Mednarodna rokometna zveza)
3. Dokazila oz. certifikati proizvajalca športnega sistema, ki potrjujejo da ima zagotovljeno kakovost vezano na :
a) Kakovost proizvodnje športnih podov (certifikat iz serije 9001 ISO) , ali enakovredno
b) uveden sistem ravnanja z okoljem (certifikat iz serije 14001 ISO, ali enakovredno
ŠPORTNE IGRE
KOŠARKA
| 1. | KOŠ ZIDNI ODMIČNI - PREČNA IGRIŠČA
Dobava in montaža stenske konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito. Izdelana skladno s standardom EN1090-2 v EXC2 kvaliteti.
Stenska konstrukcija koša se pritrjuje na steno od višine 290 do 560 cm. Izdelana skladno s standardom EN1090-2 v EXC2 kvaliteti.
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
Odpiranje in zapiranje se izvaja preko sistema pregibne diagonale konstrukcije s pomočjo trofaznega elektro motorja za odprt in zaprt položaj. Komande za odprt/zaprt položaj se nahajajo v komandni omarici.
Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material za montažo:
vsebovati mora:
|  | * konstrukcija s stenskim okvirom in konstrukcijo z drsnim mehanizmom dolžine do 250 cm in elektropogon za zapiranje in odpiranje konstrukcije | grt | 2
|  | ** Plošča sekurit 180 x 105 v okvirju z mehko zaščito ,s pripravo za regulacojo višine iz 260 cm na 305 cm. | grt | 2
|  | * zglobni obroč za košarko | grt | 2
|  | * košarkarska mrežica tekmovalna | grt | 2
|  | ** Nosilec za semafor akcijskega časa (24s), lakiran po izboru investitorja oz projektanta | grt | 2
Skladno s SIST EN 1270
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI NAROČILA: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov
|  | Skupaj odmični koši za stranski igrišči | komplet | 1 |  | 0
| 2. | MINI KOŠI Z REGULACIJO VIŠINE 220 CM DO 305 CM - PREČNA IGRIŠČA
Dobava in montaža konstrukcije MINI koša z brezstopenjsko regulacijo višine s sedmimi višinami obroča 220 do 305 cm
|  | * stenski okvir in roka koša z regulacijskim mehanizmom (220 - 305 cm) | grt | 4
|  | * plošča polikarbonatna 120 x 90 cm | grt | 4
|  | * obroč za košarko | grt | 4
|  | * košarkarska mrežica šolska | grt | 4
|  | Skupaj mini koši | komplet | 1 |  | 0
| 3. | STENSKA ODBOJKA
Dobava stenske šolske odbojke, ki je namenjena igranju odbojke v dvoranah, kjer ni mogoča postavitev vtične garniture.
Stenska odbojka je sestavljena iz:
|  | stenska konzola z napenjalnim mehanizmom za mrežo | grt | 2
|  | * Mreže za odbojko - šolska fi 3mm (črna z belo obrobo), | kos | 1
|  | Skupaj stenska garniture odbojke | komplet | 1 |  | 0
ROKOMET
| 4. | ROKOMETNI GOL ŠOLSKI STENSKI POŠEVNI
Fiksno vgrajen poševni stenski rokometni gol
Rokometni gol izdelan iz lesenega okvirja globine cca 30 cm, dim. 2 x 3 m. Okvir gola z mehko zaščito se zaključi s poševnino do stene (nepravilen odboj žoge), notranjost gola je izvedena s PU mehko zaščito kot ostala mehka zaščita sten . Notranjost gola se lahko koristi za shranjevanje dveh mehkih blazin dim. 200x150x25 cm. Rob gola v obliki ravne vratnice širine 8 cm.
|  | * podkonstrukcija rokometnega gola iz lesa za gol 2 x 3 m | garnitura | 1
|  | * mehka zaščita gola iz PU pena debeline 3 cm (2,5 + 0,5 cm), gostota 115 + 30 kg/m3, v ploščah max. širine 68 cm, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Kvadratura zajema zunanji in notranji okvir gola in notranji del stene. Vrhnji sloj debeline 0,5 cm v barvi po izboru projektanta oz. investitorja. | m2 | 14
|  | Skupaj Rokometni gol šolski stenski poševni | komplet | 2 |  | 0
| 5. | BADMINTON
Dobava in postavitev opreme za badminton v sestavi:
Oprema za badminton je izdelana v skladu z veljavnimi standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN 1509. Oprema je namenjena za uporabo v pokritnih športnih objektih in omogoča hitro postavitev. Čvrsta in stabilna stojala omogočata varno in enostavno napenjanje mreže. Oprema se hrani v primernem skladiščnem prostoru. Stojala so prevozna in ni potrebnega vgradnega temelja. Stojala imajo vgrajena kolesa za lajžji prevoz. Set (garnitura) opreme za badminton je sestavljena iz:
|  | * prevozno stojalo za badminton z utežjo minimalno 30 kg | kos | 2
|  | * mreža za badminton v črni barvi | kos | 1
Skladno s SIST EN 1509
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI NAROČILA: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1509 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
|  | Skupaj oprema za badminton | komplet | 1 |  | 0
| 6. | NAMIZNI TENIS
Dobava in postavitev prevozne in zložljive opreme za namizni tenis. Miza za namizni tenis dimenzij: (dolžina) 2740 x (širina) 1525 x (višina od poda) 760 mm narejena v skladu z namiznoteniškimi pravili in varnostnim normam EN 14468-1. Inovativen design, DSI tehnologija (double security integree) - avtomatično zaklepanje mize kar omogoča varno igranje tudi na neravnih podlagah.
|  | - Lastnosti mize: barva: enakomerno mat modra, igralna površina iz izredno zgoščene iverne plošče debeline 19 mm, navpična stranica mize (okvir): nerjaveče jeklo odporno na udarce (praske) debeline 35 mm, noge mize: jeklene oblečene s plastiko, v obliki črke Y dimenzije 90 x 25 mm, dvojna kolesa: Φ 150, stojalo mrežice: nastavljivo po višini, stojala pri zapiranju mize ni potrebno odstanjevati, sistem zlaganja: Compact tehnologija, dimenzije mize v zloženem stanju: 1830 x 750 x 1550 mm, teža: 82 kg, | garnitura | 2
|  | - semafor za namizni tenis | kos | 2
|  | Skupaj oprema za namizni tenis | komplet | 1 |  | 0
| 7. | DVORANSKI HOKEJ
Dobava in postavitev opreme za dvoranski hokej v sestavi:
|  | * samostoječi gol 120 x 90 cm | kos | 2
|  | * mreža za samostoječi gol 120 x 90 cm | kos | 2
|  | Skupaj oprema za dvoranski hokej | komplet | 1 |  | 0
TELOVADNA OPREMA
| 1. | LETVENIK FIKSNI ENOJNI
Dobava letvenikov dimenzije 260 x 100 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa.
|  | * letvenik s konzolo ob vzdolžni steni dvorane | garnitura | 28
|  | * montažni set za pritrditev v tla (montažni set za pritrditev v parket) | garnitura | 28
Skladno s SIST EN 12346
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI NAROČILA: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
|  | Skupaj letvenik fiksni enojni s konzolami | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava plezalne garniture v sestavi:
|  | * Plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po kovinskem vodilu v RAL 9006 barvi za shranjevanje ob zidu | garnitura | 1
|  | * Vrvična lestev 4,5 m, konopljena, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu | garnitura | 1
|  | * Konzola za plezala za 2 mesti | garnitura | 1
|  | Skupaj plezalna garnitura | komplet | 1 |  | 0
| 3. | Dobava plezalne garniture v sestavi:
|  | * Kvadratna lestev dvopoljna 5 m na koleščkih premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu z nosilcem dvopolne lestve | garnitura | 2
|  | * Konzola za plezala za 2 mesti | garnitura | 1
|  | Skupaj plezalna garnitura | komplet | 1 |  | 0
GIMNASTIČNA OPREMA
| 1. | OBSTENSKI DROG
Dobava enojnega droga za vadbo šolske gimnastike v sestavi:
|  | Stenska konzola droga | kos | 1
|  | Steber droga z napenjali | kos | 1
|  | Prečka droga | kos | 1
|  | Pritrdilo P | kos | 2
|  | Talni pokrov 170 | kos | 2
|  | Skupaj obstenski drog | komplet | 1 |  | 0
| 2. | KROGI NA VRVEH
Dobava krogov na vrveh v sestavi
Dobava krogov na vrveh v sestavi, kovinske nosilne konstrukcije barvane v RAL9006 barvi, lesena obroča z vrvjo in varovalom, obtežilno vrečo za spuščanje krogov in potrebnim pritrdilnim materialom
|  | * Konstrukcija za kroge v RAL 9006 barvi | garnitura | 1
|  | * Krogi na vrveh z varovalom in obtežilno vrečo | garnitura | 1
|  | Skupaj Krogi na vrveh | komplet | 1 |  | 0
| 3 | BRADLJE | kpl | 1 |  | 0
|  | Bradlja dvovišinska šolska. Lahka konstrukcija šolske dvovišinske bradlje omogoča vsestransko uporabo in regulacijo lestvin po predpisih FIG. Enostavna, hitra in varna regulacija lestvin od 190 do 240 cm in 110do 160 cm. Razmik med lestvinama od 70 do 140 cm. Prevoz bradlje z vgrajenimi kolesi. Pri zamenjavi višje lestvine z drogom se bradlja lahko uporabi kot šolski drog (nižja lestvina se odloži na tla). Skladno s SIST EN 915 | kos | 1
| 4 | Blazina za dvov.šol.bradljo, dim. 232x82x6 cm | kos | 1
| 5 | Drog dvovišinske bradlje | kos | 1
| 6 | Bradlja šolska. Bradlja z dvojnim varovanjem višine lestvine, ki je nastavljiva v območju 120 do 185 cm. Razmik med lestvinama od 36 do 66 cm. Bradlja ima vgrajen prevoz. Skladno s SIST EN 914 | kos | 1
| 7 | Blazina za brad.šol., dim.213x43x6 | kos | 1
| 8 | KOZE | kpl | 1 |  | 0
|  | Koza velika dim. 100 do 170 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196 | kos | 1
| 9 | Koza mala dim. 90 do 130 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196 | kos | 1
|  | SKRINJE | kpl | 1 |  | 0
| 10 | skrinja iz vezane plošče s prevozom, petdelna, zaokroženi masivni vogali. Pokrov oblazinjen in prevlečen s kvalitetnim umetnim usnjem, skladna s SIST EN 916. | kos | 1
| 11 | skrinjica, zaobljeni vogali, skladna s SIST EN 916 | kos | 1
|  | ODRIVNE DESKE, TRAMPOLINI | kpl | 1 |  | 0
| 12 | odrivna deska šolska tapecirana neoblazinjena | kos | 1
| 13 | odrivna deska šolska tapecirano oblazinjena | kos | 1
| 14 | odskočna deska tekmovalna, vgrajeni dve vzmeti, ki povečata hitrost in moč odriva. | kos | 1
| 15 | trampolin 125 x 125 cm z vzmetmi, blazinska zaščita vzmeti, zložljiva podkonstrukcija | kos | 1
KLOPI
| 16 | Telovadna klop je izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa, noge pa so iz vezane plošče. Klop je uporabna obojestransko, saj je na spodnji strani vgrajena gred. Višina klopi je 35 cm, širina zgorje ploskve 27 cm ter širina gredi 10 cm. Klop ima na eni strani rebro za uporabo klopi kot klančino (skupaj s telovadno skrinjo ali letvenikom). Skladno z SIST EN 12432 | kos | 4 |  | 0
GREDI
| 17 | Nizka gred dolžine 390 cm ter višine 40 cm. Izdelana iz kvalitetnega smrekovega lepljenega lesa. Noge kovinske z gumijastimi čepi, skladno z SIST EN 12432 | kos | 1 |  | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI NAROČILA: 1. potrdila o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanimi standardi SIST EN 915, SIST EN 914, SIST EN 12196, SIST EN 916 in SIST EN 12432 izdanih in potrjenih s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
OPREMA 1. TRIADE
| 1 | Skrinja iz dveh delov s prečkami | kos | 1 |  | 0
| 2 | Skrinja brez pokrova | kos | 1 |  | 0
| 3 | IGRALNA KLETKA
Igralna kletka je namenjena programu predšolske vzgoje ter prve triade osnovne šole. Sestavljena je iz 6 elementov izdelanih iz kvalitetnega lesa različnih vsebin. Elementi so montirani ob steno z možnostjo odpiranja zunanjih dveh elementov pravokotno na steno ter poklopne lestve zaradi večje uporabnosti.
Igralna kletka je sestavljena iz:
* TARČA (element z velikimi luknjami)
* PLEZALNA STENA (element z malimi luknjami)
* GOSTI LETVENIK
* REDKI/GOSTI LETVENIK
* PAJKOVA MREŽA
* POKLOPNA LESTEV
Pri uporabi se priporoča uporaba vseh vrst blazin in ostale opreme (gred, klop, koza, skrinja, koza...).
|  | Skupaj igralna kletka | komplet | 1 |  | 0
| 4 | Komplet zložljivih pručk v sestavi:
|  | pručka višine 94 cm | kos | 1
|  | pručka višine 83 cm | kos | 1
|  | pručka višine 71 cm | kos | 1
|  | pručka višine 60 cm | kos | 1
|  | pručka višine 48 cm | kos | 1
| 5 | Skupaj zložljive pručke | komplet | 1 |  | 0
| 6 | Letev s prečkami | kos | 1 |  | 0
| 7 | Gred za ravnotežje | kos | 1 |  | 0
| 8 | Leseni tobogan | kos | 1 |  | 0
| 9 | Lestev z zatičem | kos | 1 |  | 0
| 10 | Gugalo za telovadno klop | kos | 1 |  | 0
| 11 | Gimnastični triangel | kos | 1 |  | 0
| 12 | Pohodna vrv za ravnotežje fi 4,6 mm | kos | 1 |  | 0
|  | BLAZINE | komplet | 1 |  | 0
| 1 | Blazine popis: 164x82x6, | kos | 28
| 2 | Blazine popis: 200x100x6 cm, | kos | 5
Splošen opis materialov blazin:
Lahka šporna doskočna blazina velikosti 164 x82x6, 200x100x6, 200x125x6 cm je namenjena za samostojno uporabo, razgibavanje in gimanstiko.
HIC -kritična višina padca 2,3 m
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: polnilo je izdelano iz 4 slojnega zaprtoceličnega polietilena. Plošče debeline 15 mm so med seboj zlepljene in tvorijo debelino 6 cm Gostota poliethilena je 30kg/m3
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI NAROČILA: 1. potrdilo o skladnosti s SIST EN12503-1 (Tip 1,2,3) in SIST EN 1177, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| 3 | Blazina za doskoke 200 x 125 x 12 cm | kos | 6
Splošen opis materialov blazin:
Šporna doskočna blazina velikosti 200 x 150 x 12 cm je namenjena za uporabo pri doskokih iz telovadnega orodja.
HIC -kritična višina padca 3,0 m
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: PE pena gostote 20 kg/m3
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI NAROČILA: SIST EN 1177, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| 4 | Mehka blazina 200 x 150 x 25 cm | kos | 2
Splošen opis materialov blazin:
Šporna doskočna blazina velikosti 200 x 150 x 25 cm je namenjena za uporabo pri doskokih iz telovadnega orodja.
HIC -kritična višina padca ≥3,0 m
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: PE pena gostote 21 kg/m3
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI NAROČILA: 1. potrdilo o skladnosti s SIST EN12503-1 (Tip 8) in SIST EN 1177, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| 5 | Mehka blazina 200 x 200 x 50 cm | kos | 2
Splošen opis materialov blazin:
Šporna doskočna blazina velikosti 200 x 150 x 50 cm je namenjena za uporabo pri doskokih iz telovadnega orodja.
HIC -kritična višina padca ≥3,0 m
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: PE pena gostote 18 kg/m3
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH BO NAROČNIK ZAHTEVAL PRED ODLOČITVIJO O ODDAJI NAROČILA: 1. potrdilo o skladnosti s SIST EN12503-2 (Tip 9,10,11) in SIST EN 1177, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| 6 | Prevleka za mehke blazine 300 x 200 x 25 cm | kos | 1
| 7 | Prevleka za mehke blazine 400 x 200 x 50 cm | kos | 1
| 8 | Komplet polivalentnih blazin. Vsi elementi kompleta imajo všite ježne trakove za spajanje v celoto. Sestava:
|  | Kvader 4 | kos | 1
|  | Kvader 3 | kos | 1
|  | Kvader 2 | kos | 1
|  | Zagozda 4A | kos | 1
|  | Zagozda 3A | kos | 1
|  | Zagozda 2A | kos | 1
|  | Zagozda 2B | kos | 1
|  | Zagozda 3B | kos | 1
|  | Zagozda 4B | kos | 1
|  | Polvalj A | kos | 1
|  | Polvalj B | kos | 1
|  | Blazina 250x100x6 | kos | 2
|  | Skupaj polivalentne blazine | komplet | 1
UČILA, REKVIZITI, PREMIČNA OPREMA
|  | ŽOGE | komplet | 1 |  | 0
| 1. | kompresor za žoge z manometrom | kos | 1
| 2. | Sedalna žoga premera 42 cm | kos | 4
| 3. | Sedalna žoga premera 75 cm | kos | 4
| 4. | Sedalna žoga premera 105 cm | kos | 4
| 5. | Žoga za gimnastiko 420 g | kos | 12
| 6. | Vortex | kos | 6
| 7. | Žoga za malo košarko guma št. 5 | kos | 6
| 8. | Žoga za košarko - usnje št. 7 | kos | 6
| 9. | Žoga za košarko - trening guma št. 7 | kos | 6
| 10. | Žoga za rokomet vel.2 umetno usnje | kos | 6
| 11. | Žoga za rokomet vel.1 umetno usnje | kos | 6
| 12. | Žoga za odbojko tekmovalna | kos | 6
| 13. | Žoga za odbojko trening | kos | 6
| 14. | Žoga za odbojko supersoft | kos | 6
| 15. | Igralna žoga supersoft premera 20 cm | kos | 12
| 16. | Medicinka guma 2 kg | kos | 2
| 17. | Medicinka guma 3 kg | kos | 2
| 18. | Medicinka guma 5 kg | kos | 2
| 19. | Žogice za namizni tenis | kos | 30
| 20. | Žogice za badmintoin - umetna snov | kos | 30
|  | MERILNI PRIPOMOČKI | komplet | 1 |  | 0
| 1. | Piščalka z vrvico | kos | 3
| 2. | Osebna tehtnica z višinomerom | kos | 1
| 3. | Kaliper za merjenje kožne gube kovinski | kos | 1
| 4. | Elektronski merilec spretnosti (taping) | kos | 1
| 5. | Merilnik predklona | kos | 1
| 6. | preproga za skok v daljino | kos | 1
| 7. | Meter 50 m | kos | 1
| 8. | Merilec srčnega utripa | kos | 3
| 9. | Elektronska štoperica | kos | 3
| 10. | Kompas pohodniški | kos | 3
|  | UČNI PRIPOMOČKI | komplet | 1 |  | 0
| 1. | Kij za ritmiko/plastični, dolžine | kos | 12
| 2. | Trak za ritmiko na držalu, dolžina traku 6m | kos | 12
| 3. | Vrv za ritmiko | kos | 12
| 4. | Obroč PVC fi 70 cm | kos | 12
| 5. | Debela vrv 15 m | kos | 1
| 6. | Markirni stožec 22 cm | kos | 20
| 7. | Lopar za badminton šolski | kos | 6
| 8. | Lopar za namizni tenis šolski | kos | 6
| 9. | Plastična hokejska palica | kos | 24
| 10. | Plošček - žogica za hokej (1/2 + 1/2) | kos | 10
| 11. | Megafon | kos | 1
| 12. | Ročni kasetni semafor na stojalo | kos | 1
| 13. | kolebnica 250 cm, z vrtljivimi ročaji | kos | 16
| 14. | kolebnica 300 cm, z vrtljivimi ročaji | kos | 16
| 15. | palica telovadna 100/2,5 cm, lesena | kos | 12
| 16. | stojalo za slalom (plastični podstavek + plastična palica 120 cm) | kos | 12
|  | ATLETIKA | komplet | 1 |  | 0
| 1. | šolska pregibna ovira do 70 cm | kos | 6
| 2. | Stojalo za skok v višino | par | 1
| 3. | Letvica fiberglas za skok v višino | kos | 1
| 4. | Vrvica za skok v višino | kos | 1
| 5. | Dvoranski štartni blok - gumi | par | 3
| 6. | štafetna palica lesena | kos | 3
| 7. | zvočni označevalec štarta, štartna klapa | kos | 1
| 8. | krogla 3 kg gumijasta | kos | 1
| 9. | krogla 4 kg gumijasta | kos | 1
OSTALA OPREMA
| 1. | ZAŠČITNA MREŽA OKEN
Dobava napete odstranljive mrežne zaščite stekel na jekleni pletenici, s potrebnim odmikom (brez dodatne podkonstrukcije) od ravnine stekel iz UV odbojne svetle mreže vrvica fi 4 mm, okenca 100 x 100 mm..
Dimenzija zaščitne mreže brez nabora mreže, komplet z nosilnimi konzolami, jekleno pletenico in pritrdilnim materialom. Mreža 10 cm večja na vsaki stran zaščitne površine..
* Standardni pritrdilni set (direktno ob steni/oknu, odmik maks. 0,2m)
|  | Skupaj zaščitna mreža oken | m2 | 51 |  | 0
| 2. | MEHKA ZAŠČITA STEN - VELUR
Dobava 200 cm visoke mehke zaščite stene. Plošče se lepijo na gladko zidno površino. Sestava:
* PU pena debeline 15 mm, gostota 115 kg/m3, v ploščah max. širine 68 cm, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 5 mm iz velurja v barvi po izboru projektanta oz. investitorja.
|  | Skupaj mehka zaščita stene | m2 | 120 |  | 0
OPREMA PODA
| 1. | ZAŠČITA PARKETA - PLOŠČE
Dobava zaščitnih plošč naslednjih karakteristik:
Plošče dim. 200 x 100 cm, debeline 7,5 mm, sintetične s trdim hrbtom, negorljive, z možnostjo
strojnega čiščenja, antibakterijske. Sestava kompleta
|  | * plošča 200 x 100 cm, debeline 7,5 mm | kos | 200
|  | * Voziček 200 x 100 cm z vezano ploščo | kos | 1
|  | Skupaj zaščitne plošče | komplet | 1 |  | 0
OPREMA SPREMLJAJOČIH PROSTOROV
OPREMA PEDAGOŠKIH PROSTOROV
|  | Prenosna omarica za prvo pomoč | kos | 1
|  | Prenosno ležišče - nosila | kos | 1
|  | Delovna miza 160 x 76 x 72 cm, debelina miizne plošče 25 mm, iveral bukev, ABS nalimek | kos | 2
Mobilni predalnik - 3x predali, ključavnica, iveral bukev
|  | Vrtljivi stol | kos | 2
|  | Omara visoka, iveral bukev, zgoraj zastekljena vrata, ključavnica, spodaj polna vrata, znotraj 3x polica, dim. 90x55x200 cm | kos | 2
|  | Omara garderobna, iveral bukev, 3 prekatna, zgoraj polica, pod polico obešalni drog, na vratih prezračevalne rešetke, klučavnica, dim. 120x55x200 cm | kos | 2
|  | Koš za smeti kovinski | kos | 2
|  | Skupaj oprema pedagoških prostorov: | kpl | 1 |  | 0
OPREMA ZA SHRANJEVANJE OPREME
| 1. | Kovinske omare za shranjevanje rekvizitov dim. 195 x 110 x 50 cm s ključavnico | kos | 2
| 2. | Voz za žoge kovinski s ključavnico 100 x 55 x 80 cm | kos | 2
| 3. | Konzole za vtična orodja (5 oblazinjenih mest) | kpl | 1
|  | Voz za vtično orodje | kos | 1
|  | Skupaj oprema za shranjevanje opreme: | kpl | 1 |  | 0
OPREMA GARDEROB
Prostostoječa garderobna stojala v sestavi: jekleno ogrodje, klop, naslon in polica za odlaganje športne torbe iz vezane bukove plošče kvaliete
obešalne kljukice navznoter obrnjene
|  | Garderobno stojalo po zgornjem opisu 200 cm | kos | 0 |  | ODPADE
|  | Garderobno stojalo po zgornjem opisu 150 cm | kos | 0 |  | ODPADE
SEMAFORJI
| 1. | Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi:
LED tehnologija,
semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC)
programirani športi v skladu s pravili: košarka, rokomet, odbojka, nogomet, v kompletu uporabniku prijazna konzola za upravljanje z LCD zaslonom, spomin podatkov v primeru izpada elektrike, aluminijasto plastificirano ohišje, LED diode so vtopljene v pločevino in tako odporno na udarce žog, servisiranje s prednje strani,
Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi:
SEMAFOR
radijsko ali kabelsko vodenje semaforja, prištevanje, odštevanje časa, vidljivost do 110 m, avtomatska in ročna sirena, programirani športi po uradnih pravilih: košarka, rokomet, odbojka, notranji nogomet.
Prikaz: čas 99:99, zadnja minuta v 1/10 sekunde, velikost 25 cm, zelena, rezultat od 0 do 199, velikost 25 cm, rdeča, perioda, velikost 18 cm, rumena, prekršek ekipe pri košarki, velikost 18 cm, rumena, time out, velikost premera 2 cm, rdeča, tri na vsaki strani, posest žoge, velikost premera 2 cm, rdeča, ena na vsaki strani, dnevna ura. Tehnični podatki: velikost: 200 x 100 x 7 cm, material: aluminijasto plastificirano ohišje, teža: 40 kg, električni priključek: 110/220 VAC - 50/60 Hz, glasna sirena, 118 dB, tipkovnica z LCD zaslonom, spomin v primeru prekinitve elektrike (ne potrebuje baterij).
|  | Skupaj športni semafor | kos | 1
SEMAFOR
radijsko ali kabelsko vodenje semaforja, prištevanje, odštevanje časa, vidljivost do 110 m, avtomatska in ročna sirena, programirani športi po uradnih pravilih: košarka, rokomet, odbojka, notranji nogomet.
Prikaz: čas 99:99, zadnja minuta v 1/10 sekunde, velikost 25 cm, zelena, rezultat od 0 do 199, velikost 25 cm, rdeča, perioda, velikost 18 cm, rumena, prekršek ekipe pri košarki, velikost 18 cm, rumena, time out, velikost premera 2 cm, rdeča, tri na vsaki strani, posest žoge, velikost premera 2 cm, rdeča, ena na vsaki strani, digitalni zapis imena moštva, do 9 znakov, velikost 15 cm, rdeča dnevna ura. Tehnični podatki: velikost: 200 x 100 x 7 cm, material: aluminijasto plastificirano ohišje, teža: 40 kg, električni priključek: 110/220 VAC - 50/60 Hz, glasna sirena, 118 dB, tipkovnica z LCD zaslonom, spomin v primeru prekinitve elektrike (ne potrebuje baterij).
|  | Skupaj športni semafor | kos | 1
akcijski čas: 0 – 99 sekund, velikost 25 cm, rdeča, čas tekme: 99:59 minut, velikost 15 cm, rumena, točka premera 8cm , ki se vključi pri aktivaciji sirene, rdeča, čas time outa. Tehnični podatki: velikost: 65 x 60 x 7 cm, material: aluminijasto plastificirano ohišje, teža: 8 kg, električni priključek: 110/220 VAC - 50/60 Hz, glasna sirena, sirena se vklopi avtomatsko, ko je akcijski čas na 0, številke so zaščitene pred udarcem žoge,
|  | Skupaj športni semafor | gar | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0

## F - zun. razsvetljava
PREUREDITEV VEZNEGA TRAKTA, OBNOVA OBSTOJEČE TELOVADNICE
TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN OŠ JANKA PADEŽNIKA
SPECIFIKACIJA STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA
F | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| PROJEKTANTSKI NADZOR - ni predmet | h |  |  | ODPADE
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
NAVEDENI MATERIALI
SE LAHKO NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIM
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
A. | Gradbena dela:
1. | Zakoličba kabelske trase | m | 382 |  | 0
2. | Strojni izkop, jarek globine 0,4 x 0,8 m ter naknadni zasip | m | 150 |  | 0
3. | Ročni izkop, jarek globine 0,4 x 0,8 m ter naknadni zasip | m | 232 |  | 0
4. | Zavarovanje trase | m | 382 |  | 0
5. | Fina izravnava terena | m | 382 |  | 0
6. | Polaganje tipskih betonskih temeljev (800x800x1500 mm) v teren globine 1,5m na pripravljenu betonsko podlago (za kandelabre), | kom | 17 |  | 0
7. | Dobava in montaža predfabriciranega betonskega jaška fi 80 z povoznim litoželeznim pokrovom | kom | 2 |  | 0
8. | Izdelava geodetskega posnetka z vrisom | m | 382 |  | 0
9. | Preboj cestišča za cev fi 110 dolžine 8 m | kom | 3 |  | 0
10. | Drobna gradbena dela 3%. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izdelava PID Projekta in Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0
B. | Montažna dela:
11. | Dobava in montaža vroče cinkanega stebra višine 9m konusne izvedbe (po izbiri arhitekta), debelina cinka je minimalno 100um za natik svetilke, korozijska zaščita, premaz vijakov v zemlji z bitumenom, komplet | kom | 7 |  | 0
12. | Dobava in montaža vroče cinkanega stebra višine 6m konusne izvedbe (po izbiri arhitekta), debelina cinka je minimalno 100um za natik svetilke, korozijska zaščita, premaz vijakov v zemlji z bitumenom, komplet | kom | 10 |  | 0
13. | Pocinkana konzola za 3 reflektorje | kom | 0
14. | Pocinkana konzola za 2 reflektorje | kom | 2 |  | 0
15. | Pocinkana konzola za reflektor | kom | 16 |  | 0
16. | Dobava in montaža vroče cinkane konzole za za zastavo | kom | 17 |  | 0
17. | Priključna plošča z varovalkami za svetilko na kandelabru | kom | 21 |  | 0
18. | S-1 Svetilka v obliki krogelnega odseka z integriranim nastavkom za natik na kandelaber premera fi 76 mm, ohišje iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni, kot npr. GRAH LSL 61W LED | kom | 9 |  | 0
19. | S2 - Asimetrični žaromet, ohišje iz silumina, z vgrajeno vžigno in predstikalno napravo, alu-reflektor, visokosijajni, ravno varnostno steklo, širokosnopen, IP66, kot na pr. GRAH LSL 112W LED, montiran na višini 9m | kom | 12 |  | 0
20. | Polaganje kabla v kandelabru od priključne sponke do svetilke, tip kabla NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 189 |  | 0
21. | Priklop kabla v kandelabru | kom | 21 |  | 0
22. | Izdelava varjenega spoja valjanca na kandelaber oziroma priključno ploščo | kos | 17 |  | 0
23. | Dobava in položitev kablov v kabelski jašek
| NYY-J 5 x 6 mm2 | m | 475 |  | 0
24. | Dobava in položitev kablov v kabelski jašek
| NYY-J 4 x 16 mm2 | m | 95 |  | 0
25. | Zaščitna cev RBC Ø 75 mm | m | 75 |  | 0
26. | Opozorilni trak | m | 75 |  | 0
27. | Nerjaveči valjanec RF 30x3,5 mm, za povezavo kandelabrov in kovinskih delov (ograje,…), položen v zemljo nad napajalnim kablom, oz. nad cevjo v kateri je napajalni kabel, komplet | m | 475 |  | 0
28. | Izvedba raznih Rf spojeh ( križni, vijačni, ….) | kom | 25 |  | 0
29. | Stikalni blok zunanje razsvetljave R-ZUN | kompl | 1 |  | 0
| Dobava in montaža prosto stoječega kovinskega stikalnega bloka Inox iIzvedbe IP 65, Dimenzije 1600x800x300, komplet z betonskim temeljem,z montažno ploščo, ključavnico, komplet zmontirano in preizkušeno ter z vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1
| glavno stikalo 100 A, tripolno, komplet s priborom za posluževanje na čelni plošči | kos | 1
| prenapetostna zaščita B - karakteristike | kos | 4
| varovalčno ločilno stikalo NV 100/3, komplet z 3 x NV varovalko do 100 A | kos | 2
| instalacijski odklopnik 1P, tip C, 6 - 25 A | kos | 2
| instalacijski odklopnik 3P, tip C, 6 - 25 A | kos | 6
| inštalacijski kontaktor 230V, 25 A, 4 polni | kos | 6
| Impulzni rele IR, 230V | kos | 1
| Krmilno stikalo 10A ( 1-0-2 ) | kos | 6
| Svetlobni avtomat z fotocelico | kos | 1
| Vtičnica 230V v omari, | kos | 1
| Svetilka 18W, s končnim stikalom v omari | kos | 1
| Material za ožičenje, rebrasti kanal, montažna letev, kabelski čevlji, sponke | kos | 1
| Enopolna shema stikalnega bloka | kpl | 1
| Označbe stikalnega bloka | kpl | 1
| Drobni montažni material | kpl | 1
30. | Ureditev izvoda v obstoječem razelilcu z vgradnjo varovalk PK100/3 | kpl | 1 |  | 0
31. | Nastavitev reflektorjev ( uporaba dvigala) | kpl | 1 |  | 0
32. | Meritev osvetljenosti zunanje razsvetljave in izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
33. | Izvedba električnih meritev | kpl | 1 |  | 0
34. | Drobni instalacijski material | % | 2 |  | 0
35. | Izdelava PID Projekta in Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj montažna dela: |  |  |  | 0

## G - Ureditev gradbišča
G. | UREDITEV GRADBIŠČA
REKAPITULACIJA
UREDITEV GRADBIŠČA
| Skupaj ureditev gradbišča: |  |  |  | 0
zap.št. | OPIS | E.M. | kol | cena/E.M. | skupaj
UREDITEV GRADBIŠČA
1. | Izdelava varnostnega načrta za gradbišče | kpl | 1 |  | 0
2. | Imenovanje koordinatorja na gradbišču v fazi izvedbe projekta-ni predmet |  |  |  | ODPADE
3. | Namestitev ustreznih pomožnih prostorov, ki so nujno potrebni
| ( priročno skladišče, sanitarij itd.) | kpl | 1 |  | 0
4. | Priklop elektrike do razdelilne omarice za čas gradnje | kpl | 1 |  | 0
5. | Ureditev dostopov in poti ter zavarovanja proti okolici | kpl | 1 |  | 0
6. | Izvedba ustreznih označitev na gradbišču za nošenje varnostne čelade, prepoved vstopa na gradbišče itd. | kpl | 1 |  | 0
7. | Izvedba meritev električne napeljave na gradbišču | kpl | 1 |  | 0
8. | Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči - omarica | kpl | 1 |  | 0
9. | Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin, namestitev cevnega gradbenega odra. | kpl | 1 |  | 0
10. | Namestitev ustreznega števila gasilnikov na gradbišče 1 x S6 | kpl | 1 |  | 0
11. | Ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki so prisotni na gradbišču (skladno z zakonodajo) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0