## Uvod
VROČEVOD PO KOROŠKI CESTI
POPIS MATERIALA IN DEL
Vročevod je v upravljanju SODO - JP Energetika Maribor d.o.o.
Osnovni tehnični podatki
Temperatura predtoka: 110°C (max.130°C)
Temperatura povratka: 60°C (max.70°C)
Nazivni tlak v cevovodu: 16 bar
Material jeklene cevi ST 37.0 BW, P235TR1, P235TR2 po EN 10217-1 ali P235GH po 10217-2 ali 10217-5.
Dimenzije cevi skladne z EN 253.
Izolacijski material 2-komponentna trda pena (PUR) do min. 140°C (lambda PUR max = 0,026 W/(m.K) po EN253), gostota PUR min. 60kg/m3 vključno s Cu žicami za elektronski nordijski nadzorni sistem vlage.
Zaščitna cev polietilen PEHD skladno z ISO 12162 standardu.
Med PEHD zaščitno cevjo in PUR izolacijo je do dimenzije DN200 obvezna paro nepropustna zapora.
Obvezni so certifikati in garancije proizvajalca.
Opomba:
Popis za predizolirane cevi je univerzalen, zato niso upoštevane podrobnosti odnosno posebnosti ponudnika oziroma dobavitelja.
Montaža cevi mora biti izvedena samo z originalnimi fazonskimi kosi po navodilih proizvajalca predizoliranih cevi ter v skladu s splošnimi in tehničnimi pogoji za izgradnjo vročevodnega omrežja MOM.
Montažo termoskrčnih spojk lahko opravi samo s strani proizvajalca cevi oz. s strani neodvisnega tujega ali domačega organa (kot nr. BFW/AGFW..), akreditiranega za izdajo ustreznih certifikatov za montažo termoskrčnih spojk, ustrezno usposobljena in certificirana ekipa.
Pri strojnem popisu materiala – predizoliranih cevnih elementov, kjer je označeno samo delo (v opisu je posebej opozorjeno : SAMO MONTAŽA – ZALOGA ENMB) , se zaradi obstoječe zaloge elementov upošteva izključno manipulacijsko in montažno delo strojnega izvajalca ter dvig, transport in raztovor cevi na relaciji ENMB - gradbišče.
Pogoji:
Oprema mora biti v skladu s sledečimi normativi in standardi: EN 253-apr. 2009, EN258, EN 448, EN 489, BFW, AGFW-FW 401-Teil 10 ter projektno nalogo SODO - Energetike Maribor.
Debelina PE plašča za cevi in fazonske komade od premera 90 mm mora znašati najmanj od 3 mm do 5 mm pri premeru 400 mm;
Vse predizolirane cevi in fazonski komadi morajo imeti povečano debelino izolacije (serija 2).
Med PEHD plaščem in PUR izolacijo je obvezna do dimenzije DN200 ALU parna zapora
Na opremo mora dati soglasje sistemski operater vročevodnega omrežja Energetika Maribor.
Vsi predizolirani kosi in cevi za podzemno vgradnjo imajo vgrajen skandinavski sistem meritve vlažnosti – lekaže.
Pred izdajo soglasja na opremo izvajalec dostavi SODO - Energetiki Maribor v potrditev montažni načrt polaganja cevovoda s statičnim preračunom oz.ustrezno drugo garancijo o ustreznosti montažnega načrta proizvajalca cevi.
Situacija predvidene gradnje (prikazano z vijolično barvo):

## Gradbena dela
Popis materiala in del za izvedbo vročevoda Koroška cesta (med Kosarjevo in Turnerjevo ulico)
I. | GRADBENI DEL
Dobava, vgradnja, montaža
Glavna trasa vročevoda
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4x4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4cm
|  | m | 190 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami
|  | kom | 16 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov na celotni dolžini trase in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav
|  | kompl | 1 |  | 0
4. | Prestavitev, zaščita ali odstranitev obstoječih komunalnih vodov
|  | kompl | 5 |  | 0
5. | Začasna odstranitev ter ponovna postavitev prometnih in ostalih znakov
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Ureditev provizorijev za prehod in prevoz preko jarkov v času gradnje, ter ostali ukrepi v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu
|  | kom | 4 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1. | Strojno rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm z vsemi pomožnimi in dodatnimi deli
|  | m | 400 |  | 0
2. | Rušenje asfaltnih površin ne glede na sestavo debeline do 10 cm z ,odvozom na trajni depo na razdalji do 10 km Upoštevano rušenje do polovice cestišča oz. širine do 4 m
|  | m² | 800 |  | 0
3. | Strojni odriv utrjene plasti zemlje/peska debeline do 25 cm, širine cca. 2,5m na razdaljo do 1,0 m od roba jarka
|  | m3 | 120 |  | 0
4. | Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalnih vodov in priključnega mesta
|  | kom | 10 |  | 0
5. | Rušenje bet. robnikov vel. 15/25 cm na betonskem temelju,deponiranje ob strani ter ponovna namestitev istih z delnim dodatkom novih
|  | m | 10 |  | 0
6. | Strojni izkop v kombinaciji z ročnim (70% : 30%) z odmetom na stran, 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do plana ureditve). - izkop v terenu III. – IV. ktg.
Povprečna globina izkopa za DN250/450 znaša 1,8 m, širina dna 1,6 m in krone 2,2 m
|  | m³ | 650 |  | 0
7. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Podano v tekočih metrih jarka
|  | m | 80 |  | 0
8. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi. Poglobitev je potrebna za varjenje
Računano 1,0 m3/spoj
|  | m³ | 14 |  | 0
9. | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s točnostjo ± 3,0 cm
|  | m² | 305 |  | 0
10. | Izdelava peščene posteljice za cevovod z nabijanjem in izravnavo do točnosti ± 0,5 cm.
Debelina nasutja za posteljico je 10 cm.
Vključno z dobavo okroglega peščenega materiala Ø 0-4 mm (rečni pesek) ter vsemi pomožnimi deli in materiali
|  | m³ | 31 |  | 0
11. | Izvedba jaška iz tipskih betonskih elementov notranjega preseka 90 x 90 cm, višine 100 cm, komplet s pokrovno LTŽ ploščo IMP Livar, art: 1012 80 x 80 cm in podložno ploščo dimenzije 130 x 130 cm, debeline 20 cm
|  | kompl | 2 |  | 0
12. | Zasip cevovoda z drobnim okroglim materialom granulacije Ø 0 – 4 mm (rečni pesek) okrog cevi do višine 10cm nad temenom cevi z ročnim nabijanjem v slojih po 10 cm ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD".
| m³ |  | 135 |  | 0
13. | Zasip kanala za cevovod z izkopnim materialom III. in IV. kategorije z nabijanjem v plasteh po 20-30 cm. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša v območju povozno prometnih površin 90 MPa.
Zasipni material je deponiran ob izkopu.
Višek materiala se odpelje na trajno deponijo.
|  | m³ | 320 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj |  |  |  | 0
ZUNANJA DELA
1. | Naprava nosilnega sloja voznih površin v območju izkopa toplovoda iz gramoznega materiala s komprimiranjem in planiranjem s točnostjo ± 1,0 cm
- povprečne debeline 40 cm s komprimiranjem do zbitosti 10 kN/cm²
|  | m³ | 170 |  | 0
2. | Izdelava stabilizacijskega sloja iz bitumogramoza na izvršenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli
– v debelini 6,0 cm (AC 22 base B50/70 A1)
|  | m² | 720 |  | 0
3. | Izdelava zapornega sloja iz asfaltbetona na izvršeno podlago z emulzijskim obrizgom, razstiranjem valjanjem in vsemi pomožnimi deli
– v debelini 4,0 cm (AC 11 surf B50/70 A1)
|  | m² | 720 |  | 0
4. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu ter odvoz odpadkov.
|  | kompl | 1 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji do 5 km.
|  | m3 | 170 |  | 0
| Zunanja dela skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENI DEL: |  |  |  | 0

## Strojna in elektro dela
Popis materiala in del za izvedbo vročevoda Koroška cesta (med Kosarjevo in Turnerjevo ulico)
II. | MONTAŽNI DEL
Dobava, vgradnja, montaža
Glavna trasa vročevoda
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
Vključno varilni in pomožni material in priprava varilnih mest (lomi).
DN 250/450, fi 273,0 x 5,0, L = 12,0 m
|  | kom | 32 |  | 0
2. | Predizolirano 90° jekleno cevno koleno 1x ojačano izolacijo (1300 x 1300 mm), (Serija 2) po EN448.
Vključno varilni in pomožni material.
DN 250/450, fi 273,0 x 5,0
|  | kom | 4 |  | 0
3. | Predizolirana separatni priključek za izpust / odzračenje z v nerjavni izvedbi, vretenom ventila nad zaključno kapo izolacije, sistemskimi medeninastimi zapornimi čepi, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (SERVICE VALVE)
DN 250 - fi 273,0
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Predizolirana zaporna armatura (AA) z 1x ojačano izolacijo (Serija 2), standardno višino vretena; ter PEHD zaščitno cevjo za vreteno (le-to prilagoditi glede na višino terena) in zaščitnim pokrovom; izvedba po EN 448.
Vključno varilni in pomožni material. DODAJ ODZRAČNIKE
DN 250 - fi 273,0
|  | kom | 2 |  | 0
5. | Odstranitev zaključne kape na predizolirani cevi DN250/450 (2x), praznjenje obstoječega vročevoda voda na križišču Koroške in Kočevarjeve ulice ter Koroške in Turnerjeve, odrez obstoječega bombiranega dna (2x) in priprava varilnega mesta na cevi DN250 (2x).
|  | kompl | 2 |  | 0
6. | PEHD termokrčna spojka za KMR sistem z 1x ojačano izolacijo (Serija 2), vključno PUR polnilo ter zunanjim termoskrčnim bandažiranjem spojev po EN 253 ter pomožnim materialom po zahtevah Energetike Maribor d.o.o..
DN 250/450
|  | kom | 40 |  | 0
7. | Kompenzacijske blazine vključno lepilni trak za pritrditev blazin na cev (točno količino dušilnih blazin določi dobavitelj predizoliranih cevi) – debelina 40 mm
dim. 40 x 1000 x 2000 mm
|  | kom | 18 |  | 0
8. | Podporniki za podlaganje predizoliranih cevi (npr. prerez 100x100 mm, dolžine 2000 mm)
|  | kom | 80 |  | 0
9. | Opozorilni trak PVC: TOPLOVOD (nad predtok in povratek posebej)
|  | m | 380 |  | 0
10. | Notranje (končno) čiščenje cevovodov s hladno vodo
|  | kompl | 1 |  | 0
11. | Kontrola zvarnih spojev RG
10 % vseh zvarnih spojev
(v dogovoru z naročnikom)
|  | kom | 4 |  | 0
12. | Termično prednapenjanje vročevoda s privaritvijo (in odstranitvijo) 2x podnica+by pass DN50 ter hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi, vključno protokoliranje (po zahtevah ENERGETIKE MARIBOR d.o.o.)
|  | kompl | 1 |  | 0
13. | Prestavitev vodovodnega hišnega priključka (pod/nad vročevod) – izvajalec Mariborski vodovod. Vključno cev, spojni in pomožni materijal, geodetski posnetek in tlačna preizkušnja
| DN25 | kompl | 4 |  | 0
14. | Opozorilni trak za prečkane komunalne vode (različni tipi)
|  | m | 20 |  | 0
15. | Eventuelna zaščita ali prestavitev komunalnega voda (po pogojih upravljalca komunalnega voda)
|  | kompl | 1 |  | 0
| Montažna dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | ELEKTRO DEL
Kontrola vlažnosti in signalni kabel
Dobava, vgradnja, montaža
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije po skandinavski metodi detekcije vlažnosti
|  | kom | 68 |  | 0
2. | Signalni kabel 10 paric (po zahtevah ENMB) s PVC zaščitno strešico
|  | m | 200 |  | 0
3. | T spojka signalnega kabla 10 paric vključno z vodotesno spojko
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Preizkus signala signalnega kabla s protokoliranjem pred in po zasipu jarka
|  | kompl | 1 |  | 0
5. | Preizkus sistema lekaže po izvedbi termokrčnih spojk ter izdelava načrta povezave kontrolnega sistema vlažnosti z dejanskimi dolžinami indikacijskih žic ter izdelava protokola
|  | kom | 1 |  | 0
| Skupaj elektro del |  |  |  | 0

## Skupne postavke
Popis materiala in del za izvedbo vročevoda Koroška cesta (med Kosarjevo in Turnerjevo ulico)
IV. | SKUPNE POSTAVKE
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Distribucijski nadzor nad kakovostjo del in gradnjo vročevoda s strani SODO – Energetika Maribor | kompl | 1 |  | 0
2. | Projektantski nadzor | kompl | 1 |  | 0
3. | Izdelava dokumentacije (elaborata) in pridobitev dovoljenja za prometno zaporo cestišča med gradnjo. | kompl | 1 |  | 0
4. | Izvedba in vzdrževanje zapore cestišča s prometno signalizacijo tekom gradnje in odstranitev predmetne zapore po končani gradnji. | kompl | 1 |  | 0
5. | Izdelava PID projektne dokumentacije po zahtevah SODO. Predaja tudi v elektronski oblike | kompl | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža gradbiščne table skladno s Pravilnikom o gradbiščih | kompl | 1 |  | 0
7. | Izdelava geodetskega posnetka celotne trase z vsemi pomožnimi deli in vris v kataster po zahtevah SODO - (geodetski načrt mora biti izdelan v skladu z izmenjevalnim formatom za geodetski načrt v MOM). Predaja tudi v elektronski obliki. | kompl | 1 |  | 0
| Skupne postavke: | SKUPAJ: |  |  | 0

## Rekapitulacija
Popis materiala in del za izvedbo vročevoda Koroška cesta (med Kosarjevo in Turnerjevo ulico)
REKAPITULACIJA
I. GRADBENI DEL:
Predela: | 0
Zemeljska dela: | 0
Zunanja dela: | 0
Skupaj gradbeni del: | 0
II. in III. MONTAŽNI DEL IN ELEKTRO DEL:
Montažna dela: | 0
Elektro dela: | 0
Skupaj montažni in elektro del: | 0
IV. SKUPNE POSTAVKE
Skupne postavke: | 0
Skupaj skupne postavke: | 0
SKUPAJ: | 0
22% DDV: | 0
SKUPAJ Z DDV: | 0