## NOGOMET-optimiran
T.2.1. POPIS DEL
A) | Pripravljalna dela
01. | Zakoličba |  |  | m | 390 | 0 | 0
02. | Priprava materiala |  |  | kpl | 1 |  | 0
03. | Zavarovanje gradbišča (delno) |  |  | m | 390 | 0 | 0
04. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov |  |  | kpl | 1 |  | 0
B) | Gradbena dela
01. | Kombinirani ročno/strojni (20/80%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
zemljišču III.kat.
| dim. 0.5 x 0.8 m |  |  | m | 330 | 0 | 0
| dim. 0.4 x 0.8 m |  |  | m | 30 | 0 | 0
02. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.5 x 0.8 m |  |  | m | 330 | 0 | 0
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m |  |  | m | 30 | 0 | 0
03. | Dobava in polaganje plastičnih
cevi cevne kanalizacije tip
| - 1 x PC F 160 |  |  | m | 30 | 0 | 0
| - 1 x PC F 110 |  |  | m | 700 | 0 | 0
| - 1 x PC F 50 |  |  | m | 330 | 0 | 0
04. | Betonski temelj za kandelaber 18m
dim. 2,2*2,2*1,4m s sidrno ploščo
650*650mm, vijaki 8*M30, dolžine 1090mm
| (N.4) dobava, izkop in izvedba |  |  | kom | 6 | 0 | 0
-GLEJ OPOMBO 3.
05. | Dobava in montaža temelja
za prostostoječo kab. omarico
| dim. 1 x 1 x 0.3 m |  |  | kom | 7 | 0 | 0
06. | Odkop obstoječe cevi Fi160 v. tč A |  |  | kom | 1 | 0 | 0
07. | Rušenje in ponovna postavitev betonske
| površine (podest stopnic) |  |  | m2 | 2 | 0 | 0
08. | Trganje asfalta in ponovno asvalt.
(rezanje, odvoz na deponijo,
| priprava in utrditev tampona...) |  |  | m2 | 10 | 0 | 0
09. | Ureditev prekopanih zelenic | m2 | 30 | m2 | 390 | 0 | 0
10. | Drobna montažna dela |  |  | m | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
C) | Montažna dela
01. | Dobava polaganje in priklopi kabla :
| - NAYY-J 4x150 0,6/1kV |  |  | m | 80 | 0 | 0
| - NAYY-J 4x25 0,6/1kV |  |  | m | 760 | 0 | 0
| - NYY-J 3x2,5 0,6/1kV |  |  | m | 420 | 0 | 0
02. | Dobava in izdelava kabelskih
končnikov (povitje) in priključitev)
| za kabel AL 16-35 mm2 |  |  | kom | 14 | 0 | 0
03. | Dobava in polaganje
| opozorilnega plast. traku (2x) |  |  | m | 360 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža:
Kandelaber večkoten cinkan na sidro višine
18m, s podestom za reflektorje na vrhu
s konzolama 240 in 340cm, s plezalnimi
klini in varnostnim sistemom SOLL
kot. Npr tip BELIER P18
| (risba 3.1) -GLEJ OPOMBO 3. |  |  | kom | 4 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža:
Kandelaber večkoten cinkan na sidro višine
18m, s podestom za reflektorje na vrhu
s konzolama 160 in 340cm, s plezalnimi
klini in varnostnim sistemom SOLL
kot. Npr tip BELIER P18
| (risba 3.2)-GLEJ OPOMBO 3. |  |  | kom | 2 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža, usmeritve:
LED reflektor za športne objekte z
LED reflektor za športne objekte z asimetrično ozkosnopno optiko A35-NB, dimenzije svetilke brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm, masa svetilke z napajalnikom 33kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik montiran na konzoli svetilke, za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DALI, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>70, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 220.000 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 172.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - (fotobiološka varnost). Garancija 3 let z možnostjo podaljašanja na 5 let. Npr kot: Philips Optivision LED - BVP 527 ali enakovredno
| Kot npr.: Philips Optivision LED - BVP 527 ali enakovredno |  |  | kom | 40 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža
glavne razdelino krmilne omarice-GRO
plastično ohišje dim.
| 1000 x 1000 x 300 mm |  |  | kom | 1
po vezalni shemi–risba 5.
in opremo v omarici:
| - stikalo 500 V, 250 A (0-1) |  |  | kom | 1
| - stikalo 500 V, 6 A (0-1) |  |  | kom | 1
| - prenap. odvodnik 320V,10kA |  |  | kom | 3
| 3-polni varoval. ločilnik 100 A |  |  | kpl | 8
| varovalke avtomatske 6-10 A |  |  | kpl | 4
| šuko vtičnica 230V, 10A |  |  | kom | 1
| svetilka s sijalko Fc 18 W, stikalom |  |  | kpl | 1
| zbiralka N |  |  | kpl | 1
| zbiralka PE |  |  | kpl | 1
| ključavnica |  |  | kpl | 1
| ožičenje, sponke, označbe |  |  | kpl | 1
| DALI regulacija - 1*komunikator, 2*repeator |  |  | kpl | 1
|  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža
instalacije kablov v stebru
H=18 m - dovod iz PO za 7 žarometov
s priključitvijo
vezan v snopih na nos. jekl. vrv
| 7x NYY-J 5x2,5 0,6/1 kV l=30 m |  |  | kpl | 6 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža
priključne omarice-PO
plastično ohišje dim.
| 1000 x 1000 x 300 mm |  |  | kom | 1
po vezalni shemi–risba 6.
in opremo v omarici:
| 3-polni varoval. ločilnik 100 A |  |  | kpl | 3
| 2-polni varoval. ločilnik 10 A |  |  | kpl | 7
| - prenap. odvodnik 320V,10kA |  |  | kom | 3
| - stikalo 500 V, 6 A (0-1) |  |  | kom | 1
| varovalke avtomatske 6-10 A |  |  | kpl | 1
| šuko vtičnica 230V, 10A |  |  | kom | 1
| svetilka s sijalko Fc 18 W |  |  | kpl | 1
| zbiralka N |  |  | kpl | 1
| zbiralka PE |  |  | kpl | 1
| ključavnica |  |  | kpl | 1
| ožičenje, sponke, označbe |  |  | kpl | 1
|  |  |  | kpl | 6 | 0 | 0
10. | Dobava in polaganje pocinkanega
| valjanca 25 * 4 mm |  |  | m | 330 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje izolirane bakrene
pletenice 50 mm2 s priklj. na steber
| z INOX križno sponko |  |  | kom | 6 | 0 | 0
12. | Izvedba kabelske spojke do 50mm2 |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
z demontažo obstoječe omare
13. | Drobna montažna dela |  |  | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
D) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske trase
| za kataster (geodetski posnetek) |  |  | m | 390 | 0 | 0
02. | Kontrolne meritve:
| - osvetljenosti z nastavitvami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
- galvanskih stikov
| ozem.in izol. upor. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
03. | Pregled in preiskus JR |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
06. | Izdelava dokumentacije:
| - PID in NOV |  |  | pav |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA razsvetljava pomožno nogometno igrišče
| Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
| Gradbena dela | [5 empty] | 0
| Montažna dela | [5 empty] | 0
| Zaključna dela | [5 empty] | 0
| DDV 22% | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPAJ (EUR): | [5 empty] | 0
OPOMBE:
1. | * CENE FORMIRANE V .
2. | * STEBRI PREDVIDENI ZA I. VETROVNO CONO
3. | * V PRIMERU IZBIRE DRUGAČNIH STEBROV OZ, TEMELJEV DOBAVITELJ DOLŽAN
PREDLOŽITI USTREZNI STATIČNI IZRAČUN