## TENIS-optimirano
T.2.1. POPIS DEL
A) | Pripravljalna dela
01. | Zakoličba |  |  | m | 100 | 0 | 0
02. | Priprava materiala |  |  | kpl | 1 |  | 0
03. | Zavarovanje gradbišča (delno) |  |  | m | 100 | 0 | 0
04. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov |  |  | kpl | 1 |  | 0
B) | Gradbena dela
01. | Kombinirani ročno/strojni (20/80%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
zemljišču III.kat.
| dim. 0.5 x 0.8 m |  |  | m | 25 | 0 | 0
| dim. 0.4 x 0.8 m |  |  | m | 75 | 0 | 0
02. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.5 x 0.8 m |  |  | m | 25 | 0 | 0
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m |  |  | m | 75 | 0 | 0
03. | Dobava in polaganje plastičnih
cevi cevne kanalizacije tip
| - 1 x PC F 110 |  |  | m | 200 | 0 | 0
| - 1 x PC F 50 |  |  | m | 130 | 0 | 0
04. | Betonski montažni temelj za kandelaber 9m
dim. 43*43*150cm s sidrno ploščo
CINK VIJAKI 300x300 M24 106302PXXS
kot npr F-150 V/43
| (N.4) dobava, izkop in montaža |  |  | kom | 4 | 0 | 0
-GLEJ OPOMBO 3.
05. | Dobava, izkop in postavitev
montažnega temelja F60 za prosto-
| stoječo omarico PO |  |  | kom | 4 | 0 | 0
06. | Dobava, izkop in postavitev
montažnega temelja F100 za prosto-
| stoječo omarico GRO |  |  | kom | 1 | 0 | 0
07. | Rušenje in ponovna postavitev tlakovane
| površine od.tč.B do C |  |  | m2 | 20 | 0 | 0
08. | Trganje asfalta in ponovno asvalt.
(rezanje, odvoz na deponijo,
| priprava in utrditev tampona...) |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
09. | Ureditev prekopanih zelenic | m2 | 30 | m2 | 130 | 0 | 0
10. | Drobna gradbena dela |  |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
C) | Montažna dela
01. | Dobava polaganje in priklopi kabla :
| - NAYY-J 4x16 0,6/1kV |  |  | m | 240 | 0 | 0
| - NYY-J 3x2,5 0,6/1kV |  |  | m | 120 | 0 | 0
02. | Dobava in izdelava kabelskih
končnikov (povitje) in priključitev)
| za kabel AL 16-35 mm2 |  |  | kom | 12 | 0 | 0
03. | Dobava in polaganje
| opozorilnega plast. traku (2x) |  |  | m | 100 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža:
Kandelaber konusni cinkan, na sidro višine
9m, s konzolno ploščo 6*412*300 za
vijake 4*M23 in s prečno konzolo za tri
reflektorje dolžine 2,8m C80
| (risba 3.1) -GLEJ OPOMBO 3. |  |  | kom | 4 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža, usmeritve:
Asimetričen LED reflektor, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščiten proti udarcem IK09, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno visokoprosojno steklo, temperaturna zaščita napajalnika in LED modula, v primeru pregretja se zniža svetlobni tok, ali se svetilka ugasne. Odpiranje ohišja brez orodja. Možnost zamenjave led modula ali napajalnika. DALI regulacijska. Svetobni tok svetilke 63.080lm, priključna moč svetilke 495W, življenjska doba 100.000 ur, barvna temperatura 5700K, indeks barvnega videza 70.
| Kot npr.: Philips BVP651 LED750--4S/740 PSD OFA52 ALU |  |  | kom | 12 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža
glavne razdelino krmilne omarice-GRO
plastično ohišje - iz.razred II.
| dimenzij 1*1*0,3m ali podobna |  |  | kom | 1
po vezalni shemi–risba 5.
in opremo v omarici:
| - stikalo 500 V , 125 A (0-1) |  |  | kom | 1
| - stikalo 500 V, 6 A (0-1) |  |  | kom | 1
| - prenap. odvodnik 320V,10kA |  |  | kom | 3
| 3-polni varoval. ločilnik 100 A |  |  | kpl | 7
| varovalke avtomatske 6-10 A |  |  | kpl | 4
| šuko vtičnica 230V, 10A |  |  | kom | 1
| svetilka s sijalko Fc 18 W, stikalom |  |  | kpl | 1
| zbiralka N |  |  | kpl | 1
| zbiralka PE |  |  | kpl | 1
| ključavnica |  |  | kpl | 1
| ožičenje, sponke, označbe |  |  | kpl | 1
| DALI regulacija - 1*komunikator, 1*repeator |  |  | kpl | 1
|  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža
instalacije kablov v stebru
H=9m - dovod iz PO za 3 žaromete
s priključitvijo
vezan v snopih na nos. jekl. vrv
| 3x NYY-J 5x2,5 0,6/1 kV l=18 m |  |  | kpl | 4 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža
priključne omarice-PO
plastično ohišje iz.razred II.
| dimenzij 0,6*1*0,3m ali podobna |  |  | kom | 1
po vezalni shemi–risba 6.
in opremo v omarici:
| 3-polni varoval. ločilnik 100 A |  |  | kpl | 3
| 1-polni varoval. ločilnik 10 A |  |  | kpl | 3
| - prenap. odvodnik 320V,10kA |  |  | kom | 3
| - stikalo 500 V, 6 A (0-1) |  |  | kom | 1
| varovalke avtomatske 6-10 A |  |  | kpl | 1
| šuko vtičnica 230V, 10A |  |  | kom | 1
| svetilka s sijalko Fc 18 W |  |  | kpl | 1
| zbiralka N |  |  | kpl | 1
| zbiralka PE |  |  | kpl | 1
| ključavnica |  |  | kpl | 1
| ožičenje, sponke, označbe |  |  | kpl | 1
|  |  |  | kpl | 4 | 0 | 0
10. | Dobava in polaganje pocinkanega
| valjanca 25 * 4 mm |  |  | m | 100 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje izolirane bakrene
pletenice 50 mm2 s priklj. na steber
| z INOX križno sponko |  |  | kom | 4 | 0 | 0
12. | Izvedba kabelske spojke do 50mm2 |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
z demontažo obstoječe omare
13. | Drobna montažna dela |  |  | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
D) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske trase
| za kataster (geodetski posnetek) |  |  | m | 100 | 0 | 0
02. | Kontrolne meritve:
| - osvetljenosti z nastavitvami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
- galvanskih stikov
| ozem.in izol. upor. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
03. | Pregled in preiskus JR |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
06. | Izdelava dokumentacije:
| - PID in NOV |  |  | pav |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA razsvetljava TENIS
| Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
| Gradbena dela | [5 empty] | 0
| Montažna dela | [5 empty] | 0
| Zaključna dela | [5 empty] | 0
| DDV 22% | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPAJ (EUR): | [5 empty] | 0
OPOMBE:
1. | * CENE FORMIRANE V .
2. | * STEBRI PREDVIDENI ZA I. VETROVNO CONO
3. | * V PRIMERU IZBIRE DRUGAČNIH STEBROV OZ, TEMELJEV DOBAVITELJ DOLŽAN
PREDLOŽITI USTREZNI STATIČNI IZRAČUN
4. | * DEMONTAŽA IN ODKLOP KOMPRESORJA NI PREDMET TEGA NAČRTA.
5. | * STROŠEK GLAVNE RAZDELILNE OMARE "GRO" SE PODVAJA Z NAČRTOM OSVETLITVE
PEŠČENIH IGRIŠČ. OMARA JE V OBEH PRIMERIH ENAKA - SKUPNA.