VSEBINA PROJEKTA:

1.	Projektne osnove

2.	Tehnično poročilo

3.	Popis del 			3.1	Gradbena dela

3.2	Montažna dela

3.3	Rekapitulacija

4.	Grafične priloge		4.1	Pregledna situacija	M 1:2000

4.2	Situacijski načrt	M 1:500

4.3	Montažni načrt

Detajli

1.	PROJEKTNE OSNOVE

Na delu ulice na Jelovcu ( h. š.t.: 45-47) se nahaja starejši poddimenzioniran vodovod PE d32. Ob obnovi cestišča je smiselna zamenjava z novim cevovodom ustrezne dimenzije.

2.	TEHNIČNO POROČILO

Predmetni projekt obravnava zamenjavo vodovodnega cevovoda PE d32 v ulici Na Jelovcu v Brestrnici pri Mariboru v dolžini cca 70 m med hišnima številkama 45 in 47. Na severni strani se nov vodovod navezuje na obstoječe vodovodno križišče, na jugu pa na obstoječ vodovodni cevovod PEHD d110. V okviru posega se prevežejo in po potrebi obnovijo obstoječi hišni priključki

Projekt ustreza pravilniku Mariborskega vodovoda o projektiranju, tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovodnega sistema MUV št. 4  iz leta 2016

Izvajalec si je pred pričetkom del dolžan pridobiti točne podatke o legi komunalnih in energetsko komunikacijskih vodov, in njihovo zakoličbo na mestih križanj in v neposredni bližini trase. Izvajalec je vsa dela dolžan izvajati v prisotnosti upravljalca oziroma po njegovih navodilih. Pri izkopih je potrebno upoštevati eventuelne individualne instalacije lastnikov nepremičnin, ki prečkajo traso ali se nahajajo v njeni bližini.

Po potrebi je med izvedbo del zagotoviti oskrbo z vodo preko začasnega nadzemnega provizorija.

2.1	GRADBENA DELA NA CEVOVODU

Trasa cevovoda poteka po asfaltiranem vozišču, asfaltiranih in tlakovanih uvozih k hišam ter zelenici. Na vseh površinah je po koncu del potrebno vzpostaviti prvotno stanje, vključno z izvedbo tamponskega sloja, asfaltiranjem, vgradnjo novih tlakovcev in zatravitvijo.

Položaj cevovoda je prostorsko definiran s situacijo. Minimalna globina cevovoda je določena glede na teme cevi in je odvisna od vrste površine nad njim:

-	v voznih površinah:		1.40m

-	v nevoznih površinah:	1.20m

-	Globina hišnega priključka zunaj zgradbe: 	1.20m

Izjemoma je globina cevovoda največ 3m do temena cevi v dolžini maksimalno 30m.

Izkop jarka za cevovod je strojno-ročni 80:20  v zemlji III. do IV. kategorije. Material se odlaga 1.00m od roba izkopa. Material se po potrebi odvaža v deponijo.

Izkopi v bližini ostalih komunalnih vodov se izvedejo izključno ročno, da ne pride do poškodb.

Dno jarka je potrebno poravnati z odstopanjem do 2cm, komprimirati z nabijanjem in na njega izvesti peščeno posteljico v debelini 10cm.

Zasip PEHD cevovoda se izvede ročno s peskom granulacije 0-4mm ročno do višine 20cm nad teme cevovoda.

Zasip LŽ cevovoda se izvede ročno z izkopanim materialom, ki se mu odstrani grobo kamenje granulacije > 30mm.

Nad ročnim zasipom se izvede strojni zasip v plasteh po 30cm s sprotnim komprimiranjem plasti do višine terena. Pri zasipavanju cevovoda se vsa spojna mesta pusti nezasipana. Zasipa se jih po izvršeni tlačni preizkušnji. Na globini 50cm nad temenom cevi se položi signalni trak mariborskega vodovoda. Pod površinami, ki bodo asfaltirane se nad zasip izvede spodnji in zgornji ustroj cestišča.

2.2	MONTAŽNA DELA NA CEVOVODU

Vsi elementi cevovoda in priključkov so izdelani za nazivni tlak 16 bar ne glede na obratovalne pogoje.

Predvidene PEHD so iz polietilenske mase, tip PE 100, RC protect (oplaščene), za delovni tlak 16 bar, po EN 12201

Transport razkladanje in spajanje cevi se vrši izključno po navodilih proizvajalca. Vijačni spoji se izvajajo z vijaki in maticami iz neerjavečega jekla

Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti nadzornega organa. Izvrši se na tlaku 10 bar. Tlak se dosega s prenosnimi polilnimi črpalkami. Na začetek in konec  vsakega kontroliranega odseka se namestijo registratorji tlaka. Izvajalec je dolžan odpraviti vse napake na cevovodu odkrite v času testiranja po navodilih nadzornega organa. Testiranje se ponavlja, dokler rezultati ne zadovoljijo nadzoru.

Po končanem tlačnem preizkusu se izvede dezinfekcija cevovoda s sredstvom, ki ga določi sanitarni inšpektor. Po končani rakciji sredstva se cevovod izpere. Vzorce vode odvzete na cevovodu se da v analizo, za pridobitev atesta sanitarne inšpekcije.

Izvesti je geodetske izmere cevovoda in priključkov, za vris v kataster ter situativne izmere hidrantov, zasunov in hišnih zaklopnikov, za arhiviranje podatkov.

mag. Ivan Zidarič, u.d.i.s.

3.	POPIS DEL

4.	GRAFIČNE PRILOGE

4.1	PREGLEDNA SITUACIJA		M  1 : 2000

4.2	SITUACIJSKI NAČRT			M  1 : 500

4.3	MONTAŽNI NAČRT

4.4	DETAJLI