1.0 TEHNIŠKO POROČILO

Kulturni dom v Kamnici je delno obstoječa zgradba, ki jo bodo renovirali – 1. faza gradnje in novi del – knjižnica

V zgradbi bodo prostore koristili in uporabljali :

- dvorana s pomožnimi prostori

- zdravstveni dom

- razna društva in klubi – 1. faza gradnje

- stanovanje

- knjižnica

- zasebniki zdravstva in zobozdravstva

- lekarna

1.1 Razsvetljava

Število in vrsto svetilk smo določili na osnovi izračunov, ki so jih izdelali pri firmi INTRA. Vrsta svetilk in tipi svetilk so razvidni iz priložene legende.

Instalacije razsvetljave so podometne izvedbe z vodniki, ki so delno položeni v PK nad sekundarnim stropom, delno uvlečeni v IC in položeni v ali pod omet ali liti beton.

Kjer polagamo vodnike pod morebitno leseno oblogo, uvlečemo vodnike v negorljive cevi in vodimo do stikal trižilni kabel.

Svetilke pa montiramo na gorljivo podlago s pomočjo distančnikov dolžine cca 2cm.

Stikala in tipkala montiramo v višino 1,3m od tal, stikala pred sanitarijami za invalide pa 1m od tal.

V vlažnih prostorih je predvidena montaža vodotesnih stikal.

1.2 Moč

Napajanje glavnega razdelilca objekta – postavljen je v zid pri stopnišču 1.faze gradnje – je iz RPO. V glavnem razdelilniku so glavne varovalke in števci za posamezne odcepe.

Dovodni kabel od RPO do Rg dimenzioniramo na osnovi konične moči objekta, ki znaša :

- skupna konična moč : 85729 W

- skupni konični tok :     137,3  A

Predvidimo dovodni kabel PPOO-y; 4x70mm2, 1kv, ki ga v RPO varujemo z 150 A varovalkami.

1.2.1 Kontrolo zaščite pred prevelikimi tokovi

izvedemo ustrezno JUS N.B2.743.

Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo mora izpolniti dva pogoja:

Ib < In < Iz  in  I2 < 1,45 x Iz

Pri tem je:

Ib... 	tok, za katerega je tokokrog predviden

Iz... 	zdržni tok kabla, določen po zgornjem standardu

I2...  	tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave

In...      nazivni tok zaščitne naprave

I2 izračunamo po formuli  I2 = k x In

Faktor k je določen po standardu JUS N.B2.210

Za instalacijske odklopnike je določen  k =1.45, za zaščitna stikala pa je k = 1.2,

za NN talilne varovalke pa po tabeli:

| In (A) | k |
| --- | --- |
| 2 in 4 | 2.1 |
| 6 in 10 | 1.9 |
| 16< In < 63 | 1.6 |
| 63< In < 160 | 1.6 |
| 160< In < 400 | 1.6 |

V projektu nastopajo trije tipi instalacij z uporabo večžilnih vodnikov:

A 	instalacija v toplotno izoliranih stenah

B2	instalacija v el. ceveh in kanalih

C	instalacija v ometu ali zidu

Dopustne so sledeče  tokovne obremenljivosti vodnikov  Iz in

nazivne vrednosti varovalk In

| Nazivni presek (Cu) mm2 | tip instalacije A tokova Iz in In v A |  | tip instalacije B1 tokova Iz in In v A |  | tip instalacije C tokova Iz in In v A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iz | In | Iz | In | Iz | In |
| 1.5 | 13 | 10 | 15.5 | 16 | 17.5 | 16 |
| 2.5 | 18 | 16 | 21 | 20 | 24 | 20 |
| 4 | 24 | 20 | 28 | 25 | 32 | 25 |
| 6 | 31 | 25 | 37 | 35 | 41 | 35 |
| 10 | 42 | 35 | 50 | 50 | 57 | 50 |
| 16 | 56 | 50 | 68 | 63 | 76 | 63 |
| 25 | 73 | 63 | 90 | 80 | 96 | 80 |
| 35 | 89 | 80 | 110 | 100 | 119 | 100 |

Bremenski tok izračunamo po enačbah:

Pn

Ib = -------------            za enofazne potrošnike in

U x cos fi

Pn

Ib = ----------------------  za trifazne porabnike

1,73 x U x cos fi

Vsi dovodi do posameznih razdelilcev in potrošnikov so prikazani  v shemah, izračuni pa v priloženih tabelah.

Kontrolo trajno dovoljenih tokov

izvedemo skladno s standardom JUS N.B2.752.

Dovodi do elektromotorjev so dimenzionirani na nazivne tokove motorjev z upoštevanjem faktorjev polaganja.

Proti preobremenitvam ščitimo motorje in njihove dovode z bimetalnimi releji, proti kratkim stikom pa z varovalkami, ki so izbrane glede na kratkostični tok motorjev.

1.2.2 Kontrola padcev napetosti

Za vse karakteristične odcepe (od TP do zadnjega potrošnika) smo izračunali padce napetosti. Padci napetosti v vodnikih so odvisni od preseka vodnika, njegove dolžine, moči potrošnika, materiala in napetosti.

Izračunani so po obrazcih:

za 380 V:

100 x P x l

pdu = -------------------

56 x U2 x s

za 220 V:

200 x P x l

pdu = -------------------

56 x U2 x s

pdu - padec napetosti v vodniku (%)

P   - električna moc potrošnika (W)

56  - specifična el. prevodnost za Cu (Sm/mm2)

U   - napetost dovoda (V)

s   - presek vodnika (mm2)

Dovoljeni padci za posamezne tokokroge so:

1. za razsvetljavo 3%, za ostalo 5%, če se potrošniki napajajo iz NN omrežja

2. za razsvetljavo 5% in za ostalo 8% v primeru lastne TP, ki se napaja in VN omrež

1.2.3 ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM za sistem instalacij TN

Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom je po predpisih predviden samodejni odklop napajanja v zato predvidenem času (0.1 s za Ex izvedbo, 0.4 s za vtičnice, 5 s za stalno priključene potrošnike).

Predvideni sistem napajalne električne mreže je "TN", kar pomeni ozemljevanje mreže pri izvoru (nevtralna točka) in vodenje zaščitnega vodnika do porabnikov.

Zaščitni vodnik (PE ali PEN) je potrebno ozemljiti enakomerno na več mestih v mreži, kjer obstajajo dobri stiki z zemljo, obvezno pa pri vstopih v zgradbe in objekte.

Da bo omenjena metoda uspešna, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

Vsa el. instalacija mora biti izvedena z vodniki, ki imajo do  10 mm2 posebno zaščitno žilo rumeno-zelene barve (zaščitni vodnik). Ta vodnik ne sme istočasno služiti se kot nevtralni obratovalni vodnik. Zaščitni vodnik služi za povezavo vseh električno vodljivih potrošnikov, ki normalno niso pod napetostjo, z zaščitnim vodnikom ali zbiralko v razdelilcih.

Nevtralni in zaščitni vodnik moramo enako položiti kot fazni.

Z zaščitnim vodnikom rumeno-zelene barve moramo povezati vsa ohišja razdelilcev, svetilk, strojev in aparatov, dvigal, zaščitne kontakte vtičnic, skratka vse kovinske dele, ki bi v primeru okvare lahko prišli pod napetost.

Zaščitnega vodnika PE potem, ko je enkrat ločen od PEN vodnika, ni več dovoljeno galvansko povezati z nevtralnim vodnikom (prehod mreže iz TN-C na TN-CS).

Pogoj za uspešno zaščito pred posrednim dotikom je, da nastane v nastali kratkostični zanki tako velik kratkostični tok, da varovalka sigurno pregori v predpisanem času.

Impedanca mora ustrezati naslednjim pogojem:

Zs x Ia <Uo , kjer pomeni:

Zs - impedanca zanke (ohm)

Uo - napetost proti zemlji (V)

Ia - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop napajanja

v skladu z JUS N.B2.741 standardom predpisanem času.

Ia predstavlja v primeru uporabe zaščitne naprave na diferenčni tok (FID), tok okvare.

Stvarna impedanca zanke znaša:

Zs = Z1 + Z2 +...+Zn, kjer pomeni:

Zs - stvarna impedanca kratkostične zanke od transformatorja do mesta

kratkega stika (ohm)

Z1..Zn - impedance posameznih dovodov in odcepov (ohm)

Tok kratkega stika, ki nastane v okvarni zanki pa znaša:

Uo

Ik = ----- kjer pomeni:

Zs

Uo - fazno napetost 220 V

Ik  - tok kratkega stika v (A)

Faktor pregoretja varovalke pa znaša:

Ik

f = ----- , kjer pomeni:

Ia

f - faktor pregoretja varovalke (mora biti večji od 1)

V vsaki zgradbi je potrebno izdelati glavno izenačitev potencialnih razlik GIP, v skladu s standardom JUS N.B2.741, ki medsebojno povezuje:

- glavni zaščitni vodnik (povezuje GIP z zaščitno zbiralko PE v glavnem razdelilcu, kamor

so vezani  odcepi za PE in N)

- PEN vodnik iz KPO, če je sistem mreže TN in kadar je dovoljena napetost dotika

50 V ali več

- glavni zbiralni ozemljitveni vod, ali glavno ozemljitveno sponko

(pri čemer se podrazumeva tudi temeljno ozemljilo, ki je ločeno od strelovodnega, če

obstaja)

- glavne vodnike za izenačenje potenciala (vodovod, plinovod za izolacijsko prirobnico,

centralno ogrevanje, kovinske dele konstrukcij, sistem klimatizacije)

- strelovodno napeljavo (če obstaja)

- anteno

- telefon

- informacijske sisteme

- obratovalno ozemljtev, če uporabljeni sistem ozemljitve  to zahteva

Vse kovinske mase, ki vstopajo v zgradbo je potrebno čim bližje njihovemu vstopu povezati na glavno izenačitev potenciala, pri čemer je potrebno upoštevati JUS N.B2.754 (Zaščitni vodniki).

Preseki vodnikov za vode izenačevalnika potenciala

| STOPNJA | GLAVNO IZENAČEVANJE | DODATNO IZENAČEVANJE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMALNI PRESEK | 0.5 x PE največjega zaščitnega vodnika el. napeljave | med dvema izpostavljenima prevodnima deloma | 1 x presek manjšega PE vodnika vezanega na ta dva izpostavljena prevodna dela |
|  |  | med enim izpostavljenim prevodnim delom in tujim prevodnim delom | 0.5 x presek PE vodnika vezanega na izpostavljeni prevodni del |
| MINIMALNI PRESEK | 6 mm2 | pri mehanski zaščiti | 2.5 mm2 Cu 4 mm2 Al |
|  |  | brez mehanske zaščite | 4 mm2 Cu |
| MAKSIMALNI PRESEK | 25 mm2 Cu ali vodnik z enako prevodnostjo |  |  |

Vsi izračuni: impedance zank, kratkostičnega toka, faktorja pregoretja, padcev napetosti, bodo prikazani v tabeli.

Razdelilno priključna omarica RPO in glavni razdelilec sta kovinska in ozemljena.

1.3 Meritve električne energije

Porabo električne energije merimo v glavnem razdelilniku v katerem so glavne varovalke in števci delovne energije za naslednje prostore :

- zdravstveni dom

- dvorana s pomožnimi prostori

- pisarne

- stanovanje

-     lekarna

- skupna raba

- knjižnica

- zasebniki zdravstvene in zobozdravstvene stroke

V glavnem razdelilniku in ostalih razdelilnikih je predvidena še prenapetostna zaščita.

1.4 Izvedba instalacij moči

instalacije moči so podometne izvedbe z vodniki, ki so položeni v PK, instalacijske kanale, zidne kanale, delno so uvlečeni v izolirne cevi in položene v ali pod omet ter liti beton. Vtičnice montiramo v višino 0,5m od tal na zid, v zidne kanale nad delovno površino, v stanovanjih nad delovno površino v kuhinji 1,2m od tal, v vlažnih prostorih pa 1,5m od tal v izvedbi IP44.

1.5 Šibki tok

1.5.1 Telefonija in računalniški razvod

Na fasadi objekta je predvidena tipska Telekom omarica z jaškom pred omarico iz katere vodimo telefonske vodnike do posameznih telefonskih priključkov, centrale, itd.

V zdravstvenem domu je v sklopu ISDN priključka predvidena telefonska centrala, ki je montirana v komunikacijsko omarico za računalniški in telefonski razvod in povezave. Razvod telefonije in računalništva je predviden z FTP kabli cat 6, ki so uvlečeni v izolirne cevi.

Za razvod telefonije pisarniških, stanovanjskih, zasebniških in lekarniških prostorih, ter za blagajno dvorane so predvideni direktni telefonski priključki na TELEKOM omarico na fasadi. Razvod je predviden tudi z univerzalnimi vodniki FTP.

Za razvod telefonije in računalništva (INTERNET) pa je v knjižnici predvidena telefonska centrala, ki je montirana v komunikacijsko omarico za računalniški in telefonski razvod. Razvod telefonije in računalništva je predviden z univerzalnimi vodniki FTP cat 6.

1.5.2 Ozvočenje v dvorani

V prostoru ob odru je predviden predojačevalnik – mixer v ohišju z vso potrebno ostalo opremo. Na odru in dvorani so predvidene zvočne kombinacije po posameznih prostorih pa vgradni in nadgradni zvočniki 3 – 5 W; 100 V.

Na dvignjenem delu dvorane pa so predvideni mikrofonski priključki. Razvod ozvočenja je predviden s telefonskimi vodniki, ki so uvlečeni v Ic.

1.5.3 CATV

Na fasadi objekta je predvidena CATV omarica v kateri so predvideni še ojačevalnik, delilniki, konektorji in ostala oprema. Razvod do TV končnih vtičnic je predviden z koaksialnimi vodniki.

1.5.4  Požarno javljanje:

Predvideno je požarno javljanje v objektu skladno s požarnim elaboratom.

1.6 Strelovod, ozemljitve

Za strelovodno napravo smo v smislu tehniških predpisov za strelovode (Ur.list SFRJ 13/68) izbrali sistem kletkaste zaščite, ki ga sestavljajo lovilci, žlebovi, kovinske obrobe, odvodni vodi z merilnimi stiki in krožni zemnik.

Lovilci:

Kot lovilce uporabimo nerjavečo polno žico premera 8mm.  Z lovilci je potrebno tudi povezati kovinske mase na strehi kot so: strešni ventilatorji, kovinski okvirji oken, obrobe, kovinske dimnike, itd.

Odvodni vodi:

Povezujejo lovilce s krožnim zemnikom.

So iz nerjaveče polne žice  fi 8 mm zgoraj in FeZn 25x4 mm spodaj. Odvode ščitimo pred korozijo z bitumenskim premazom do višine 30 cm iznad zemlje ter v zemlji. Kovinske mase na fasadi je potrebno povezati s strelovodno napravo.

Krožni zemnik

Je iz pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm, ki ga položimo v temelje v obliki zanke. Ta valjanec teče do merilnega stika v višini 2.0 m. Iz krožnega zemnika izvedemo istočasno tudi odcepe kot so: za razdelilec, kovinske okvirje, kovinske razvode itd. Povezati je potrebno tudi vse zgradbe, ki so bližje kakor 20 m. Prav tako je pri vhodu v zgradbo potrebno povezati s strelovodnim zemnikom vse plinske cevi, vodovodne cevi in podobne kovinske mase, ki so v bližini objekta.

Pri morebitnem križanju električnega in telefonskega kabla s strelovodno napravo, je potrebno kable uvleči v nehigroskopično cev.

Uvod kablov v zgradbo je potrebno izvesti pravokotno, cev pa položiti še 3 m od temeljev.

Vsi stiki elementov strelovodne naprave morajo biti izvedeni trdno in morajo tvoriti dobro galvansko zvezo. Stiki jeklenega valjanca naj bodo izdelani tako, da se oba kraka prekrivata 10 cm v dolžino.

Mehko spajkanje je dovoljeno samo na spoju valjanca s kovinsko streho.

Izračun upornosti zemnika:

teren: zemlja, prod

Predvidena specifična upornost zemlje Ro=200 ohmov

Če bi bila izmerjena višja od 250 ohmov, sme znašati udarna upornost 8% izmerjene specifične upornosti.

Pri specifični upornosti tal do 200 ohmov sme znašati udarna upornost max. 20 ohmov.

Efektivna dolžina valjanca v zemlji l = 40 m

Ponikalna upornost znaša:

2.2 x Ro       2.2 x 200

Rr = -------------  = ------------ = 5.5 ohmov

2 x l            2 x 40     =========

Udarna upornost znaša:

Ru = k x Rr = 1.3 x 5.5 = 7.15 ohmov      k = 1.3

Ta upornost odgovarja predpisom.

Vse kovinske dele, ki so oddaljeni od strelovodne naprave manj kot je predpisano, je potrebno povezati s strelovodno napravo.

Izračun upornosti celotnega ozemljila:

Celotna dolžina ozemljila znaša 140 m. Predvidena specifična upornost tal je: Ro = 200 ohmov.

2.2 x Ro       2.2 x 200

Rcel = ---------------- = ----------- = 2.1 ohmov

l                   210      ==========

Kontrola in pregled strelovodne naprave:

V skladu s predpisi za strelovode (Ur. list SFRJ št. 13/68 tč. 7.1 in 7.2) je potrebno strelovodno napeljavo kontrolirati:

- po zgraditvi strelovodne naprave

- po predelavi ali popravilu strelovodne naprave

- po udaru strele v varovani objekt

- z rednimi pregledi vsaka 3 leta

O teh pregledih je potrebno voditi pismeno dokumentacijo ( v skladu 7.4 člena omenjenih predpisov).

Ozemljitve:

Z jeklenim pocinkanim valjancem FeZn 25 x 4 mm moramo povezati vse kovinske mase, razvode - cevi, kovinske kanale, podeste, ograje, rezervoarje, večje kovinske mase, ohišja, itd.

Medsebojni razmiki med posameznimi elektroinstalacijami:

jaki tok - telefon 20 cm

jaki tok - RTV     30 cm

jaki tok - signalno-klicne naprave 20 cm

jaki tok - ozvočenje 20 cm

jaki tok - požarno javljanje 20 cm