NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:

NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME - MAPA ŠT.4

(načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij; načrt električnih inštalacij in električne

opreme; načrti strojnih inštalacij in strojne opreme; načrti telekomunikacij; tehnološki načrti; načrti izkopov in

osnovne podgradnje; drugi gradbeni načrti;)

INVESTITOR:

MESTNA OBČINA MARIBOR

OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)

OBJEKT:

DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN

OSNOVNE ŠOLE ANGELA BESEDNJAKA

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA

PZR

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,

projekt za razpis, projekt za izvedbo)

ZA GRADNJO:

PRIZIDAVA

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti,

nadomestna gradnja)

PROJEKTANT:

TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj

Direktor: Janez Meznarič, udie

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig)

ODGOVORNI PROJEKTANT:

JANEZ MEZNARIČ, univ.dipl.ing.el.,   IZS E-0016

(ime odgovornega projektanta, strokovna izobrazba,

identifikacijska številka, osebni žig, podpis)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Gregor KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh.,   ZAPS  A-0761

(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba,

identifikacijska številka, osebni žig, podpis)

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

13056-06-K/GK-4 ; Ptuj, januar 2007

(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)

| KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME š t . 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | Naslovna stran načrta |
|  | 2. | Kazalo vsebine načrta |
|  | 3. | Tehnično poročilo |
|  | 4. | Popis del in materiala |

# IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PZR

Odgovorni projektant načrta 4 št. 13056-06-K/GK-4 JANEZ MEZNARIČ, univ.dipl.ing.el. (ime in priimek) I Z J A V L J A M, 1. da je načrt električnih instalacij in električne opreme v projektu za razpis skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov, 2. da je ta načrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju, na katerem se bo izvedla nameravana gradnja, 3. da so v tem načrtu upoštevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja, 4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 5. da je načrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta (če so obvezni). 13056-06-K/GK JANEZ MEZNARIČ, univ.dipl.ing.el. IZS E-0016 (št. projekta) (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka) Ptuj, januar 2007 …………………………………………..…... (kraj in datum) (osebni žig, podpis)

TEHNIČNO PROČILO

- Napajanje obstoječe šole je že izvedeno iz NN omrežja izvod »I-08 OMARA O.Š. ANGEL BESEDNJAK« iz TP 10/0.4 kV (T- 110 LJUBLJANSKA ULICA, OE Maribor z okolico).

Dovod do obstoječe dotrajane merilne omarice je obstoječ in je razviden iz situacije zunanjih razvodov.

- Po podatki razvidnih iz projektnih pogojev Elektro-Maribor, bo potrebno obstoječo merilno omarico nadomestiti z novo. Lokacija le te se ne bo spremenila. Hkrati bo potrebno izvesti novi zemeljski dovod iz sanirane merilne omarice do razdelilnika dvorane RD lociranega v hodniku pred vhodom v športno dvorano.

- Hkrati se v novi merilni omarici predvidi prostor za dodatno merilno mesto za potrebe nove športne dvorane. Obsoječo merilno mesto s priključno močjo 53 kW ostaja za potrebe osnovne šole. Za potrebe šoprtne dvorane se izvede novo merilno mesto prav tako priključne moči 53 kW. Velikost merilnih varovalk bodo po predelavi merilne omarice tako 3x80 A – obstoječe za potrebe šole in 3x80A – nove za potrebe športne dvorane.

- Priključna moč športne dvorane znaša:

| dvorana: |  | 25 kW |
| --- | --- | --- |
| klimat: |  | 13,8 kW |
| Ogrevanje žlot |  | 14 kW |
| Toplotna podpostaja |  | 10 kW |
| Skupaj instalirana moč |  | 62,8 kW |

Ob upoštevanju faktorja istočasnosti k = 0.8 znaša konična moč 50.2 kW, konični tok pa 76,3A. Vrednost merilnih varovalk za potrebe dvorane znašajo  3 x 80 A.

- Presek dovodnega kabla PP00-y iz merilne omare do glavnega razdelilca dvorane RD lociranega v hodniku ob vhodu v športno dvorano znaša 4x35 mm2. od RD do ostalih razdelillnikov in potrošnikov pa ustreznih manjših presekov razvidnih v enopolni shemi. Pri določevanju presekov so se upoštevali padci napetosti, ki ne sme biti večji od 3%, presek vodnika glede na tokovno obremenitev (vrednosti glavne varovalke v RG) in mehanske obremenitve.

- Za napajanje in zaščito tokokrogov so za potrebe objekta instalirani naslednji razdelilci:

| RD | - razdelilnik športne dvorane |
| --- | --- |
| KO | - - komanda omara v dvorani |
| RKLI | - - razdelilnik klimata |
| RŽlote | - - razdelilnik ogrevanja odtokov meteorne vode in gretje rampe |

- Razdelilci imajo vgrajene tokovno zaščitna stikala na diferenčni tok občutljivosti 30 mA ter avtomatske varovalke hitre izvedbe. Izvodi iz razdelilnika RD do razdelilnika Rkli in Ržlo pa še varovalke s talilno nitko. Zaščita pred električnim udarom je izvedena v kombinaciji TT in TN-C-S sistema napajanja.

- Termična preobremenitev vodnikov je onemogočena z ustreznim dimenzioniranjem izklopilnih vrednosti varovalk. Tokokrogi so glede na tokovno obremenitev varovani z naslednjimi preseki:

- presek 1,5  mm2 - 10 A

- presek 2,5  mm2 - 16 A

- presek 4     mm2 - 20 A

- presek 6     mm2 - 25 A

- presek 10   mm2 - 35 A

- presek 16   mm2 – 50 A

- presek 25   mm2 – 63 A

- presek 35   mm2 – 80 A

- Na izbiro preseka vodnika vplivajo tudi padci napetosti, ki morajo biti pod 3 % in mehanske obremenitve katerim se vodnik izpostavlja. Padec napetostni v dovodnem kablu znaša cca. 1,5 %.

- Padci napetosti so kontrolirani z izračunom in so na podlagi zadostno dimenzioniranih presekov pod dopustno mejo 3%.

Padec napetosti določimo po obrazcu:

- u     = 100 PL/ p SU.U                za trifazne tokokroge in

- u     = 200 PL/ p SU.U                za enofazne tokokroge, kjer pomeni:

- u - padec napetosti (%)

- P - moč porabnika (W)

- p - prevodnost vodnika (Sm)

- S - presek vodnika (mm2)

- U - priključna napetost (V)

- Instalacija objekta je izvedena s kabli tipa PP-y in PP00-y položenimi delno v podomet delno v kabelskih policah delno pa v zaščitnih ceveh premera 23 mm. Kabelske police potekajo po obodu objekta in pod spuščenim stropom v hodniku.

- Šibkotočne instalacije se izvedejo s kabli tipa FTP cat. 6. in Iy(St)-y. Vse šibkotočne instalacije so izvedene v zaščitnih TBF ceveh premera 16 mm ločeno od energetske instalacije. V kotlovnici je instalacija izvedena izključno nadometno v kabelskih policah za naknadno možnost dodajanja posameznih razvodov.

- Višine montaže elementov so naslednje:

-Stikala in vtičnice – mokri prostori 1,5 m

-Parapetni kanali 1,2 m

-Svetilke montirane pod strop

-Varnostne svetilke - delno pod strop (aku moduli splošne razsvetljave), delno nad vrati

- -Razdelilci – vzidani, spodnji rob na višini 1,1 m od tal

- -Doze za izenačitev – 0,5 m

- Vse vtičnice morajo biti zavarovane z zaščitnim pokrovom, ki omogočajo le priključitev vtikačev.

- Razsvetljava je projektirana tako, da se dosegajo priporočene vrednosti osvetlitve in sicer:

| - hodnikih in WC-jih |  | 150 do 200 lx |
| --- | --- | --- |
| - dvorana |  | 400 do 500 lx |
| - zunanja razsvetljava |  | 30 lx |

Ta osvetljenost se v skladiščih dosega s fluo svetilkami moči 2x58W oziroma 2x36W, v hodniku z nadgradnimi oziroma vgradnimi downlight svetilkami moči 2x26W, odvisno od izvedbe stropa, WC-jih in v prostorih izpostavljeni vlagi z vodotesnimi svetilkami, v dvorani pa z metal-halogenimi reflektorji moči 400W, v kombinaciji z halogenimi reflektorji za izvedbo orientacijske razsvetljave.

Za zunanjo razsvetljavo se uporabijo zidne vodotesne svetilke različnih moči. Zunanje svetilke so izbrane tako, da ne sevajo v zgornjo poloblo.

Podrobnejše informacije posameznih faz projekta so razvidne v nadaljevanju iz načrtov in popisov v PZR fazi projekta.

- V objektu je projektirana varnostna razsvetljava, ki osvetljuje evakuacijske poti v smeri izhodov. V svetilnih linijah splošne razsvetljave hodnika so vgrajeni akumulatorski moduli avtonomije najmanj ene ure za napajanje ene fluo cevi, kot je to razvidno iz projekta. V ostalih prostorih in nad izhodih pa so instalirane klasične varnostne svetilke moči 1x8 W in piktogrami za označevanje smeri evakuacijske poti. V dvorani se uporabljajo specialne varnostne svetilke za visoke prostore z halogenimi svetilkami moči 4x10W. Svetilke omogočajo z uporabo ustrezne leče »largaluce« za razpršitev svetlobnega toka, minimalno osvetljenost evakuacijske poti na površini cca 80 m². S tem je omogočena v primeru izpada el. energije osvetljenost evakuacijskih poti na višini 0.85 m v višini več kot 1lx in s tem varno evakuacijo ljudi. Varnostna razsvetljava je izvedena v skladu s požarno študijo, kjer je upoštevana tudi osvetljenost zunanjih površin kjer sta višinski koti zunanjih in notranjih površin različni.  Vsaka svetilka ima nalepko s številko tokokroga in zaporedno številko v tem tokokrogu.

Izračun osvetljenosti je kontroliran z računalnikom.

- V temeljih šole je predviden ozemljitveni sistem. Izveden je z valjancem Fe-Zn 25x4 vključno z izvodi do merilnih spojev na višini h = 1.7 m. Glavni izvodi do merilnih spojev so izvedeni na krajših razdaljah od 20 m, kar je v skladu z pravilnikom o tehniških predpisih za strelovode. Izvedeni so tudi pomožni odvodi za kar se uporabljajo odtoki meteornih vod. To je izvedeno s povezavo odtokov meteornih vod na strelovodno ozemljitev, kakor tudi ozemljitev v temeljih

Ponikovalno upornost ozemljila izračunamo po enačbi:

- R = 2.Ro/L, kjer pomeni:

- R - ponikovalna upornost          	(Ohm)

- Ro - specifična upornost tal	(Ohm.m)

- L - skupna dolžina ozemljila.	(m)

Pri specifični upornosti 200 Ohm.m znaša ponikovalna upornost 4.3 Ohm, kar zadostuje predpisom.

- Strelovod se izvede z bakreno žico fi 8 mm, kot je to razvidno iz popisov in načrtov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti povezavi vseh prevodnih delov na strehi na strelovodno ozemljitev, vključno s klimatom.

- Kompenzacijska naprava ni predvidena

- Izenačitev potenciala je potrebno izvesti po priloženi shemi.

- Izvajalec del je dolžan izvesti instalacijo skladno s predpisi in standardi. Po končanih delih je potrebno izvesti vse potrebne preizkuse in meritve ter o rezultatih podati poročila.

- O vseh sprememba je potrebno konzultirati projektanta in pridobiti njegovo soglasje.

POPIS DEL IN MATERIALA

- Demontaže

| 1. | Demontaže obstoječe merilne in glavne omare v prostorih osnovne šole, odklopi dovodov in odvodov, demontaže elementov iz omare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (izvaja distribucija) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno: | ur | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj demontaže: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Omare, razdelilniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Merilna omara RM, dvodelna, vgradnja na fasado na mestu demontirane omare, z oprema 1000x600x250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - podnožje 100/3 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - podnožje 100/1 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - podnožje 250/3 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - merolne varovalke 200 | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - merolne varovalke 80 | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - merolne varovalke 6 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - merilna garnitura z komunikatorjem | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - prenapetosni odvodniki 280V/60kA, klasa I | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - drobni spojni in vezni material | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - sodelovanje distribucije | ur | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Glavna omara RG za napajanje obstoječih tokokrogov šole 1000x600x250 – adaptacija obstoječe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - glavno stikalo 200 A (4G-200-92U) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - varovalna podnožja 100/3 | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - varovalni vložki s talilno nitko |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 80 A | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 50 A | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 35 A | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 25 A | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - drobni material | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Omara dvorane, oznaka RD, prostostoječa v utoru v zidu, 1200 x 800 x 300 mm, dovod spodaj, odvodi delno spodaj, delno zgoraj | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | z vgrajeno opremo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - FID 63/0,03 A | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - glavno stikalo 100 A (4G 100 10U) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - varovalno podnožje 125/3A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - varovalke s talilno nitko |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 A | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - varovalke avtomatske |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 35 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 25 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 10 A | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1p, 16 A | kom | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1p, 10 A | kom | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | - motorno zaščitno stikalo 1p, 0-1A | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - fotorele Borak, fotocelica na fasadi | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - stikalo 10 A, 1-0-2 (4G 10 51U) | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - stikalo 10 A, (4G 10 90U) | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - prenapetosni odvodniki, klasa II | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - transformator 220V/24V-100VA | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - timer (programabilna preklopna ura) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3p, kontaktor 16 A, 220 V | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - pomožni rele 16A, 220 V | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - signalne svetilke 220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rdeče barve | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zelene barve | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - časovni rele – stopniščni avtomat | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cu zbiralke 40 x 5 mm | m | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - POK kanali, ožičenje, uvodnice, oznake, nalepke, ostali drobni material | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stikalni tablo dvorane ST plastični, vzidan p/o, probojni plastični pokrov dimenzije 200x100x50 mikrostikala za vgradnjo v stikalni tablo 220V/10A | kom kom | 1 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Komandna omarica KO nadometne izvedbe omarica 800 x 600 x 250 mm z opremo: | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - FID 25/0,03 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -varovalke avtomatske |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 16 A | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1p, 16 A | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1p, 10 A | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - glavno stikalo 40 A (4G 40 10U) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - stikalo 16 A (4G 16 51U) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - tipka 16A, 220V | kom | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | - drobni material, oznake, nalepke, ožičenje | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Razdelilnik ogrevanja žlote RŽlote nadometne izvedbe omarica 600 x 400 x 250 mm z opremo: | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - FID 40/0,03 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -varovalke avtomatske |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 25 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 16 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1p, 10 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktor 220V/40A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktor 220V/25A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - glavno stikalo 63 A (4G 63 10U) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - stikalo 10 A (4G 10 51U) | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - regulacija ogrevanja DIVIREG 850 vključno tipalo temparature in vlage | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - signalna svetilka rdeče barve 220V | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - drobni material, oznake, nalepke, ožičenje | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Razdelilnik toplotne podpostaje RTP, nadometni1400 x 1000 x 300 mm z opremo: | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - FID 40/0,3 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktor 25 A, 380 V | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktor 16 A, 380 V | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktor 16 A, 220 V | kom | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - varovalke avtomatske |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p, 25 A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1p, 16 A | kom | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1p, 10 A | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - stikalo 10 A, 0-1 | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - stikalo 10 A, 1-0-2 | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - motorsko zaščitno stikalo, nastavitev do |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3p | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1p | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - signalne svetilke 220 V | kom | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ožičenje, nalepke, oznake POK kanali, uvodnice | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Omarica za izenačitev potencialov GIP dim. 380x380x210 mm, RITTAL, tip AE 1380600, komplet z opremo: -1kom. Cu zbiralka dim. 40x3 mm, l = 300 mm -spojni in vijačni material | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Doza za vezavo pogona žaluzij, 200x100x100 mm vključno: - 2 kom rele 220V/16A - 10 polna vrstna sponka - spojni in vijačni material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj razdelilci: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Svetilke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | tip F1 – nadgradna vodotesna fluo svetilka, 2x58W (TIM LINDA,FILIPPI) | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | tip F1M – enako kot F1, le vgrajen akku. modul. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | tip R1 – metal halogeni reflektor moči 400 W, montaža na tračnico, zaščitno kaljeno steklo, zaščitna mreža (TIM MIG 400W, LEG) | kom | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | tip R2 - halogeni reflektor moči 500 W, montaža na tračnico, zaščitno kaljeno steklo, zaščitna mreža (TIM MX 500W, LEG) | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | tip D1 – vgradna downlight svetilka, moči 2x18W, ohišje iz polikarbonata (TIM RECORD EM, AREALITE) v hodniku | kom | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | tip D1M – enako kot D1, le vgrajen akku. modul | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | tip D2 – nadgradna downlight svetilka, moči 1x18W, ohišje iz polikarbonata (TIM RECORD EM, AREALITE) v sanitarijah | kom | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | tip V - svetilka za varnostno razsvetljavo, cev 1 x 8 W, oznaka »izhod« (GL626AT-8SA1P, BEGHELLI) | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | tip V1 - svetilka za varnostno razsvetljavo, z lečami largaluce, (4x10W 626AT-4x10SE1P, BEGHELLI) | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | tip ZD1 – stenska dekorativna svetilka, moči 32W, kot naprimer Vega-Oblo zastopnikDisano | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | tip ZV1 – zunanja vodotesna svetilka moči 70W, kot naprimer SAP-TS 70, zastopnik Disano | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj svetilke: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Instalacijski material |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Police kabelske, pocinkane vključno kolena, pokrovi, spojke, konzole, zaključki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PK 200 | m | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | PK 100 | m | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | PK 50 | m | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cevi zaščitne TBF, polaganje v beton ali v tlak, premer do fi 23 m | m | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cevi zaščitne, plastične, gibljive, priključki na elemente, premer do 19 mm, povprečna dolžine 1,5 m | kom | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kabli, položeni delno na police, delno v cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PPOO-y 4 x 35 mm2 | m | odpade |  |  |  |  |  |  |
|  | PPOO-y 4 x 35 mm2 | m | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | PPOO-y 4 x 10 mm2 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | PP-y 5 x 2,5 mm2 | m | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 2,5 mm2 | m | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 x 1,5 mm2 | m | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 x 1,5 mm2 | m | 560 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 1,5 mm2 | m | 2200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x 16 mm2 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x 6 mm2 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vtičnice 16 A, 220 V, šuko, vključno doza | kom | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Stikala, p/o mikro, razna, vključno doza | kom | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fiksni priključki, doza | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Parapetni kanal dolžine 2 m z opremo: | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - vtičnica 220 V, 16 A, šuko | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - zaključki | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Priklopi motorjev do 5 kW | kom | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Razna pomožna gradbena dela, preboji, popravila, dolbljenje zidu | ur | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | priklopi regulatorjev tipa HRC 10 v kotlarni, sodelovanje s serviserjem | ur | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Priklopi tipal, termostatov črpalk, bojlerja | ur | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | delo na višini, postavitev pomičnih odrov za monažo reflrktorjev in kabelskih polic v dvorani | ur | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | grelni kabli za gretje žlebov in oddtokov meteorne vode moči 20W/m skupne dolžine 550 m | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | samoregulirni kabli za ogrevanje rampe za invalide |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTIP-18 130 m 2295 W | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | DTIP-18 74 m 1340 W | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj instalacijska dela: |  |  |  |  |  |  |  |  |

E. Ozemljitve, strelovod

| 1. | valjenec Fe-Zn 25x4 mm, položen v temelje | m | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | bakrena žica fi-8 mm, položena na strešnih konzolah | m | 320 |  |  |
| 3. | Zaščitne letve | kom | 9 |  |  |
| 4. | merilni spoji | kom | 9 |  |  |
| 5. | Križni in žlebni spoji | kom | 40 |  |  |
| 6. | Žlebne objemke | kom | 18 |  |  |
| 7. | Vijačni in varjeni spoji | kom | 55 |  |  |
| 8. | pritrdilni material za nošenje bakrene žice |  |  |  |  |
|  | nosilec SON, letve, vijaki, objemke | kom | 260 |  |  |
|  | nosilec ZON, letve, vijaki, objemke | kom | 100 |  |  |
|  | Skupaj ozemljitve, strelovod |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

- Demontaže:                                                                                                 EUR

- Omare, razdelilniki:                                                                                   EUR

- Svetilke:                                                                                                       EUR

- Instalacijski material:                                                                                 EUR

- Ozemljitve, strelovod:                                                                                 EUR

- Drobni material:				5 %                                              EUR

- Transport:				5 %                                              EUR

- Meritve, poročila:			pavšal                                          EUR

- Projekt izvedenih del (PID):                                                                       EUR

J. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV):                                         EUR

Skupaj elektroinstalacije:                                                                             EUR