2.  PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO

OCENO

OPOMBA: ZA VSA GRADBENA DELA (IZKOPI, ZASIPI, OBNOVA TLAKA, SANACIJE, PREBOJI itd.) POTREBNA ZA VGRADNJO OPREME, KI JE ZAJETA V POPISIH STROJNEGA DELA PROJEKTA, JE POTREBNO PRIDOBITI PONUDBE IZVAJALCEV GRADBENIH DEL

1. NOTRANJI VODOVOD Z NOTRANJIMI HIDRANTI

Dobava in montaža

|  | 1. |  | Srednje težka pocinkana navojna jeklena cev brez predpisanih mehanskih lastnosti po JUS C.B5.225, z dodatkom za razrez z dvakratnim ovojem dekorodal traku, s fitingi, pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo (hladna voda v tleh) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN 50 |  |  | m 18 |  |
|  |  |  | DN 32 |  |  | m 48 |  |
|  | 2. |  | Srednje težka pocinkana navojna cev brez predpisanih mehanskih lastnosti po JUS C.B5.225, z dodatkom za razrez, s fitingi pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo ter izolirana z Armstrong cevno izolacijo tip AC/Armaflex, debelina izolacije 9 mm (topla voda in recirkulacija v zidu in tleh) |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 25 |  |  | m 48 |  |
|  |  |  | DN 20 |  |  | m 72 |  |
|  |  |  | DN 15 |  |  | m 102 |  |
|  | 3. |  | Srednje težka pocinkana navojna cev brez predpisanih mehanskih lastnosti po JUS C.B5.225, z dodatkom za razrez, s fitingi pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo ter izolirana z Armstrong cevno izolacijo tip AC/Armaflex z zaprto celično strukturo, debeline izolacije 32mm (topla voda vidno, hladna voda vidno, recirkulacija vidno; oz. v spuščenem stropu) |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 50 |  |  | m 67 |  |
|  |  |  | DN 32 |  |  | m 18 |  |
|  |  |  | DN 25 |  |  | m 24 |  |
|  |  |  | DN 20 |  |  | m 29 |  |
|  | 4. |  | PE cevi iz visokotlačnega zamreženega polietilena po DIN 16892 oz. DIN 16893 vključno spojni elementi cevi (navojni fitingi,radialni oz. aksialni pres spoji, armaturni priključki, prehodni komadi) in pomožni material za montažo (kot npr. Geberit Mepla sistem) |  |  |  |  |
|  |  |  | fi 20x2,5 |  | m 178 |  |  |
|  |  |  | fi 26x3,0 |  | m 48 |  |  |
|  |  |  | fi 32x3,0 |  | m 18 |  |  |
|  | 5. |  | Izolacija PEX cevi s cevnimi žlebaki z zaprto celično strukturo debeline 9 mm (Aeroflex, Austroflex, Savalit) vključno pomožni material za montažo |  | m 244 |  |  |
|  | 6. |  | Hidrantna omarica za podometno vgradnjo (kot npr. proizvod POHORJE MIRNA ) tip HO-Z-K-GC komplet z: |  |  |  |  |
|  | - |  | cevnim gibljivim priključnim ventilom DN 50 |  |  |  |  |
|  | - |  | ročnikom na zasun fi 25 RP s šobo fi 8 mm |  |  |  |  |
|  | - |  | gumijasta cev pod stalnim tlakom fi 25 dolžine L=30 m |  |  |  |  |
|  | - |  | gibljivim kolutom |  |  |  |  |
|  | - |  | pomožnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kompl. 1 |  |
|  | 7. |  | Antikorozijska zaščita vidno vodenih cevovodov z 2x premazom temeljne barve in finalni oplesk |  |  | m2 3 |  |
|  | 8. |  |  | Stoječi kombiniran akumulator sanitarne tople vode, volumna V=500 l, za obratovalni tlak p = 6 bar, iz nerjavne (INOX) jeklene pločevine, s cevnim grelnim registrom, zunaj antikorozijsko zaščiten z dvema premazoma temeljne barve, preizkušen z vodnim tlakom, opremljen s tovarniškim atestom in napisno ploščico, za vodo sistema 90/70 oC, z električnim grelcem moči 15 kW, prenosnimi ušesi vključno: |  |  |  |
|  | - |  | priključek DN 25 za dovod hladne vode |  |  |  |  |
|  | - |  | priključek DN 20 za recirkulacijski vod |  |  |  |  |
|  | - |  | priključek DN 25 za dovod tople sanitarne vode |  |  |  |  |
|  | - |  | priključek DN 15 za tipalo regulatorja |  |  |  |  |
|  | - |  |  | priključek DN 15 za termostate električnega grelca N=15 kW | 2x |  |  |
|  | - |  |  | priključek DN 25 |  |  |  |
|  | - |  |  | priključek DN 25 za praznenje |  |  |  |
|  | - |  |  | grelni izvlačljiv register s prirobničnim spojem, iz bakrenih cevi grelne površine 2,6 m2 grelne moči 25kW | kom 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | kompl 1 |  |  |
|  | 9. |  | Toplotna izolacija akumulatorja sanitarne tople vode, cevnih razvodov ogrevalne vode (90/70 oC) z oblogami mineralne volne v Al oklepu, vključno pomožni material za montažo, debeline: |  |  |  |  |
|  |  |  | D = 100 mm |  |  | m2 10 |  |
|  | 10. |  |  | Tropotni ventil PN 16 z ohišjem iz sive litine (kot npr.proizvod DANFOSS) tip VRG 3 20/6,3 z elektromotornim pogonom ventila AMV 425/3 vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kompl. 1 |  |  |
|  | 11. |  |  | Obtočna črpalka recirkulacijskih vodov tip GHNP 20 B-45, DN 25, PN 6 proizvod IMP, vključno pomožni material za montažo | kom 1 |  |  |
|  | 12. |  |  | Obtočna črpalka za vročo vodo 110o C tip GHN 32 A-R, DN 25, PN 6 proizvod IMP, vključno pomožni material za montažo | kom 1 |  |  |
| 13. |  | Digitalno elektronska regulacija temperature sanitarne tople vode (kot npr. proizvod Danfoss, Viessmann z naslednjimi funkcijami: - krmiljenje ventila - vključno pomožni material za montažo in tipala: |  |  |  |  |  |
|  |  | cevno temperaturno tipalo |  |  |  |  | kom 2 |
|  |  | tipalo temperature v bojlerju (600C) |  |  |  |  | kom 1 |
|  |  | tipalo temperature v na regulirani veji (450C) |  |  |  |  | kom 1 |
|  |  | kontakti za regulacijski ventil |  |  |  |  | kom 2 |
|  |  | kot npr. Danfoss ECL Comfort 200 ali npr. Viessmann Vitotronic 050 HK3W |  |  |  |  | kom 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | kompl.1 |
|  | 14. |  |  | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 16 vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 25 | kom 8 |  |  |
|  |  |  |  | DN 20 | kom 6 |  |  |
|  |  |  |  | DN 15 | kom 9 |  |  |
|  | 15. |  |  | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 6 vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 25 | kom 6 |  |  |
|  |  |  |  | DN 20 | kom 2 |  |  |
|  | 16. |  |  | Protipovratni ventil z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 25 | kom 1 |  |  |
|  |  |  |  | DN 20 | kom 1 |  |  |
|  | 17. |  |  | Protipovratni ventil z navojnim priključkom PN 6, vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 25 | kom 1 |  |  |
|  | 18. |  |  | Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnim priključkom PN 6 vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 25 | kom 1 |  |  |
|  | 19. |  |  | Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 25 | kom 1 |  |  |
|  |  |  |  | DN 15 | kom 1 |  |  |
|  | 20. |  |  | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 20 | kom 4 |  |  |
|  | 21. |  |  | Termostat (kot npr. proizvod DANFOSS) tip ST-2 TR vključno pomožni material za montažo | kom 2 |  |  |
|  | 22. |  |  | Bimetalni termometer v okroglem ohišju fi 100 mm za območje meritev 0 – 120 oC komplet z zaščitno tulko | kom 2 |  |  |
|  | 23. |  |  | Manometer v okroglem ohišju fi 100 mm za območje meritev 0 – 10 bar z umirjevalno cevjo in manometersko pipo DN 15 | kom 2 |  |  |
|  | 24. |  |  | Vzmetni varnostni ventil za tlak 6 bar PN 16 za pitno vodo, z atestom, vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 20 | kom 1 |  |  |
|  | 25. |  |  | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 15 | kom 28 |  |  |
|  | 26. |  | Dozirna postaja za stabilizacijo trdote vode komplet z: |  |  |  |  |
|  | - |  | dozirna črpalka montirana na impulzno vodno uro za pretoke 0,02 do 10 m3/h |  |  |  |  |
|  | - |  | sesalno in tlačno garnituro |  |  |  |  |
|  | - |  | nepovratnimi ventili |  |  |  |  |
|  | - |  | stikalom za zaščito proti suhemu teku |  |  |  |  |
|  | - |  | PE posodo V=50 l |  |  |  |  |
|  | - |  | elektro priključkom 220 V, 50 Hz, 16W |  |  |  |  |
|  | - |  | kapaciteta doziranja 50-160 ml/m3 |  |  |  |  |
|  | - |  | za delovni tlak 10 bar |  |  |  |  |
|  | - |  | z zunanjim priključkom DN 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kompl. 1 |  |
|  | 27. |  | Zaprta ekspanzijska posoda PN 10, V=10 l, za temperaturo 70 oC, vključno pomožni material za montažo |  | kom 1 |  |  |
|  | 28. |  |  | Zaščitni filter za vodo, z navojem DN 25 komplet s filterskim vložkom in izpustno pipico ( kot npr. proizvod JUDO) Q=4,5m3/h, tip SPULI JCP-S s fitingi, pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo | kompl. 1 |  |  |
|  | 29. |  |  | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 16 in izpustno pipo, vključno pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 25 | kom 1 |  |  |
|  | 30. |  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo |  |  | kg 170 |  |
|  | 31. |  | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka |  |  | ocenjeno |  |
|  | 32. |  | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov |  |  | ocenjeno |  |
|  | 33. |  | Dodatna in nepredvidena dela kot gradbena pomoč pri izdelavi prebojev in dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v popisih del |  |  | ur 100 |  |
|  | 34. |  | Barvne in pisne oznake na cevovodih, akumulatorju toplote, označitev vseh črpalk, zapornih, ter regulacijskih elementov, regulatorjev, pokrivno barvanje ročic armatur |  |  | ocenjeno |  |
|  | 35. |  | Funkcionalni preizkus z meritvami količin in tehnična kontrola celotne notranje hidrantne mreže objekta s strani pooblaščene institucije |  |  | ocenjeno |  |
|  | 36. |  | Pripravljalno zaključna dela |  |  | ocenjeno |  |
|  | 37. |  | Transportni, zavarovalni in splošni stroški |  |  | ocenjeno |  |
|  | 38. |  | Gasilniki za začetno gašenje požarov vključno konzole za pritrditev na zid, pomožni material za montažo in navodila za uporabo |  |  |  |  |
|  |  |  | S-6 |  |  | kom 4 |  |
|  |  |  | CO2-5 |  |  | kom 1 |  |

2. NOTRANJA HORIZONTALNA IN VERTIKALNA ODTOČNA

KANALIZACIJA

Dobava in montaža

|  | 1. |  | Kanalizacijska polipropilenska odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN 50 | m 118 |  |  |
|  |  |  | DN 70 | m 22 |  |  |
|  |  |  | DN 100 | m 54 |  |  |
|  |  |  | DN 125 | m 6 |  |  |
|  |  |  | DN 150 | m 24 |  |  |
|  | 2. |  | Horizontalni talni sifon izdelan iz nerjavnega materiala tip 1.4301 s pokrovom, izpustom DN70 oz. DN100 in protismradno zaporo, tesnilni, pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  | DN 70 |  |  | kompl 2 |
|  |  |  | DN 100 |  |  | kompl 4 |
|  | 3. |  | Horizontalni talni sifon s pokromanim perforiranim pokrovom, tesnilni, pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  | DN 50 | kompl 3 |  |  |
|  | 4. |  | Litoželezni talni sifon s pokrovom, tesnilni, pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  | DN 100 | kompl 1 |  |  |
|  | 5. |  | Zidna pokromana vratca s protiokvirjem za čistilne kose oz. ventile dimenzij 300x300 mm vključno pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  | kom 4 |
|  | 6. |  | Zidna pokromana vratca s protiokvirjem za čistilne kose dimenzij 200x200 mm vključno pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  | kompl. 1 |
| 7. |  |  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo |  |  | kg 80 |
|  | 8. |  | Dodatna nepredvidena dela, navezave, prevezave | ur 90 |  |  |
|  | 9. |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus | ocenjeno |  |  |
|  | 10. |  | Transportni in splošni stroški | ocenjeno |  |  |

3. SANITARNA OPREMA

Dobava in montaža

| 1 | Umivalnik komplet: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 kom keramični umivalnik dim 500x420 mm za pritrditev na steno (kot npr. Dolomite Novella) |  |  |  |  |
| - | 1 kom stoječa enoročna kromirana mešalna baterija za umivalnik (kot npr.proizvod ARMAL) tip Oria s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto |  |  |  |  |
| - | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili |  |  |  |  |
| - | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl 4 |  |
| 2 | Dodatna oprema umivalnika: |  |  |  |  |
| - |  | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z medeninastimi kromanimi sponkami |  |  |  |
| - |  | 1 kom keramična etažera |  |  |  |
| - |  | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom (kot npr. proizvod CWS) tip 300 oz v roli |  |  |  |
| - |  | 1 kom dozator tekočega mila (kot npr.proizvod CWS) polnjenje 500ml |  |  |  |
| - |  | 1 kom koš za odpadke (kot npr proizvod CWS) tip mali, vključno PE vreča |  |  |  |
| - |  | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl. 4 |  |
| 3. | Stenski keramični WC (kot npr. proizvod Geberit, LIV) tip Duofix |  |  |  |  |
| - | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami in konzolo za pritrditev školjke |  |  |  |  |
| - | 1 kompl. vgrajeni izolirani PO-WC kotliček V=9 l z možnostjo aktiviranja od spredaj |  |  |  |  |
| - | 1 kom keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom |  |  |  |  |
| - | 1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10 |  |  |  |  |
| - | PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije |  |  |  |  |
| - | aktivirna tipka ARTLINE |  |  |  |  |
| - | 1 kom polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki |  |  |  |  |
| - | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl. 4 |  |
| 4. |  | Stranišče invalidsko (kot npr. proizvod Geberit) tip Duofix komplet: |  |  |  |
| - | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami in konzolo za pritrditev školjke |  |  |  |  |
| - | 1 kompl. vgrajeni izolirani PO-WC kotliček V=9 l z možnostjo aktiviranja od spredaj |  |  |  |  |
| - | 1 kom keramična WC školjka za invalide - pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom DN 100 (kot npr. proizvod Atlantis) |  |  |  |  |
| - | 1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10 |  |  |  |  |
| - | PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije |  |  |  |  |
|  | aktivirna tipka ARTLINE |  |  |  |  |
| - | 1 kom poliuretanska sedežna deska za invalidski WC z gumijastimi nastavki in vijaki |  |  |  |  |
| - |  | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  | kompl 1 |  |
| 5. |  | Umivalnik invalidski komplet: |  |  |  |
| - |  | 1 kom gibljivi keramični umivalnik z izrezom za invalide in pritrditev na steno ter mehanizmom za nastavitev nagiba umivalnika (kot npr. proizvod Atlantis) |  |  |  |
| - |  | 1 kom stoječa invalidska enoročna kromirana mešalna baterija za umivalnik (kot npr. proizvod Atlantis) z izrezom za invalide vključno kroman kotni regulirni ventil DN 15/DN10 z rozeto in gibljivi priključki |  |  |  |
| - |  | 1 kom odlivni ventil DN 30 skupaj z gibljivim sifonom(kot npr. proizvod Atlantis), vezno cevjo, rozeto in tesnili |  |  |  |
| - |  | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl 1 |  |
| 6. | Dodatna oprema stranišča: |  |  |  |  |
| - |  | 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir (kot npr. proizvod CWS) |  |  |  |
| - |  | 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev na steno |  |  |  |
| - |  | 1 kom enokraka kljukica za obešanje |  |  |  |
| - |  | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl 4 |  |
| 7 | Dodatna oprema invalidskega umivalnika: |  |  |  |  |
| - |  | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z pregibnim mehanizmom za nastavitev nagiba |  |  |  |
| - |  | 1 kom keramična etažera |  |  |  |
| - |  | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom (kot npr. proizvod CWS) tip 300 oz v roli |  |  |  |
| - |  | 1 kom dozator tekočega mila (kot npr.proizvod CWS) polnjenje 500ml |  |  |  |
| - |  | 1 kom koš za odpadke (kot npr proizvod CWS) tip mali, vključno PE vreča |  |  |  |
| - |  | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl. 1 |  |
| 8. |  | Sistem držal za invalida kot npr. tip ATLANTIS S2 in S3 |  |  |  |
| - |  | pritrdilni, tesnilni in pomožni material |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl.2 |  |
| 9. |  | Pršna kad komplet: |  |  |  |
| - |  | 1 kom keramična pršna kad dimenzij 800x800 za montažo brez vzidave kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. Dolomite) |  |  |  |
| - |  | 1 kom podometna kromana enoročna mešalna garnitura DN15 za podometno montažo vključno prha z gibljivo stensko pršno glavo (kot npr. proizvod ARMAL) tip Oria |  |  |  |
| - |  | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil s sifonom DN 30 za pršno kad vključno s tesnili |  |  |  |
| - |  | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl 1 |  |
| 10. | Dodatna oprema pršne kadi: |  |  |  |  |
| - | 1 kom držalo za milo |  |  |  |  |
| - | 1 kom držalo za brisače |  |  |  |  |
| - | 1 kom dvokraka kljukica za obešanje |  |  |  |  |
| - | 1 kom kotna stena iz akrilnega stekla z vrati |  |  |  |  |
| - | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl 1 |  |
| 11 | Keramični trokadero komplet: |  |  |  |  |
| - | 1 kom keramični trokadero za pritrditev na zid z zadnjim iztokom DN 100 (kot npr. Dolomite) |  |  |  |  |
| - | 1 kom stenska enoročna kromana mešalna baterija z gibljivim izpustom in perlatorjem za kad in umivalnik (kot npr.proizvod ARMAL) tip Oria vključno gibljiva prha in konzola |  |  |  |  |
| - | 1 kom vodni izpiralec vključno vezne cevi |  |  |  |  |
| - | 1 kom INOX dvižna rešetka |  |  |  |  |
| - | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  | kompl. 1 |  |
| 12. |  | Oprema za priključitev INOX korita za pranje nog |  |  |  |
| - |  | 1 kom INOX korito dimenzije 45x200 cm za pritrditev na tla z dvema priključkoma za odtok DN50, INOX maska v celotni višini in širini za sifon |  |  |  |
| - |  | 3 kom kromana stenska enoročna mešalna baterija z gibljivim izpustom in perlatorjem (kot npr.proizvod ARMAL) tip Oria |  |  |  |
| - |  | 1 kom odlivna garnitura DN 30 skupaj s sifonom , vezno cevjo , rozeto, tesnili, čepom |  |  |  |
| - |  | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  | kompl. 2 |  |
| 13 | Stenski tuš s hidravličnim mešalcem (podometna-vzidana montaža) sestavljen iz |  |  |  |  |
| - |  | 1 kom podometna kromana enoročna mešalna garnitura DN15 za podometno montažo vključno prha z gibljivo stensko pršno glavo (kot npr. proizvod ARMAL) tip Oria, |  |  |  |
| - |  | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl 4 |  |
| - |  | 1 kom dozator tekočega mila (kot npr.proizvod CWS) polnjenje 500ml |  |  |  |
| - |  | 1 kom dvokraka kljukica za obešanje |  |  |  |
| - |  | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl 4 |  |

4. OGREVANJE

Dobava in montaža

5.1. Radiatorsko ogrevanje

| 1. |  |  | Kompaktni ploščati radiatorji iz jeklene pločevine debeline 1,25 mm po DIN1541 (kot npr. proizvod VOGEL & NOOT tip T6, zastopa Vogel&Noot d.o.o. Maribor), s sredinskim priključkom, za dvocevni sistem ogrevanja, končno barvani – barva po želji arhitekta oz. investitorja, vključno termostatski ventil, zaporni čepi, odzračni čepi, reducirni komadi, stranski in zgornji pokrovi, tesnila, pomožni in pritrdilni material za montažo: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 VM-S/600-400 | 3 kom |  |
|  |  |  | 11 VM/900-400 | 2 kom |  |
|  |  |  | 21 VM-S/900-600 | 2 kom |  |
|  |  |  | 22 VM/300-1000 | 2 kom |  |
|  |  |  | 22 VM/900-400 | 2 kom |  |
|  |  |  | 22 VM/900-600 | 3 kom |  |
|  |  |  | 22 VM/900-800 | 1 kom |  |
|  |  |  | skupaj | 15 |  |
| 2. |  |  | Oprema za montažo radiatorjev na nosilne zidove - tipske konzole, pritrdila in nasloni, vključno pritrdilni in pomožni material za montažo | kom 30 |  |
| 3. |  |  | Radiatorski odzračevalni ventil vključno tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |
|  |  |  | DN 15 | kom 15 |  |
| 4. |  |  | Radiatorska izpustna pipica vključno tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |
|  |  |  | DN 15 | kom 15 |  |
| 5. |  |  | Bakrene plastificirane cevi SF-Cu po DIN 1786;1787;59753;17671 s PVC plaščem po DIN 4102-razred gorljivosti B2,z notranjo zaščito proti luknjičasti koroziji in zunanjim ter kemičnim vplivom, prenosu zvoka in rosenju , vključno elementi cevi (fitingi,navojne zveze,oblikovni komadi) trdo lotani, vključno material za trdo lotanje in pomožni material za montažo |  |  |
|  |  |  | fi 18 x 1 | m 320 |  |
| 6. |  |  | Izolacija Cu cevi s cevnimi žlebaki z zaprto celično strukturo debeline 10 mm (Aeroflex, Austroflex, Savalit) nazivne dimenzije enake premeru cevi vključno pomožni material za montažo | m 320 |  |
| 7. |  |  | Zaščitna cev Cu cevi pri prehodu cevi skozi zid ali pod vrati |  |  |
|  |  |  | fi 25/20 x 500 mm za cev fi 15 x 0,8 | kom 14 |  |
| 8. |  |  | Radiatorska garnitura za dvocevni sistem ogrevanja in priključkom na Cu cev sestoječa iz: |  |  |
|  |  |  | - termostatska glava z vgrajenim tipalom in varčevalnim gumbom, za montažo na termostatski ventil radiatorja VN, z možnostjo prednastavitve, s povečano zaščito proti udarcem in odtujitvijo (kot npr. proizvod HEIMEIR tip K ) | kom 1 |  |
|  |  |  | - kotni spodnji radiatorski priključni razdelilec za dvocevni sistem in priključek iz zidu, z šablono za predmontažo, z zaporo in možnostjo regulacije pretoka skozi ventil, za montažo na stranski priključek radiatorja VN |  |  |
|  |  |  | DN 15 - G ¾˝ / G ¾˝ FKHG3DEZA | kom 1 |  |
|  |  |  | - spojni konusni priključek FKHGKTOZA | kom 2 |  |
|  |  |  | - priključni komplet za predmontažo Cu cevi iz zidu |  |  |
|  |  |  | - pomožni material za montažo |  |  |
|  |  |  |  | kompl.15 |  |
| 9. |  |  | Cevne PVC dvojne rozete za cevi fi 18 / 19 mm | kom 13 |  |
| 10. |  |  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor in obešal, tipska obešala oz objemke, antikorozijsko zaščitena kot vidni deli cevovodov, vključno pomožni material za montažo | kg 180 |  |
| 11. |  |  | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev vključno zamenjava tesnil | kom 15 |  |
| 12. |  |  | Srednjetežka jeklena cev brez predpisanih lastnosti po JUS C.B5.225 oz DIN 2448 z dodatkom za razrez, z loki, z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter izolirana z Armstrong cevno izolacijo tip AF/Armaflex, debelina F-22 oz cevnimi žlebaki debeline izolacije 32 mm (cevi v zidu in tleh) |  |  |
|  |  |  | DN 32 |  | m 18 |
| 13. |  |  | Antikorozijska zaščita cevovodov obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve |  | m2 14 |
| 14. |  |  | Razdelilna omarica za podometno vgradnjo iz pocinkane pločevine in po globini nastavljivimi plastificiranimi vrati |  |  |
|  |  |  | dim 900 x 700 x 120 mm (8krogov) | kompl. 1 |  |
| 15. |  |  | Cevne PVC rozete DN15 do DN50 | kom 6 |  |
| 16. |  |  | Barvne in pisne oznake na cevovodih, zapornih ter regulacijskih elementov, regulatorjev pokrivno barvanje ročic armatur | ocenjeno |  |
| 17. |  |  | Oprema razdelilne omarice 8 krogov sestoječa iz: |  |  |
|  |  |  | - nosilec razdelilca | kom 2 |  |
|  |  |  | - razdelilec l=600 mm za Cu cevi 18x1 | kom 2 |  |
|  |  |  | - zaporni čep DN 32 | kom 2 |  |
|  |  |  | - avtomatski odzračni lonček DN 10 | kom 1 |  |
|  |  |  | - kroglični ventil z navojnim priključkom DN 32 | kom 2 |  |
|  |  |  | - termometer v okroglem ohišju premera skale 60 mm ter navojnim priključkom DN 15 | kom 1 |  |
|  |  |  | - kotni oz. T-spoj z navojnim priključkom in spojem | kom 2 |  |
|  |  |  | - polnilno praznilna pipa - kotna DN 15 | kom 1 |  |
|  |  |  | - pomožni material za montažo |  |  |
|  |  |  |  | kompl. 1 |  |
|  | 18. | Jeklena cev po JUS C.B5.225 in 226 oz DIN 2448 z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, varilni, tesnilni in pomožni material za montažo ter izolirana z Armstrong cevno izolacijo tip AF/Armaflex, debelina F-22 oz cevnimi žlebaki debeline izolacije 10 mm (cevi v zidu ali tleh) |  |  |  |
|  |  | DN 25 |  |  | m 18 |
|  |  | DN 32 |  |  | m 22 |
| 19. |  |  | Razna nepredvidena dela kot gradbena pomoč pri izdelavi prebojev in dela, ki jih je potrebno opraviti, pa niso zajeta v popisu | ocenjeno ur 36 |  |
| 20. |  |  | Pleskanje vidno vodenih cevi z vročinoodpornim lakom |  | m2 1 |
| 21. |  |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, polnitev sistema s svežo vodo | ocenjeno |  |
| 22. |  |  | Poizkusno obratovanje z regulacijo sistema ogrevanja | ocenjeno |  |
| 23. |  |  | Zavarovalni, transportni in splošni stroški | ocenjeno |  |

5.2. Talno ogrevanje

Dobava in montaža

| 1. |  |  | Razdelilna omarica za podometno vgradnjo iz pocinkane pločevine in po globini nastavljivimi plastificiranimi vrati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dim 1050 x 700 x 120 mm (12 krogov) |  | kompl. 2 |  |
| 2. |  |  | Oprema razdelilne omarice TA UV 12 (kot npr. proizvod RE) Profy za 12 krogov sestoječa iz: |  |  |  |
|  |  |  | - nosilec razdelilca |  | kom 2 |  |
|  |  |  | - razdelilec l=745 mm za 10 krogov |  | kom 2 |  |
|  |  |  | za cevi 20x2,3 |  |  |  |
|  |  |  | - zaporni čep DN 40 |  | kom 2 |  |
|  |  |  | - avtomatski odzračni lonček DN 10 |  | kom 1 |  |
|  |  |  | - poševno sedežni regulirni ventil DN 40 |  | kom 1 |  |
|  |  |  | - kroglični ventil z navojnim priključkom DN 40 |  | kom 1 |  |
|  |  |  | - termometer v okroglem ohišju premera skale 60 mm ter navojnim priključkom DN 15 |  | kom 1 |  |
|  |  |  | - polnilno praznilna pipa - kotna DN 15 |  | kom 1 |  |
|  |  |  | - tlačno-pretočni ventil DN 32 |  | kom 2 |  |
|  |  |  | - kroglični ventil z navojnim priključkom DN 40 |  | kom 2 |  |
|  |  |  | - pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kompl. 2 |  |
| 3. |  |  | Srednjetežka jeklena cev brez predpisanih lastnosti po JUS C.B5.225 oz DIN 2448 z dodatkom za razrez, z loki, z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter izolirana z Armstrong cevno izolacijo tip AF/Armaflex, debelina F-22 oz cevnimi žlebaki debeline izolacije 32 mm |  |  |  |
|  |  |  | DN 50 |  | m 18 |  |
|  | 4. | Srednjetežka jeklena cev brez predpisanih lastnosti po JUS C.B5.225 in 226 oz DIN 2448 z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, varilni, tesnilni in pomožni material za montažo ter izolirana z Armstrong cevno izolacijo tip AF/Armaflex, debelina F-22 oz cevnimi žlebaki debeline izolacije 10 mm (cevi v zidu ali tleh) |  |  |  |  |
|  |  | DN 50 |  |  |  | m 38 |
|  |  | DN 40 |  |  |  | m 26 |
|  |  | DN 32 |  |  |  | m 18 |
| 5. |  |  | Avtomatski odzračevalni lončki s protipovratnim ventilom PN 16 - PN 6 proizvod Kovina Šmartno |  |  |  |
|  |  |  | DN 15 |  | kom 2 |  |
| 6. |  |  | Antikorozijska zaščita cevi in cevnih obešal, vključno čiščenje in dvakratni premaz temeljne barve |  | m2 33 |  |
| 7. |  |  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor in obešal, tipska obešala oz objemke, antikorozijsko zaščitena kot vidni deli cevovodov, vključno pomožni material za montažo |  | kg 89 |  |
| 8. |  |  | Cevne plastične rozete |  |  |  |
|  |  |  | DN 25 - DN 80 |  | kom 8 |  |
| 9. |  |  | Razna nepredvidena dela kot gradbena pomoč pri izdelavi prebojev in dela, ki jih je potrebno opraviti, pa niso zajeta v popisu |  | ocenjeno ur 60 |  |
| 10. |  |  | Vregulacija sistema z meritvami in nastavitvami pretokov, nastavitvijo regulacijskih elementov in preizkusno obratovanje |  | ocenjeno |  |
| 11. |  |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, polnitev sistema s svežo vodo preko omehčevalne naprave, izdelava sheme in obratovalnih navodil, napisnih tablic in napisov |  | ocenjeno |  |
| 12. |  |  | SISTEMSKA PLOŠČA B1 RE HTP 20 kg/m3 sistemske višine 63mm (ekvivalentna višina izolacije37mm) | 370 m2 |  |  |
| 13. |  |  | DODATNA IZOLACIJSKA PLOŠČA (toplotna prevodnost 0,045 W/mK) – 30mm | 370 m2 |  |  |
| 14. |  |  | Obrobni trak iz PUR 130x10(mm) 3 x lomljen | 82 m |  |  |
| 15. |  |  | PE Srech RE raster folija raster CR=80(mm) | 370 m2 |  |  |
| 16. |  |  | Cevi RE(SO) 20 x 2.3 RE Reflon VPEa -100 / +100 °C | 2009 m |  |  |
| 17. |  |  | MS spojka 20 x 2.3,dvojna vijačna | 18 kom |  |  |
| 18. |  |  | Objemke za center spirale | 60 kom |  |  |
| 19. |  |  | Dilatacijske cevi 23/20 | 35 kom |  |  |
| 20. |  |  | Zavarovalni, transportni in splošni stroški |  | ocenjeno |  |

6. TOPLOTNA PODPOSTAJA

6.1. PODPOSTAJA ŠOLE IN ZUNANJI DOVOD DO OBJEKTA

Dobava in montaža

| 1. |  | Predizolirana jeklena brezšivna cev po DIN 2440 za polaganje v zemljo, z izolacijo iz poliuretena, kontrolno žico za nadzor tesnosti in cev plašča iz trdega polietilena, z dodatkom za razrez, vključno polnjenje varjenih mest s poliuretanom, fazonski komadi, kolena, loki, varilni, tesnilni in pomožni material za montažo, za sistem 130/75°C NP 16 bar, debelina izolacije 52mm(debelina 3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN 65 |  | m 100 |  |
| 2. |  | Ravni prehodni ventil PN 16 vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  | DN 65 |  | kom 4 |  |
| 3. |  | Predizolirani lok z radiusom R = 5D iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2440 za polaganje v zemljo, z izolacijo iz poliuretena, kontrolno žico za nadzor tesnosti in cev plašča iz trdega polietilena, z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, varilni, tesnilni in pomožni material za montažo, za sistem 130/75°C NP 16 bar |  |  |  |
|  |  | DN 65 |  | kom 8 |  |
| 4. |  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo |  | kg 80 |  |
| 5. |  | Antikorozijska zaščita cevovodov obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve |  | m2 4 |  |
| 6. |  | Obtočna črpalka za vodo –10 do 120 oC (kot npr. proizvod IMP) vključno protiprirobnice, fitingi, vijačni, tesnilni ter pomožni material za montažo, |  |  |  |
|  |  | tip GHND 502 AR DN 50 |  | kom 1 |  |
| 7. |  | Krogelni ventil s prirobničnimi priključki PN 16, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  | DN 100 |  | kom 8 |  |
| 8. |  | Poševnosedežni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki PN6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  | DN 65 |  | kom 1 |  |
| 9. |  | Protipovratni ventil s prirobničnimi priključki PN6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  | DN 65 |  | kom 1 |  |
| 10. |  | Lovilec nečistoč s prirobničnimi priključki, PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  | DN 65 |  | kom 1 |  |
| 11. |  | Merilec porabljene energije kot npr. proizvod ALLMESS vključno protiprirobnice, tesnilni, vijačni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  | tip CV ECHO II 6 DN 40 |  | kom 1 |  |
|  |  | in elektronske računske enote za CV ECHO II omrežnim modulom, kartico daljinskega prikaza in M BUS povezavo |  | kompl. 1 |  |
|  |  | ter tipali Pt 100 z navojem G1/2˝, l=105mm in vgradne proge – potopna tuljka G1/2˝ x 85mm, zavarilna obojka 450 |  | kompl. 2 |  |
|  |  |  |  | kompl. 1 |  |
| 12. |  | Manometer v okroglem ohišju, premera skale 100 mm, območje meritev tlakov 0-6 bar, vključno umirjevalna cev, kroglična pipa DN 15 in pomožni material za montažo |  | kom 4 |  |
| 13. |  | Bimetalni termometer v okroglem ohišju premera skale 100 mm območje meritev 0-160 oC, vključno tulka za uvaritev v cev in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  |  |  | kom 4 |  |
|  | 14. | Gumi kompenzator PN 16 za vodo –15 do 140 oC s prirobničnimi priključki, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  | DN 50 | kom 2 |  |  |
| 15. |  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo |  | kg 60 |  |
| 16. |  | Jeklena brezšivna cev po JUS C.B5.122 izdelana iz materiala Č1212 oz DIN 2448 z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, varilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |
|  |  | DN 65 |  | m 24 |  |
| 17. |  | Odzračni lonec V=2 l, vključno odzračna cev z ventilom DN 15 PN 16, vse antikorozijsko zaščiteno, odzračne cevi speljane v izlivnik |  | kom 2 |  |
| 18. |  | Toplotna izolacija cevovodov z oblogami mineralne volne v Al oklepu, debelina izolacije 70 mm |  | m2 17 |  |
| 19. |  | Antikorozijska zaščita cevovodov obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve |  | m2 7 |  |
| 20. |  | Pleskanje vidno vodenih cevi in armatur z vročinoodpornim lakom |  | m2 2 |  |
| 21. |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, polnitev sistema, regulacija naprave, toplotni preizkus |  | ocenjeno |  |
| 22. |  | Zavarovalni, transportni in splošni stroški |  | ocenjeno |  |
| 45. |  | Digitalna tedenska programska ura za krmiljenje oz. vklop in izklop črpalke, vključno pomožni material za montažo in tipala: |  |  |  |
|  |  |  |  | kompl. 1 |  |

6.2. TOPLOTNA PODPOSTAJA OBJEKTA

Dobava in montaža

|  | 1. | Krogelni ventil s prirobničnimi priključki PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN 65 |  |  | kom 3 |  |  |
|  |  | DN 50 |  |  | kom 4 |  |  |
|  | 2. | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 32 |  |  | kom 8 |  |  |
|  |  | DN 32 vključno čep DN25 |  |  | kom 2 |  |  |
|  |  | DN 25 |  |  | kom 6 |  |  |
|  |  | DN 15 |  |  | kom 2 |  |  |
|  | 3. | Lovilec nečistoč s prirobničnimi priključki, PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 65 |  |  | kom 1 |  |  |
|  |  | DN 50 |  |  | kom 1 |  |  |
|  | 4. | Lovilec nečistoč z navojnimi priključki, PN 6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 32 |  |  | kom 2 |  |  |
|  | 5. | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice, PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 50 |  |  | kom 2 |  |  |
|  | 6. | Protipovratna loputa z navojnimi priključki, PN 6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 32 |  |  | kom 3 |  |  |
|  | 7. | Poševnosedežni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 50 |  |  | kom 2 |  |  |
|  | 8. | Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki PN 6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 32 |  |  | kom 3 |  |  |
|  | 9. | Obtočna črpalka za vodo 90 oC ( kot npr. proizvod IMP) vključno protiprirobnice, fitingi, vijačni, tesnilni ter pomožni material za montažo, |  |  |  |  |  |
|  |  | tip GHND 402 A-R DN 40 |  |  | kom 1 |  |  |
|  |  | tip GHN 32 A-R DN 32 |  |  | kom 2 |  |  |
|  |  | tip GHN 32 A-R DN 25 |  |  | kom 1 |  |  |
|  | 10. | Krogelni ventil z navojnimi priključki, PN 10, vključno tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 20 |  |  | kom 4 |  |  |
|  | 11. | Tropotni mešalni ventil s prirobničnimi oz. navojnimi priključki PN 16 (kot npr. proizvod Danfoss), vključno elektromotorni pogon, potenciometer R=1000 ohm, tesnilni in pomožni material za montažo, |  |  |  |  |  |
|  |  | VF3 40/25 AMV 423/4/230 |  |  | kom 1 |  |  |
|  |  | VG3 20/6,3 AMV 423/4/230 |  |  | kom 1 |  |  |
|  | 12. | Krogelni ventil z navojnimi priključki, PN 10, vključno tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 25 |  |  | kom 2 |  |  |
|  | 13. | Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki PN 6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 40 |  |  | kom 1 |  |  |
|  | 14. | Polnilna praznilna kroglična pipa, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 20 |  |  | kom 4 |  |  |
|  |  | DN 15 |  |  | kom 8 |  |  |
|  | 15. | Bimetalni termometer v okroglem ohišju premera skale 100 mm območje meritev 0-120 oC, vključno tulka za uvaritev v cev in pomožni material za montažo |  |  | kom 10 |  |  |
|  | 16. | Manometer v okroglem ohišju, premera skale 100 mm, območje meritev tlakov 0-4 bar, vključno umirjevalna cev, kroglična pipa DN 15 in pomožni material za montažo |  |  | kom 10 |  |  |
|  | 17. | Jeklena cev po JUS C.B5.122 oz DIN 2448 z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, varilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 50 |  |  | m 26 |  |  |
|  |  | DN 32 |  |  | m 52 |  |  |
|  |  | DN 10 |  |  | m 30 |  |  |
|  | 18. | Razdelilnik in zbiralnik toplotne energije, izdelana iz cevi DN 200, dolžine 2 m, s priključki 1xDN 65, 1 x DN40, 1xDN 50, 3xDN 32, 1xDN 25, vključno navojni priključki za termometer, manometer vključno z umirjevalno cevjo, potopna tipala, izpust, tipala, vse antikorozijsko zaščiteno ter toplotno izolirano z oblogami iz mineralne volne ovite v Al oklepu, debeline 10 cm, vključno pomožni material za montažo |  |  | kompl. 2 |  |  |
|  | 19. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo |  |  | kg 190 |  |  |
|  | 20. | Odzračni lonec V=2 l, vključno odzračna cev z ventilom DN 10 PN 6, vse antikorozijsko zaščiteno, odzračne cevi speljane v izlivnik |  |  | kom 10 |  |  |
|  | 21. | Antikorozijska zaščita cevovodov obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve |  |  | m2 26 |  |  |
|  | 22. | Toplotna izolacija cevovodov z oblogami mineralne volne v Al oklepu, debelina izolacije enaka premeru cevi |  |  | m2 72 |  |  |
|  | 23. | Pokrivno barvanje ročic armatur, barvne in pisne oznake na cevovodih, razdelilcu in zbiralniku, označitev črpalk, zapornih in regulacijskih elementov, regulatorjev, izmenjevalcev, vrat toplotne podpostaje |  |  | ocenjeno |  |  |
|  | 24. | Zbirno korito odpadnih vod s sifonom izdelano iz jeklene pločevine, antikorozijsko zaščiteno 90x15 cm z odtokom DN 50 vključno pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  | kom 1 |  |  |
|  | 25. | Prezračevalna rešetka za dovod zraka (kot npr. proizvod TIO IDRIJA) tip AZR-3 dimenzij 325x225 mm, vključno protiokvir in vgradnja v vratno krilo oz. zunanji zid, pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  | kom 1 |  |  |
|  | 26. | Razna nepredvidena dela kot gradbena pomoč pri izdelavi prebojev in dela, ki jih je potrebno opraviti, pa niso zajeta v popisu |  |  | ocenjeno ur 60 |  |  |
|  | 27. | Sobni termostat za vklop odvodnega ventilatorja, območje vklopa 18 - 35 oC |  |  | kom 1 |  |  |
|  | 28. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, polnitev sistema s svežo vodo, izdelava sheme toplotne podpostaje in obratovalnih navodil vključno z namestitvijo v prostoru toplotne podpostaje, napisnih tablic in napisov na vratih podpostaje |  |  | ocenjeno |  |  |
|  | 29. | Digitalno vremensko vodena elektronska regulacija temperature vode v odvisnosti od zunanje temperature (kot npr. proizvod Danfoss, Viessmann), za en ogrevalni krog z naslednjimi funkcijami: - krmiljenje črpalke - krmiljenje ventila - vključno pomožni material za montažo in tipala: |  |  |  |  |  |
|  |  | cevno temperaturno tipalo |  |  | kom 2 |  |  |
|  |  | zunanje temperaturno tipalo |  |  | kom 1 |  |  |
|  |  | tipalo temperature predtoka |  |  | kom 2 |  |  |
|  |  | kontakti za črpalko |  |  | kom 1 |  |  |
|  |  | kot npr. Danfoss ECL Comfort ali npr. Viessmann Vitotronic |  |  | kom1 |  |  |
|  |  |  |  |  | kompl.2 |  |  |
|  | 30. | Štiripotna mešalna pipa z navojnimi priključki, PN 16 (kot npr. proizvod TRATA), vključno elektromotorni pogon, potenciometrom R=1000 ohm, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | tip RP4A 32, PEM M12-60/ P1000/220 |  | kom 1 |  |  |  |
| 31. |  | Gumi kompenzator PN 16 za vodo –15 do 140 oC s prirobničnimi priključki, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 40 | kom 2 |  |  |  |  |
|  |  | DN 32 | kom 6 |  |  |  |  |
|  | 32. | Preizkusno obratovanje z regulacijo sistema ogrevanja, nastavitev ustreznih količin pretokov ogrevalnega medija, meritve pretokov, predaja atestov vgrajenih materialov |  |  | ocenjeno |  |  |
|  | 33. | Barvne in pisne oznake na cevovodih, razdelilcu in zbiralniku, akumulatorju toplote, označitev vseh črpalk, zapornih, ter regulacijskih elementov, regulatorjev, pokrivno barvanje ročic armatur |  |  | ocenjeno |  |  |
|  | 34. | Zavarovalni, transportni in splošni stroški |  |  | ocenjeno |  |  |
|  | 35. | Demontaža obstoječih grelnih teles prostorov v območju gradnje vključno odstranitev cevnih vodov, zapornih organov, armatur, pritrdilnega materiala in predaja investitorju oz. po dogovoru odvoz na trajno deponijo |  |  | ocenjeno ur 90 |  |  |
|  | 36. | Izvedba priključkov oz. prevezav na obstoječih vejah ogrevanja prostorov (4xDN32) vključno armature DN32-4kom, pritrdilni material , tesnilni in pomožni material za montažo |  |  | ocenjeno ur 90 |  |  |
|  | 37. | Barvanje grelnih teles (radiatorjev) – 6 kom, vključno demontaža ventilov, dobava in montaža termostatskih ventilov – 6 kom, pritrdilni material , tesnilni in pomožni material za montažo |  |  | ocenjeno |  |  |

7. KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE

Dobava in montaža

| 1. | Prezračevalna naprava N1 (kot npr. proizvod IMP) z vso potrebno krmilno in regulacijsko ter dodatno opremo, kot sledi: |  |
| --- | --- | --- |

Toplotno izoliran klimat izvedbe sestavljen iz naslednih sekcij:

-ogrodje klimata, izdelano iz izoliranih, valjanih votlih profilov, izdelanih iz toplo pocinkane pločevine., s toplotno izolacijo debeline 5cm, toplotno izoliranih profilov, okrovov,

- -toplotno izolirani pokrovi klimata, izdelani iz jeklene dvakrat elektronsko epoksi zaščitene dekapirane oz. pocinkane pločevine. Po obsegu je nameščeno nadtlačno in podtlačno tesnilo. Zapiranje pokrovov je izvedeno z masivnimi zapirali v vležajeni izvedbi.

- -sistem za krmiljenje dovodnega in povratnega zraka, z el. mot. žaluzijami z enosmernim el. mot. pogonom z magnetno zavoro.

- -ventilatorska sekcija, ki jo sestavljata dovodni in odvodni ventilator v izvedbi z frekvenčno reguliranim elektromotorjem, z možnostjo nastavitve željene količine pretoka zraka. Elektromotor in ventilator sta prigrajena na posebnem ogrodju, z varovalom proti prevelikim tresljajem. Ventilatorja sta statično in dinamično uravnovešena.

- -sekcija regeneratorja, ki jo sestavlja rotacijski regenerator, z temperaturnim učinkom 75 do 85 % .

- -sekcija grelnika, sestavljena iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena ali bakrena.

- -sekcija hladilnika, sestavljena iz vgrajenega hladilnega agregata, direktnega izparilnika, z prigrajenim izločevalnikom kapljic in zbirnim koritom za kondenz, vgrajenega zračno hlajenega kondenzatorja, z vsemi elementi za regulacijo, zaščito pred preobremenitvijo ter varovalnimi in merilnimi elementi.

- -filter sekcija, ki jo sestavljata filter za sveži in filter za povratni zrak, oba klase EU4

- -elektrokomandna omara, ločeno postavljena, z vgrajeno opremo za regulacijo in zaščito delovanja, vključno s stikalom, signalizacijo okvar, varovalkami, kontaktorji, priključnimi sponkami za zunanje porabnike in stikalne člene ter kompletnim ožičenjem do posameznih regulacijskih elementov vgrajenih v prezračevalne kanale in vzorkovne komore. Regulacija DDC. Ta pozicija zajema vsa ožičenja regulacijskih in drugih elementov potrebnih za delovanje klimata in se predaja kot funkcionalna celota z vključenim poskusnim zagonom ter projektom izvedenih del za elektro dela

- daljinski posluževalni tablo

-fleksibilni prilkjučki na dovodni in odvodni kanal

- s sledečimi karakteristikami :

- Dovodni ventilator :

- -pretok zraka 							6000m3/h
-ekst.padec tlaka (dovod+zunanji)				450	Pa
-el.motor moč                 					4,5	kW
-nivo zvočnega pritiska     					74   dB(A)

- Odvodni ventilator :

- -pretok zraka 							6000m3/h
-ekst.padec tlaka (dovod+zunanji)				450	Pa
-el.motor moč                 					4,4	kW
-nivo zvočnega pritiska     					72    dB(A)

Skupna priklj. el.moč naprave:  				13,3	kW
Napetost :                    					3x380 	V
Regulacijska oprema :             				DDC
El. kom. plošča:               					na napravi

- Zahteve :

- -regulacija konstantne temperature prostorskega zraka, z poletno in zimsko kompenzacijo temperature

- -omejevanje minimalne temperature vpiha

- -omejevanje maximalne temperature vpiha

- -zaščita grelnika pred zamrznitvijo

- El.priključki za obtočno črpalko grelnika:

- -priključna moč 			:			0,12	kW
-napetost 			:				220 	V

- Grelnik zraka :

- -sistem tople vode 		:				80/60	st.C

- -grelna moč 			:				40 	kW

- Regulacijski ventil grelnika :

- -kvs =								6,3    m3/h

- -dimenzija 			:				DN 20

- Hladilnik zraka :

- -izparilnik direktni

- -zračni kondenzator

- -hladilni kompresor : hladilna moč :				31	kW

- -poraba elektrike kompresorja 	:			8,4	kW

- Dodatna oprema :

- -daljinski posluževalni tablo

- -fleksibilni priključki zračnih kanalov

- -podložni profil iz pocinkanega U profila

- (kot npr. proizvod IMP) tip KNND d50 12/9  , vključno zagon

komplet. 1

|  | 2. |  |  | Parni vlažilnik (kot npr. poizvod Nordmann) z vso avtomatiko, termostatom in higrometrom v dovodu in odvodu, vključno cev za dovod pare v kanal L=4m ter odvod kondenzata, vključno pritrdilni material za montažo ter pribor: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - delovni higrostat |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | - varnostni higrostat |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | - regulator vlage |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | - gibljivo cev ustrezne dolžine |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | - cev za dovod pare v kanal L=4000mm |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | - tip MODEL AT 2364 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gmax = 4,6 do 23 kg/h, Pel = 17,5 kW; 400V, 50Hz |  |  | kompl 1 |  |
|  | 3. |  |  | Temperaturno diferenčni regulator za motorno nastavljive difuzorje v odvisnosti od temperature prostora in zraka v kanalu (kot npr. proizvod Emco), s prostorskim čutilom in čutilom v kanalu, zaščitno omarico, vključno pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - tip TDR 611 |  |  | kompl 1 |  |
|  | 4. |  |  | Stropni vpihovalni elementi bele barve (kot npr. proizvod IMP KLIMA IDRIJA), vključno motorni pogon, obešalni, pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material tip OD-6 d / B3 / F velikost 400 |  |  | kom 4 |  |
|  | 5. |  |  | Kanalski dušilnik zvoka (kot npr. proizvod LHG, zastopa ENERGO PLUS Ljubljana) vključno pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip LDC 200 ; L=600 mm |  |  | kom 1 |  |
|  | 6. |  |  | Brezstopenjski regulator števila vrtljajev ventilatorja (kot npr. proizvod LHG zastopa ENERGO PLUS Ljubljana) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip MTY |  |  | kom 1 |  |
|  | 7. |  |  | Kanalski ventilator v izoliranem ohišju (kot npr. proizvod J&P, zastopa PICHLER d.o.o.) vključno fleksibilni priključki, pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material ter regulator vrtljajev RET 015AS5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip K 200 L |  |  | kom 1 |  |
|  | 8. |  |  | Kanali iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190, vključno prirobnice, spoji, tesnilni in pritrdilni material, regulacijske lopute na odcepih in usmerjevalniki zraka ob spremembah smeri toka zraka za več kot 30o ter distančniki pri razmerji stranic kanala a/b večjem od 2: |  |  | kg 1132 |  |
|  | 9. |  |  | Okrogla spiralna zavita cev po DIN 24145 iz pocinkane jeklene pločevine vključno oblikovni elementi po DIN 24147, tesnilni, spojni, pritrdilni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fi 630 |  |  | m 16 |  |
|  |  |  |  | fi 500 |  |  | m 38 |  |
|  |  |  |  | fi 400 |  |  | m 52 |  |
|  |  |  |  | fi 315 |  |  | m 46 |  |
|  |  |  |  | fi 250 |  |  | m 8 |  |
|  |  |  |  | fi 200 |  |  | m 85 |  |
|  |  |  |  | fi 160 |  |  | m 6 |  |
|  |  |  |  | fi 125 |  |  | m 18 |  |
|  |  |  |  | fi 100 |  |  | m 20 |  |
|  | 10. |  |  | Pritrdilni, podporni in konstrukcijski material za kanale |  |  | kg 188 |  |
|  | 11. |  |  | Toplotna izolacija ventilacijskih dovodnih kanalov v dvorani z ARMAFLEX izolacijo tip AC debeline 13 mm, lepljeno z originalnim lepilom |  |  | m2 258 |  |
|  | 12. |  |  | Toplotna izolacija ventilacijskih dovodnih in odvodnih kanalov z ARMAFLEX izolacijo tip AC debeline 19 mm, lepljeno z originalnim lepilom |  |  | m2 213 |  |
|  | 13. |  |  | Visoko induktivni difuzor z okroglo prednjo ploščo iz Al profila, za dovod zraka. Lamele so nastavljive, z izolirano priključno komoro, z regulacijsko loputo in elektomotornim pogonom Belimo, zgornji oz. stranski priključek (kot npr. DRV, proizvod Emco, ali ustrezno) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # tip DRV 483, velikost DN180 |  |  | kom 4 |  |
|  | 14. |  |  | Visoko induktivni difuzor z okroglo prednjo ploščo iz Al profila, za dovod zraka. Lamele so fiksne, z izolirano priključno komoro, z regulacijsko loputo, zgornji oz. stranski priključek (kot npr. DRS, proizvod Emco, ali ustrezno) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # tip DRS 483, velikost DN180 |  |  | kom 2 |  |
|  | 15. |  |  | Distribucijske rešetke za vgradnjo v prezračevalni kanal oz. priključno komoro (kot npr. proizvod IMP KLIMA IDRIJA), vključno priključna komora pri vgradnji v spuščen strop, pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip AR-5/F dim 425x225 |  |  | kom 2 |  |
|  |  |  |  | tip AR-5/F dim 625x325 |  |  | kom 4 |  |
| 16. |  | Kanalska loputa za ročno regulacijo količine zraka z dušenjem za vgradnjo v zračni kanal, vključno spojni in pritrdilni material, z ročico z možnostjo fiksiranja lege. Loputa v plastičnem ležaju z nerj.osjo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fi 400 |  |  | kom 4 |  |  |  |
|  | 17. |  |  | Kolena za spiro kanal, 90 stopinj, okrogle oblike, narejeni iz pocinkane jeklene pločevine, vključno spojni, tesnilni, pritrdilni material. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 630 mm |  |  | kom 4 |  |
|  |  |  |  | DN 500 mm |  |  | kom 4 |  |
|  |  |  |  | DN 400 mm |  |  | kom 4 |  |
|  |  |  |  | DN 315 mm |  |  | kom 12 |  |
|  |  |  |  | DN 250 mm |  |  | kom 6 |  |
|  |  |  |  | DN 200 mm |  |  | kom 12 |  |
|  |  |  |  | DN 160 mm |  |  | kom 4 |  |
|  |  |  |  | DN 125 mm |  |  | kom 8 |  |
|  | 18. |  |  | T odcepi za spiro kanal, 90 stopinj, okrogle oblike, narejeni iz pocinkane jeklene pločevine, vključno spojni, tesnilni, pritrdilni material. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 400/315 mm |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | DN 315/250 mm |  |  | kom 2 |  |
|  |  |  |  | DN 315/160 mm |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | DN 250/250 mm |  |  | kom 2 |  |
|  |  |  |  | DN 250/160 mm |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | DN 200/200 mm |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | DN 200/160 mm |  |  | kom 2 |  |
|  | 19. |  |  | Reducirni kosi za spiro kanal, okrogle oblike, narejeni iz pocinkane jeklene pločevine, vključno spojni, tesnilni, pritrdilni material. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 400/400 mm. |  |  | kom 2 |  |
|  |  |  |  | DN 400/315 mm. |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | DN 500/400 mm. |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | DN 500/315 mm. |  |  | kom 1 |  |
|  |  |  |  | DN 250/200 mm. |  |  | kom 2 |  |
|  |  |  |  | DN 200/160 mm. |  |  | kom 2 |  |
|  | 20. |  |  | Kanalska loputa za ročno regulacijo količine zraka z dušenjem za vgradnjo v zračni kanal, vključno spojni in pritrdilni material, z ročico z možnostjo fiksiranja lege. Loputa v plastičnem ležaju z nerj.osjo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fi 400 |  |  | kom 4 |  |
|  | 21. |  |  | Prezračevalni odvodni in dovodni ventili (kot npr. proizvod IMP KLIMA IDRIJA) vključno priključne komore pri vgradnji v spuščen strop, pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip PV-1  150 |  |  | kom 4 |  |
|  | 22. |  |  | Kanalski dušilnik zvoka (kot npr. proizvod IMP KLIMA IDRIJA) vključno pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip DZ-2B dim. 960x800x1440 mm |  |  | kom 2 |  |
|  | 23. |  |  | Prezračevalna kapa, vključno obrobe na strehi, tesnilni, spojni, pritrdilni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DH-100 |  |  | kom 3 |  |
|  |  |  |  | DH-125 |  |  | kom 3 |  |
|  | 24. |  |  | Nadtlačne žaluzije za montažo na zunanji zid, vključno pritrdilni , tesnilni, spojni in pomožni material VK25 |  |  | kom 2 |  |
|  | 25. |  |  | Zaščitna protivremenska rešetka (kot npr. proizvod IMP KLIMA IDRIJA) vključno pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip JZR 2 dim 600x510 mm |  |  | kom 2 |  |
|  | 26. |  |  | Regulacijska žaluzija (kot npr. proizvod IMP KLIMA IDRIJA), vključno motorni pogon Belimo, pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip RŽ-1A dim 1000x840mm |  |  | kom 2 |  |
|  | 27. |  |  | Rešetka za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori proizvod IMP KLIMA IDRIJA, vključno montaža v vrata, pritrdilni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip AR-4P dim 425x125 |  |  | kom 6 |  |
|  | 28. |  |  | Fleksibilna cev za priključek priključnih komor zračnih rešetk oz. priključnih komor prezračevalnih ventilov na pločevinasti kanal, zvočno izolirana s 25 mm slojem izolacije in zunanjim AL-plaščem, (kot npr. proizvod DEC zastopa ENERGO PLUS Ljubljana) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip SONODEC 25 dim. Fi 100 mm |  |  | m 6 |  |
|  |  |  |  | tip SONODEC 25 dim. Fi 160 mm |  |  | m 18 |  |
|  |  |  |  | tip SONODEC 25 dim. Fi 200 mm |  |  | m 8 |  |
|  | 29. |  |  | Prezračevalna kapa, vključno obrobe na strehi, tesnilni, spojni, pritrdilni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DH-200 |  |  | kom 1 |  |
|  | 30. |  |  | Spodrezanje vrat za 2 cm |  |  | kom 2 |  |
|  | 31. |  |  | Aksialni ventilator (kot npr. proizvod J&P), pritrdilni, tesnilni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip Limodor W tip A |  |  | kom 3 |  |
|  | 32. |  |  | Regulator števila vrtljajev ventilatorja Limodor (kot npr. proizvod J&P) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip LDR |  |  | kom 3 |  |
|  | 33. |  |  | PVC kanali, okrogle oblike, vključno spojni T-kos, tesnilni in pritrdilni material. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 100 mm |  |  | m 14 |  |
|  |  |  |  | DN 125 mm |  |  | m 26 |  |
|  | 34. |  |  | Aksialni ventilator (kot npr. proizvod J&P), pritrdilni, tesnilni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip AW1 250 A-4 + regulator vrtljajev RET |  |  | kom 2 |  |
|  | 35. |  |  | Nadtlačna žaluzija za montažo na zunanji zid (kot npr.proizvod LHG, zastopa ENERGO PLUS Ljubljana), vključno pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip VK 25 |  |  | kom 2 |  |
|  | 36. |  |  | Barvanje vidno vodenih izoliranih in neizoliranih kanalov in podpornega materiala z dvakratnim premazom temeljne barve in dvakratnim končnim premazom barve, nianse po izbiri arhitekta oziroma investitorja (izolirane kanale barvati z originalno barvo skladno z zahtevo oz. priporočilom proizvajalca izolacije) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m2 23 |  |
|  | 37. |  |  | Obtočna črpalka za vodo 90 oC ( kot npr. proizvod IMP) z navojnimi priključki vključno, tesnilni ter pomožni material za montažo, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip GHN 32 A-R |  |  | kom 1 |  |
| 38. |  | Tripotni mešalni ventil z navojnimi priključki PN 16, (kot npr. proizvod Danfoss), vključno elektromotorni pogon, potenciometer R=1000 ohm, tesnilni in pomožni material za montažo, VG3 20/6,3 z elektromotornim pogonom AMV/423/4 |  |  | kom 1 |  |  |  |
|  | 39. |  |  | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 32 |  |  | kom 2 |  |
|  | 40. |  |  | Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki PN6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 32 |  |  | kom 2 |  |
|  | 41. |  |  | Lovilec nečistoč z navojnimi priključki, PN 6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 32 |  |  | kom 1 |  |
|  | 42. |  |  | Protipovratna loputa z navojnimi priključki, PN 6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 32 |  |  | kom 1 |  |
|  | 43. |  |  | Bimetalni termometer v okroglem ohišju premera skale 100 mm območje meritev 0-120 oC, vključno tulka za uvaritev v cev in pomožni material za montažo |  |  | kom 2 |  |
|  | 44. |  |  | Manometer v okroglem ohišju, premera skale 100 mm, območje meritev tlakov 0-4 bar, vključno umirjevalna cev, kroglična pipa DN 15 in pomožni material za montažo |  |  | kom 2 |  |
|  | 45. |  |  | Jeklena cev po JUS C.B5.226 oz DIN 2448 z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, varilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 32 |  |  | m 12 |  |
|  | 46. |  |  | Antikorozijska zaščita cevovodov obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve |  |  | m2 6 |  |
|  | 47. |  |  | Toplotna izolacija cevovodov z oblogami mineralne volne v Al oklepu, debelina izolacije enaka premeru cevi |  |  | m2 12 |  |
| 48. |  |  | Digitalni trotočkovni regulator s tedensko programsko uro (kot npr. proizvod Dnafoss) tip ECL, krmiljenje črpalke, krmiljenje ventila, vključno pomožni material za montažo in tipala: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cevno temperaturno tipalo |  |  | kom 2 |  |  |
|  |  |  | zunanje temperaturno tipalo |  |  | kom 1 |  |  |
|  |  |  | tipalo temperature predtoka |  |  | kom 2 |  |  |
|  |  |  | kontakti za črpalko |  |  | kom 2 |  |  |
|  |  |  | kot npr. Danfoss ECL Comfort npr. Viessmann Vitotronic |  |  | kom1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kompl.1 |  |  |
|  | 49. |  |  | Protipožarne lopute (kot npr. proizvod TROX. IMP) požarna odpornost 90 min, s termičnim sprožilom in termičnim členom na talilni lot ter mejnim stikalom, vključno pritrdilni, tesnilni, spojni in pomožni material |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tip PL14 K90 dim.  500 |  |  | kom 2 |  |
|  |  |  |  | tip PL14 K90 dim.  200 |  |  | kom 3 |  |
|  | 50. |  |  | Polnilna praznilna kroglična pipa, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 15 |  |  | kom 2 |  |
|  | 51. |  |  | Razna nepredvidena dela kot gradbena pomoč pri izdelavi prebojev in dela, ki jih je potrebno opraviti, pa niso zajeta v popisu |  |  | Ocenjeno ur 100 |  |
|  | 52. |  |  | Barvne in pisne oznake na kanalskih razvodih in klimatih, označitev vseh regulacijskih elementov |  |  | ocenjeno |  |
|  | 53. |  |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izdelava obratovalnih navodil, zaključna dela |  |  | ocenjeno |  |
|  | 54. |  |  | Preizkusno obratovanje z vregulacijo pretočnih količin zraka in pretokov ogrevalnega medija kanalskih toplovodnih grelnikov |  |  | ocenjeno |  |
|  | 55. |  |  | Funkcionalni preizkus, izvedba meritev pretokov zraka in šumnosti s strani pooblaščene institucije |  |  | ocenjeno |  |
|  | 56. |  |  | Funkcionalni preizkus in pregled delovanja sistema aktivne požarne zaščite (požarne lopute, izklopi naprav, alarmiranje) s strani pooblaščene institucije |  |  | ocenjeno |  |
|  | 57. |  |  | Zavarovalni, transportni in splošni stroški |  |  | ocenjeno |  |

##### MESTNA OBČINA MARIBOR

OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA

# PREUREDITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN

# OSNOVNE ŠOLE ANGELA BESEDNJAKA

STROJNE INSTALACIJE

REKAPITULACIJA STROŠKOV

2. Notranji vodovod z notranjimi hidranti:			                                      EUR

3. Notranja vertikalna in horizontalna kanalizacija:	                                                  EUR

4. Sanitarna oprema:                                                                                                   EUR

5.1. Radiatorsko ogrevanje:	                                                                                     EUR

5.2. Talno ogrevanje:                                                                                                  EUR

7.1. Podpostaja šole ter zunanji dovod do objekta:                                                    EUR

7.2. Toplotna podpostaja objekta:                                                                              EUR

8. Klimatizacija, prezračevanje:                                                                                 EUR

9. Projekt izvedenih del (PID):                                                                                   EUR

10. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV):                                                     EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ:										 EUR

===================================================================